Рекомендации по подключению многофункциональных счётчиков EPQS (производитель ЗАО «ELGAMA-ELEKTRONIKA») 
к УСПД СИКОН С50 
по цифровому интерфейсу RS-485.

Содержание

Введение	3

Системные требования	4

Минимальные:	4

Рекомендуемые:	4

Необходимое программное обеспечение:	4

Настройка контроллера СИКОН С50	5

Проверка связи с контроллером.	5

Привязка счетчика EPQS к контроллеру.	6

Настройка портов.	6

Добавление устройства.	7

Указание каналов счетчика.	9

Привязка каналов счетчика к каналам контроллера.	9

Указание маршрута.	10

Указание сценариев сбора данных.	10

Включение синхронизации времени для счетчика	11

Проверка поступления данных со счетчика.	11

# Введение

Данный документ описывает технологию подключения счетчиков EPQS непосредственно к контроллеру СИКОН С50 используя интерфейс RS-485. Поэтому перед прочтением данного руководства обязательно следует ознакомиться с основным документом по настройке контроллера СИКОН С50 и с документом по настройке модуля RS-485Error: Reference source not found. Так же перед началом настройки обязательно следует убедится, в том, что контроллер и счетчик имеют одинаковое дату и время. В противном случае данные со счетчика собираться не будут.

# Системные требования

## Минимальные:

- ЭВМ типа IBM-PC с процессором Pentium II – 200 МГц;

- Свободного места на жестком диске не менее 60 МВ

- Размер оперативной памяти 64 Мбайт

- Видеоадаптер с собственной памятью 4,0 Мбайт;

## Рекомендуемые:

- ЭВМ типа IBM-PC с процессором Pentium III – 900 МГц;

- Свободного места на жестком диске не менее 60 МВ

- Размер оперативной памяти 128 Мбайт

- Видеоадаптер с собственной памятью 4,0 Мбайт;

- Сетевая карта Ethernet

## Необходимое программное обеспечение:

Настройка контроллера СИКОНС50 производится с помощью ПО «Базовое Программное обеспечение», которое можно скачать на сайте http://www.sicon.ru в разделе “Программное обеспечение”. Данное ПО состоит из “Настройки конфигуратора” и программ предназначенных для конфигурирования контроллеров типа СИКОН и ТС.

# Настройка контроллера СИКОН С50

Настройка контроллера СИКОН С50 производится с помощью программы «Оперативный сбор», входящую в пакет программного обеспечения “Базовое ПО”. При запуске данной программы появится окно со списком, в котором необходимо выбрать контроллер С50 над которым производились настройки в программе “Настройки конфигуратора” и нажать “ОК”.

После этого откроется основное окно программы “Конфигуратор СИКОН С50”.

Главное окно программы содержит: основное меню, предоставляющее все возможности программы и три панели инструментов, дублирующие его.

## Проверка связи с контроллером.

Перед тем как приступать к настройке, необходимо убедится, что связь с контроллером существует. Для этого нужно попробовать считать с него время, нажав на кнопку . Если связи нет, то следует выяснить по какой причине связь может отсутствовать. Чаще всего связь отсутствует из-за неправильного подключения или из-за того что к контроллеру обращаются с неверным адресом.

## Привязка счетчика EPQS к контроллеру.

Для того, что бы счетчик EPQS программно был правильно присоединен к С50 необходимо через “Конфигуратор СИКОН С50”:

- Настроить у контроллера порт по которому будет осуществляться связь со счетчиком.

- Добавить контроллеру новое устройство EPQS.

- Указать сколько каналов добавленный счетчик использует.

- Определить маршрут, по которому будут отправляться пакеты с данными к счетчику

- Назначить сценарии сбора данных, в зависимости от которых контроллер будет собирать с устройства информацию.

- Включить синхронизацию времени в СИКОНе для счетчика EPQS.

Только после вышеперечисленных действий данные со счетчика будут поступать в базу данных.

### Настройка портов.

Если связь с контроллером есть, то следует настроить порт контроллера, по которому будет осуществляться связь со счетчиком EPQS. Для этого в первую очередь, нужно узнать по какому физическому порту будет осуществляться связь со счетчиком, и проверить установлен ли в нем модуль RS-485 с правильной настройкой переключателей (DIP). Обычная настройка модуля RS-485 для EPQS: 8N1, Эхо – OFF, Интеллект – ON. После этого в программе “Конфигуратор” следует нажать на кнопку , появится окно “Настройка портов”.

В нем необходимо выбрать соответствующий порт и указать его тип - “Протокол EPQS”. В комментариях для наглядности нужно отметить о том, что на этом порту находится счетчик EPQS. Далее необходимо вызвать более “тонкие” настройки порта, нажав на клавишу .

В окне “Настройки” следует перейти на вкладку “Порт с EPQS” и в поле “Порт” исправить имя порта с “COM1” на соответствующий COM порт контроллера, к которому подключен счетчик. Все остальные настройки следует оставить “как есть” и сохранить произведенные изменения, нажав на кнопку . 
После этого на панели инструментов главного окна нажать кнопку  для передачи изменений в контроллер.

### Добавление устройства.

Для того что бы добавить новое устройство в конфигурацию СИКОНА С50, необходимо открыть окно “Список Устройств”, нажав на кнопку , расположенную на панели инструментов главного окна.

В этом окне к контроллеру добавляются новых устройства(контроллеры, счетчики). А так же происходит их настройка: указывается код устройства, его тип и такие специфические параметры устройства как код оператора и пароль пользователя.

Для добавления нового устройства EPQS необходимо нажать кнопку . После чего откроется диалоговое окно “Устройство”.

Для счетчика EPQS следует указать: наименование точки измерения, уникальный код устройства, тип устройства «EPQS»,  заводской номер счетчика в поле «Код оператора» и пароль.

Внимание: Пароль вводится шестнадцатеричными цифрами. Например, если в программе конфигурирования счетчика задан пароль «12345678», то здесь нужно указать 3132333435363738, где 31 код символа «1»,  32 код символа «2» и т.д.). Пароль счетчика по умолчанию (заводской)  равен FFFFFFFFFFFFFFFF.

Вы так же можете указать номер пора, через который будет опрашиваться счетчик.

После сделанных настроек следует открыть окно специальных настроек устройства, нажав на кнопку “Изменить”.

В окне необходимо указать коэффициенты трансформации  измерительных трансформаторов тока и напряжения. Установите флаг «Энергия от сброса с учетом коэффициентов трансформации», в случае если необходимо читать показания счетчика с учетом коэффициентов трансформации. Установите флаг «Мгновенные значения с учетом коэффициентов трансформации», в случае если необходимо получать мгновенные значения токов, напряжений и пр. с учетом коэффициентов трансформации.

После указания всех параметров нажмите кнопу «ОК».

### Указание каналов счетчика.

Для того что бы указать сколько каналов использует счетчик следует в окне “Список устройств” выделить созданное устройство и нажать кнопку . После чего откроется соответствующее окно.

Для добавления каналов следует нажать кнопку  и затем указать сколько всего каналов необходимо добавить. Для счетчика EPQS, как и для других счетчиков в основном указывают 4 канала (максимум для EPQS 16 каналов). Следует отметить, что тип канала (активный/реактивный) следует указывать если предполагается строить отчеты XML, для обычного же сбора и просмотра данный тип канала может быть любым, на сбор данных это не повлияет.

### Привязка каналов счетчика к каналам контроллера.

После добавления каналов счетчику необходимо привязать эти каналы к каналам контроллера, что бы СИКОН С50, опрашивая каналы счетчика, сохранял эту информацию в базе данных по соответствующим каналам. Для этого в главном меню конфигуратора следует выбрать “Управление -> Привязка каналов учета”. 

В открывшемся окне следует назначить на соответствующие каналы учета устройство “EPQS”, нажимая на пункты в колонке “Устройства” и выбирая созданное устройство. В этом же окне можно добавлять и удалять используемые каналы СИКОНа с помощью соответствующих кнопок. После изменения параметров канала, всегда необходимо сохранять настройки на контроллере, нажимая кнопку  в главном меню программы.

### Указание маршрута.

Для того что бы указать маршрут по которому будут отсылаться пакеты с данными к счетчику следует в окне “Список устройств”, нажав на кнопку . Откроется соответствующее окно.

В нем необходимо, в столбце “№ порта” указать порядковый номер того порта, который был настроен для связи со счетчиком. После этого следует на панели инструментов главного окна нажать кнопку  для передачи изменений в контроллер.

### Указание сценариев сбора данных.

Для того что бы со счетчика в определенный момент времени собирались данные, следует добавить скрипты по сбору данных к данному устройству.

Для этого необходимо вызвать окно “Сценарии для EPQS”, нажав на кнопку  в окне “Список устройств”.

В появившемся окне следует отметить сценарии: 30 минут, энергия за сутки, зафиксированные показания, показания. После выбора необходимо передать измененную информацию на контроллер. После чего, он перезапустит на нем программу “Автоматизированный сбор”, которая в свою очередь подключит для данного устройства выбранные сценарии.

### Включение синхронизации времени для счетчика

Для того что бы СИКОН проводил синхронизацию времени счетчику необходимо ее включить. Это следует сделать в окне “Настройка синхронизации времени”, которое вызывается, если нажать кнопку  в окне “Список устройств”.

В появившемся окне необходимо в поле ввода “Установка времени” указать латинскую букву “Y” и записать информацию на СИКОН. С такими настройками контроллер СИКОН С50 будет производить синхронизацию времени счетчику каждый день в 00:10:00.

Здесь же можно проверить связь со счетчиком, при том условии, что можно непосредственно наблюдать за светодиодами в модуле RS-485, установленном в СИКОНЕ для связи со счетчиком. Нажав на кнопку , контроллер свяжется со счетчиком, начнет синхронизацию времени, и об этом известят моргающие светодиоды модуля. Если светодиоды не мигали – связи не было. При этом необходимо выяснить почему.

## Проверка поступления данных со счетчика.

Для проверки поступления данных необходимо подождать некоторое время пока автоматизированный сбор соберет по указанным скриптам информацию со счетчика. Для 30-минутных мощностей соответственно следует подождать 30 минут. После этого следует считать 30-минутные мощности, выбрав в главном меню программы “Энергия -> Мощность за предыдущие 30 минут”. В открывшемся после этого окне должны отобразиться необходимые данные.

В случае если выведется ошибка о том что запрошена информация по не существующему каналу, следует в главном меню выбрать “Настройки -> Список каналов учета”  и в появившемся окне отключить неиспользуемые каналы. Используемые каналы это те которые определены в окне “Привязка каналов учета”.

Файлы справки находятся в директории “Базового ПО” в подкаталоге “Doc”.