### Рекомендации по подключению многофункциональных счётчиков
 «Альфа» и «ЕвроАльфа» (производитель «Эльстер-Метроника») к контроллеру СИКОН С50 по цифровому интерфейсу

Контроллер СИКОН С50 работает счетчиками Альфа и Евро Альфа следующих типов:

| Альфа | A1R-0L (1-направленный, кл. точности 0,2s), A2R-0L (1-направленный, кл. точности 0,5s), A1R-АL (2-направленный, кл. точности 0,2s), A2R-АL (2-направленный, кл. точности 0,5s). |
| --- | --- |
| Евро Альфа | EA02RL (1-направленный, кл. точности 0,2s), EA05RL (1-направленный, кл. точности 0,5s), EA02RAL (2-направленный, кл. точности 0,2s), EA05RAL (2-направленный, кл. точности 0,5s). |
| Альфа + | A1R-0L+ (1-направленный, кл. точности 0,2s), A2R-0L+ (1-направленный, кл. точности 0,5s), A1R-АL+ (2-направленный, кл. точности 0,2s), A2R-АL+ (2-направленный, кл. точности 0,5s). |

По вопросу подключения других типов счетчиков Альфа и Евро Альфа обращаться в фирму - производитель контроллеров СИКОН С50.

Настройка счетчиков

Для подключения счетчиков «Альфа» к контроллеру СИКОН С50 сначала необходимо произвести настройку самих счетчиков, и только потом подключать их к контроллеру и настраивать его. Настройка счетчиков производится с помощью программ, предоставляемых производителем (например, EMF PLUS или AlphaPlus-AE). См. документ «Настройка счётчиков Альфа с помощью программ APlus». Для подключения счетчиков к контроллеру СИКОН С50 важны следующие настройки:

- Необходимо настроить счетчик на модемный протокол, указав при этом уникальный номер счетчика и пароль (рекомендуется скорость 9600 бод).

- Настроить счётчик без модемных возможностей (модемная связь не используется):

- При формировании файла модемных определений в строке: «Игнорировать сигнал CD:» указать: «NO».

- Установить «Период автоответа»: NEVER (Никогда).

- В строках инициализации модема стереть все символы и набрать: NULL.

- Звонок по команде: NO.

- Если возникли затруднения при создании файла модемных определений можно записать в счётчик прилагаемый файл модемных определений Sample.rmt.

- Необходимо разрешить накопление счетчиком профиля нагрузки и установить интервал профиля нагрузки равным 30 минутам.

- Настроить внутренние каналы счётчика (каналы профиля нагрузки) на те параметры энергопотребления, которые необходимо будет учитывать контроллером СИКОН С50

Для 2-направленного счетчика:

| 1 | Активная энергия, приём |
| --- | --- |
| 2 | Активная энергия, отдача |
| 3 | Реактивная энергия приём |
| 4 | Реактивная энергия отдача |

Для 1-направленного счетчика:

| 1 | Активная энергия, приём |
| --- | --- |
| 2 | Реактивная энергия, приём |

- Для счётчиков A1R необходимо настроить профиль мощности в соответствии с выбранным типом показаний счётчика, т.е. первому каналу назначит величину соответствующую первому показанию и т.д. Для счетчиков «Евро Альфа» следует настроить конфигурационные TOU-блоки для вычисления показаний счетчика. Первый TOU блок следует настроить на тот же параметр, что и первый канал профиля нагрузки, второй TOU-блок – на тот же параметр, что и второй канал профиля нагрузки, и. т.д.

- Задать сезонный перевод на счетчике. Внимание! Проверить соответствие сезона в счетчике и текущего сезона (зимнее или летнее время по стране). Зимнему времени должен в счетчике соответствовать сезон ЗИМА, летнему - ЛЕТО.

- Для счетчиков Евро Альфа и A1R настроить авточтение для фиксации показаний каждые сутки в 00:00. Настройку счетчика Евро Альфа производить следующим образом (см. Главное меню / Развитие программ / EA0205 /…/ Специальные характеристики):

| Период авточтения | 1 дни |
| --- | --- |
| Число периодов хранения | 1 |
| Помесячное хранение | нет |
| Число отображаемых предыдущих периодов | 1 |
| Число читаемых предыдущих периодов | 1 |

Настройку счетчика A1R производить следующим образом (см. Главное меню / Развитие программ / A1R /…/ Специальные характеристики):

| Период авточтения | 1 дни |
| --- | --- |

Настройка контроллера СИКОН С50

По завершению настройки счетчики следует подключить к одному из последовательных портов контроллера (модуль RS-485). Настройка контроллера СИКОН С50 производится с помощью программы «Оперативный сбор СИКОН С50». Далее следует настроить контроллер СИКОН С50 для работы со счетчиками:

- В программе «Оперативный сбор С50» (пункт главного меню «Управление\Настройки портов») настроить клиента «Протокол Альфа» на соответствующий порт контроллера, к которому подключен счетчик, задать скорость порта равной скорости, на которую настроен счетчик (автоматически на порт устанавливается протокол 8N1). Рекомендуется установить количество строк журнала равным 0. Рекомендуемые значения тайм-аутов для разных типов канала связи*:

- выделенный канал

«Время ожидания ответа, мс» = 1000;

«Время ожидания очередного байта пакета, мс» = 100;

- коммутируемый канал

«Время ожидания ответа, мс» = 3000;

«Время ожидания очередного байта пакета, мс» = 1000;

* Указанные временные характеристики подходят для большинства случаев, однако для каждой конкретной ситуации на объекте необходимо экспериментальным путём выявить наиболее подходящие значения. Оптимизация временных характеристик может значительно повысить устойчивость связи и ускорить обмен данными.

- Привязать к контроллеру  каждый счетчик как отдельное «энергоустройство» (пункт главного меню «Управление\Список устройств»), настроив дополнительные параметры (кнопка «Изменить») с учетом следующих параметров (исходными данными для настройки параметров счётчика является файл диагностической информации, полученный со счётчика с помощью программы Alpha Plus):

- Параметр «Ксч» не используется и равен 1.

- Параметр «Кд», равный Ктт*Ктн. По умолчанию равен 1.

- Параметр «Дробная часть энергии», равная значению пункта «Дpобная часть энеpгии» секции «KH ИНФОРМАЦИЯ». По умолчанию равен 4.

- Параметр «Постоянная счётчика Ке (Wh/имп)», равная значению пункта «Ке» секции «KH ИНФОРМАЦИЯ». По умолчанию равен 0,04.

- Параметр «Режим тарификации» установить в зависимости от того, сколько активных тарифов имеется на счётчике (1 – однотарифный, 4 и прочие варианты – многотарифный), секция «ТАРИФНЫЕ ЗОН» (если параметры не определены, то используется многотарифный режим). По умолчанию равен «Многотарифный».

- Параметр «Период интегрирования профиля (мин)», равный значению пункта «Длина интеpвала» секции «Х-КИ ГРАФИКОВ НАГРУЗКИ». По умолчанию равен 30 мин.

- Параметр «Масштабный коэффициент профиля», равный значению пункта «Масштабн коэфф» секции «Х-КИ ГРАФИКОВ НАГРУЗКИ». По умолчанию равен 1.

- Параметры «Активные параметры профиля» устанавливаются в зависимости от соответствующих данных секции «Х-КИ ГРАФИКОВ НАГРУЗКИ». По умолчанию все каналы активны.

- Параметры сквозного доступа устанавливаются в случае подключения к данному счётчику через контроллер СИКОН С1/С10/С70.

- Добавить необходимое количество каналов устройства, обычно 4 (пункт главного меню «Управление\Список устройств», вкладка «Каналы»), настроив дополнительные параметры (кнопка «Свойства», «Изменить») с учетом номера канала в программе счётчика.

- Добавить маршрут для устройства (пункт главного меню «Управление\Список устройств», вкладка «Маршруты»), указав нужный порт. Номер группы должен быть одинаковым для всех устройств, подключенных на один физический порт (генерируется автоматически равным номеру порта).

- Добавить устройство в нужные сценарии сбора данных (пункт главного меню «Управление\Список устройств», вкладка «Сценарии», либо «Управление/Карта сценариев сбора»).

- Внимание! Сезонный перевод времени у контроллера необходимо задать в те же сутки как у счетчика, в противном случае данные за сутки перевода будут неверно обработаны.

Внимание! Контроллер СИКОН С50 не использует при чтении получасовой мощности указатель на последнюю считанную получасовку (в отличие от контроллера СИКОН С1/С10/С70). Поэтому безболезненно можно использовать любое ПО для настройки и чтения данных счетчиков.

Техническая информация по работе СИКОН С50 со счетчиками ABB

Общий перечень запрашиваемых со счётчиков данных:

| Тип счетчика | Класс | Смещение | Длина | ## Описание данных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1R, A1R-L | 9 | 0 | 48 | Дата и время |
|  | 11 | 0 | 496 | Показания счетчиков |
|  | 12 | 0 | 496 | Данные авточтения для зафиксированных показаний счетчиков |
|  | 17 | 0 | Все | График 30-минутной мощности |
|  | 9 | 0 | Все | Статусная информация |
|  | 15 | 0 | Все | Регистратор переводов времени |
|  | 16 | 0 | Все | История формирования профиля |
| Евро Альфа, Альфа+ | 9 | 0 | 48 | Дата и время |
|  | 11 | 0 | 366 | Показания счетчиков |
|  | 12 | 0 | 366 | Данные авточтения для зафиксированных показаний счетчиков |
|  | 18 | 0 | Все | График 30-минутной мощности |
|  | 9 | 0 | Все | Статусная информация |
|  | 16 | 0 | Все | История формирования профиля |

Используются команды: "кто ты", "проверка пароля", "продолжай чтение", "повтори пакет", "установи время", "заверши сессию".

#### Синхронизация времени

Синхронизация (установка) времени счетчику со стороны СИКОН С50 происходит с паролем не ниже 2-го уровня доступа в случае, если расхождение времен СИКОН С50 и счетчика попадает в заданный интервал. Устанавливается только время (часы, минуты, секунды).

Настройка допустимых расхождений и прочих параметров синхронизации времени производится для каждого устройства в пункте главного меню «Управление/Список устройств», вкладка «Время».

В сутки сезонного перевода времени (по часам контроллера) коррекции времени не производится.

Коррекция времени в диапазоне +/-10 минут от границы получасовки не производится по рекомендации разработчиков счетчика.

##### Сезонный перевод времени

Счетчики Альфа и Евро Альфа переходят на зиму в 2:00 ночи (жестко задано в счетчике). На территории РФ принят перевод на зиму в 3:00 ночи. На самом деле контроллер выполняет разделение получасовой мощности до и после перевода по времени сезонного перевода контроллера.