## Рекомендации по подключению многофункциональных счётчиков 
 СЭТ- 4ТМ, ПСЧ-4TM, СЭБ-1TM (производитель «Нижегородский завод имени Фрунзе») к контроллеру СИКОН С50.

Внимание: Для эффективной работы с данным документом необходимо иметь общее представление о настройке контроллера СИКОН С50, поэтому рекомендуется предварительно  ознакомиться с документом «Руководство оператора СИКОН С50».

## Настройка счетчика СЭТ-4ТМ.

Заводом-производителем счетчиков рекомендованы счетчики СЭТ-4ТМ.02 с версией ПО не ниже 34.XX.XX и счетчики СЭТ-4ТМ.03, ПСЧ-4TM.05, СЭБ-1TM.01 с  версией ПО не ниже 02.26.30. В случае более ранней версии ПО счетчика связаться с заводом-производителем счетчиков по поводу перепрограммирования счетчиков.

Настройка счётчиков производится до подключения к контроллеру СИКОН, с помощью программы «Конфигуратор СЭТ-4ТМ» через преобразователь RS232-RS485 (ПИ1), либо оптический порт.

- В окне «параметры соединения» выбрать тип связи (RS-485 или оптопорт).

- Выбрать номер порта компьютера, протокол обмена и скорость работы со счетчиком. Как правило, при работе по RS-485 - скорость 9600, контроль по нечетности (O), 1 стоп бит. У некоторых счетчиков протокол обмена может быть 8N1.

- Если используется оптический преобразователь, установить сетевой адрес - 0. На этот адрес откликается счетчик с любым сетевым адресом. Для связи по RS-485 нужно определить сетевой адрес счетчика. Для этого необходимо задать в «Конфигураторе» сетевой адрес 0 и прочитать адрес прибора (Параметры->параметры и установки). Внимание: при связи по RS-485 использовать сетевой адрес 0 можно, только если на линии один счетчик.

- Нажать «тест связи». В случае отсутствия связи со счетчиком проверить линию связи со счетчиком и настройки порта компьютера.

- Установить пароль (параметры соединения -> канал связи). По умолчанию в счетчике используется пароль «000000». Нажать кнопку «открыть». Внизу экрана выводится информация о состоянии обмена. Если линия связи в порядке, но ответа от счетчика нет, значит ни один из паролей 1-го и 2-го уровня не равен «000000». В этом случае необходимо узнать пароль у владельца счетчика. Для работы с СИКОНом нужен пароль 1-го уровня доступа. СИКОН не должен использовать пароль 2-го уровня доступа (см. Таблицу 1.).

Таблица 1. Уровни доступа к счётчику.

| Уровни доступа к счетчику | Разрешенные действия |
| --- | --- |
| 1 | - Чтение параметров и данных - Коррекция времени |
| 2 | - Чтение параметров и данных - Запись времени и других параметров |

- Далее (Параметры -> Параметры и установки) прочитать основную информацию о счетчике, в том числе адрес прибора. Этот сетевой адрес необходимо указывать при настройке контроллера СИКОН.

- В случае если время счетчика расходится с астрономическим временем, установить текущее время и дату счётчику (с паролем 2 уровня доступа).

- Сезонный перевод времени в счетчике должен быть разрешен. Контроллер не может записать время счетчику, но может корректировать время в пределах +/-2 минуты в сутки. Поэтому, для того чтобы счетчик и СИКОН были синхронны, необходимо установить счетчику сезонный перевод времени в точности как у СИКОНа.

- Для счетчиков СЭТ-4ТМ.02, ПСЧ-4TM.05, СЭБ-1TM.01 настроить период интегрирования профиля мощности 30 мин. Для счетчиков СЭТ-4ТМ.03, ПСЧ-4TM.05 настроить период интегрирования первого профиля мощности 30 минут, а второго профиля мощности 3 минуты (Параметры -> Параметры и установки). Могут быть настроены и другие времена интегрирования второго профиля, в зависимости от потребностей учёта на предприятии.

- Там же записать коэффициенты трансформации Ктт и Ктн, где Ктт и Ктн - коэффициенты трансформации по току и напряжению соответственно (необходимо исключительно для корректной индикации энергетических параметров на ЖКИ счетчика).

ВНИМАНИЕ: Если в счетчике задается Ктн*Ктт<=100 , то размерность энергии на индикаторе - кВт, если Ктн*Ктт >100 - размерность – МВт (на индикаторе светится сегмент 103).

Разрядность счётчика 999 999.99.

- Внимание! При работе контроллера СИКОН С50 со счетчиками через модем необходимо задать множитель таймаутов счётчика, который определяется экспериментально для каждого конкретного типа модемов. Например, для сотового терминала  Simens TC-35 при скорость 9600 бот рекомендуется множитель 5.

- Осуществить физическое подключение счётчиков к шине RS485 контроллера СИКОН.

## Настройка контроллера СИКОН С50.

Настройка контроллера СИКОН производится с помощью программы «Оперативный сбор».

- В окне настройки портов (меню «Управление/Настройка портов») на соответствующем логическом порту установить:

- Клиента «СЭТ-4TM»;

- Тип канала;

- Имя порта. Порты нумеруются  слева на право, начиная с третьего, и их имена могут принимать значения COM3, COM4 … COM10. Обычно имя порта соответствует номеру логического порта;

- Скорость обмена и формат байта посылки на порту подключения счётчика (заводские установки счётчика 9600 8O1)

- Тип подключения (необходимо указывать «клиент»);

- В случае модемного соединения необходимо указать строку инициализации, которой будет проинициализирован модем перед набором номера;

- В случае применения скоростей ниже 9600 или в случае модемного соединения требуется коррекция временных параметров связи со счётчиком. В случае прямого подключения счётчиков величина таймаута ожидания окончания фрейма выбирается исходя из таблицы:

Таблица 2. Выбор таймаута ожидания окончания фрейма .

| Скорость (Бод) | Величина таймаута ожидания окончания фрейма (мс) |
| --- | --- |
| 9600 | 20 |
| 4800 | 30 |
| 2400 | 40 |
| 1200 | 60 |

В случае модемного соединения таймауты «ожидания окончания фрейма» и «ожидания ответа от счетчика» увеличиваются.  Их величина определяется экспериментально и зависит от конкретного модема и его настроек.

- В меню «Управление/Список устройств» описать энергоустройство, при этом необходимо указать:

- Соответствующую модель счётчика  (С ЭТ-4TM.02, СЭТ-4TM.03, ПСЧ-4TM.05, СЭБ-1TM.01);

- Логический номер порта контроллера;

- Уникальный сетевого адреса счётчика;

- Пароль доступа к счётчику (необходимо указать пароль c правами на чтение);

- Коэффициенты трансформации по току Ктт и напряжению Ктн в соответствии с характеристиками измерительных трансформаторов.

- Постоянную счётчика A (указана на лицевой панели счётчика);

- Установите флаг «Энергия от сброса с учётом  коэффициентов трансформации» если необходимо, чтобы контроллер хранил и выдавал показания счётчиков с учётом коэффициента трансформации;

- Установите флаг «Мгновенные значения с учётом  коэффициентов трансформации» если необходимо, чтобы контроллер хранил и выдавал значения токов и напряжений с учётом соответствующих коэффициентов. Внимание: Для счётчиков СЭТ-4TM.03 и ПСЧ-4TM.05, в случае, если в счётчике заданы коэффициенты трансформации, этот флаг устанавливать не следует. При этом контроллер будет хранить и выдавать значения с учётом коэффициентов трансформации.

- Сформировать каналы учета контроллера. Количество каналов в контроллере зависит от варианта исполнения счётчика (см. табл. 4). Если какие-либо каналы в счетчике отсутствуют, показаний счетчиков по этим каналам будут отсутствовать;

Таблица 4. Каналы счетчика СЭТ-4ТМ.

| Вариант исполнения | 1 (А+) | 2 (А-) | 3 (Р+) | 4 (Р-) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Двунаправленный | * | * | * | * |
| Однонаправленный | * |  | * |  |
| СЭБ-1TM.01 | * |  |  |  |

- Указать маршрут доступа контроллера к счетчику: номер логического порта, на котором располагается счетчик, и путь в системе «Пирамида»(рекомендуется ставить равным идентификатору счётчика);

- Выбрать сценарий сбора в соответствии, с которым будет происходить опрос счётчика. Перечень поддерживает параметров указан в таблице 5.

Внимание: Следует обратить внимание на то, что выбираемые сценарии сбора не должны содержать энергетических либо других параметров, не поддерживаемых счётчиком. В случае если список сценариев не позволяет собрать со счётчика все интересующие параметры, то необходимо модифицировать список сценариев. Интерфейс модификации сценариев доступен через меню «Управление / Сценарии сбора данных».   Перечень поддерживаемых параметров перечислен в таблице 5.

Таблица 5. Перечень параметров собираемых со счётчика СЭТ-4ТМ.

| Номер параметра | Наименование параметра | СЭТ-4TM.02 | СЭТ-4TM.03 | ПСЧ-4TM.05 | СЭБ-1ТM.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показания счётчиков | + | + | + | + |
| 12 | Средняя мощность за 30 минут | + | + | + | - |
| 26 | Энергия за предыдущие сутки | + | + | + | - |
| 36 | Энергия за предыдущий месяц | + | + | + | - |
| 56 | Энергия за предыдущий год | + | + | + | - |
| 101 | Зафиксированные показания на 0 часов | + | + | + | - |
| 112 | Средняя мощность за 30 минут до сезонного перевода | + | + | + | - |
| 113 | Средняя мощность за 30 минут после сезонного перевода | + | + | + | - |
| 1100 | Мгновенные значения (все) | + | + | + | + |
| -2 | Пропадания включения питания | + | + | + | + |
| -3 | Переводы времени | + | + | + | + |
| -4 | Журнал перепрограммирования счетчика | - | + | + | + |
| -5 | Журнал несанкционированного доступа к счетчику | - | + | + | + |
| -7 | Пропадания включения питания на фазе 1 | + | + | + | - |
| -8 | Пропадания включения питания на фазе 2 | + | + | + | - |
| -9 | Пропадания включения питания на фазе 3 | + | + | + | - |
| -10 | Сбросы показаний счётчика | + | + | + | + |
| -11 | Включения/выключения резервного питания | - | + | + | - |
| -12 | Инициализации первого массива профиля мощности | + | + | + | - |
| -13 | Инициализации второго массива профиля мощности | - | + | + | - |
| -14 | Сброс максимумов мощности по первому массиву профиля мощности | - | + | + | - |
| -15 | Сброса максимумов мощности по второму массиву профиля мощности | - | + | + | - |
| -16 | Изменено расписания утренних и вечерних максимумов мощности | - | + | + | - |
| -17 | Коррекция расписания праздничных дней | + | + | + | + |
| -18 | Коррекция тарифного расписания | + | + | + | + |
| -19 | Изменен списка перенесенных дней | - | + | + | - |
| -20 | Открытия закрытия крышки | + | + | + | + |

- Настроить синхронизацию времени счётчика. При этом следует учесть, что контроллер может корректировать время счётчику раз в сутки и на величину, не превышающую 2 минуты. Поля имеют значения по умолчанию (см. Таблицу 6).

Таблица 6. Значения параметров синхронизации по умолчанию.

| Параметр | Значение по умолчанию |
| --- | --- |
| Минимальная рассинхронизация | 5 с |
| Максимальная рассинхронизация | 30 мин |
| Начальный момент синхронизации | **.**.**** 00:10:00 |
| Период синхронизации | 1 сутки |

Значения по умолчанию соответствуют рекомендуемому режиму синхронизации счётчика, так что в большинстве случаев настройка синхронизации сводится к установке символа “Y” в поле «Установка времени».

- В меню «Управление/Привязка каналов учета» необходимо выполнить привязку каналов учёта. При этом в случае если по каналу необходимо получить энергетические величины (энергию и мощность), то в качестве типа элемента выбирается «Канал», а номер  элемента выбирается в соответствии с таблицей 3.  В случае если по каналам требуется получить вспомогательные параметры, то в качестве типа элемента выбирается «Устройство», а номер   элемента выбирается в соответствии с таблицы 7.

Таблица 7. Вспомогательные элементы счётчика.

| Номер элемента | Наименование элемента | Перечень параметров соответствующих элементу |
| --- | --- | --- |
| 0 | Устройство | частота сети |
| 1 | Фаза 1 | активная мощность, реактивная мощность, полная мощность, фазное напряжение, ток |
| 2 | Фаза 2 | активная мощность, реактивная мощность, полная мощность, фазное напряжение, ток |
| 3 | Фаза 3 | активная мощность, реактивная мощность, полная мощность, фазное напряжение, ток |
| 4 | Сумма фаз | активная мощность, реактивная мощность, полная мощность, напряжение прямой последовательности |
| 5 | Фазы 1-2 | межфазное напряжение |
| 6 | Фазы 2-3 | межфазное напряжение |
| 7 | Фазы 1-3 | межфазное напряжение |