# Модули преобразования интерфесов УСПД СИКОн

УСПД СИКОН С1, С10, С70, С50 имеют несколько интерфейсных каналов, и соответствующих им разъемов для подключения различных устройств (счетчиков, модулей телесигнализации, маршрутизаторов и т.д.). Подключаемые устройства могут иметь различные интерфейсы физического уровня (RS232, RS485, RS422, Ethernet и т.д.). Для того, чтобы УСПД имел возможность их использовать предназначены модули преобразования интерфейсов, которые конвертируют сигналы соответствующего интерфейса в сигналы внутреннего интерфейса УСПД. Далее описываются различные виды интерфейсных модулей.

## Интерфейсные модули RS485/RS422

Модули этого типа, предназначены для преобразования физического интерфейса УСПД  во внешний интерфейс либо RS485, либо RS422. Тип внешнего интерфейса определяется настройками модуля.

Существуют два типа интерфейсных модулей RS485/RS422:

- Стандартный модуль RS485/RS422. Может применяться для УСПД СИКОН С1, С10, С70, С30, С60, модулей ТУ/ТС. Это очень, простой в эксплуатации и настройках модуль.

- Интеллектуальный модуль RS485/RS422. Может работать со всеми устройствами, которые поддерживает стандартный модуль, и также с УСПД С50. Имеет большое количество настроек. Позволяет снизить нагрузку на УСПД, фильтрует ошибки протокола, и может самостоятельно управлять потоком.

### Стандартный модуль RS485/RS422

RS-422						    RS-485

Для управления режимом работы (RS422 или RS485) предназначен переключатель, установленный на плате модуля. На рисунке переключатели обведены красной линией. Положения переключателей и соответствующий этим положениям режим работы представлен в таблице:

| Режим | Положение переключателей |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| RS485 | ON | OFF |
| RS422 | OFF | OFF |
| Не допустимо | ON | ON |
| Не допустимо | OFF | ON |

### Интеллектуальный модуль RS485/RS422

На печатной плате модуля есть два ряда переключателей по восемь переключателей. Схематично их расположение на поверхности платы показано на рисунке. В верхнем ряду используются все восемь, а в нижнем первые только первые четыре.

Верхний ряд переключателей управляет скоростью, количеством битов данных и стоповых бит. Нижний ряд отвечает за режимы функционирования. Положение переключателей и соответствующий этому режим работы приведены в таблице.

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 bps | ON | ON | ON | ON |  |  |  |  |  |  |  |  | Используется только в модуле RS_422_485_IKM |
| 100 bps | OFF | ON | ON | ON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 bps | ON | OFF | ON | ON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 bps | OFF | OFF | ON | ON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1200 bps | ON | ON | OFF | ON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2400 bps | OFF | ON | OFF | ON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4800 bps | ON | OFF | OFF | ON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9600 bps | OFF | OFF | OFF | ON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14400 bps | ON | ON | ON | OFF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19200 bps | OFF | ON | ON | OFF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38400 bps | ON | OFF | ON | OFF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57600 bps | OFF | OFF | ON | OFF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115200 bps | ON | ON | OFF | OFF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 bits | =(Data +parity) bits |  |  |  | ON | ON | ON |  |  |  |  |  |  |
| 6 bits |  |  |  |  | OFF | ON | ON |  |  |  |  |  |  |
| 7 bits |  |  |  |  | ON | OFF | ON |  |  |  |  |  |  |
| 8 bits |  |  |  |  | OFF | OFF | ON | 8N |  |  |  |  |  |
| 9 bits |  |  |  |  | ON | ON | OFF | 8E, 8O |  |  |  |  |  |
| 1 stop bits |  |  |  |  |  |  |  | ON |  |  |  |  |  |
| 2 stop bits |  |  |  |  |  |  |  | OFF |  |  |  |  |  |
| RS422 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ON |  |  | OFF |
| RS485 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OFF |  |  | ON |
| ЭХО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ON |  |  |
| НЕТ ЭХА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OFF |  |  |
| НЕТ ИНТЕЛЛ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ON |  |
| ИНТЕЛЛ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OFF |  |

Джампер 8 (stop bits) ДОЛЖЕН БЫТЬ ВСЕГДА в положении ON при установке в СИКОН С1, С10, С70, С60