Рекомендации по подключению многофункциональных счётчиков EPQS (производитель ЗАО «ELGAMA-ELEKTRONIKA») к контроллеру СИКОН С50 через сквозной канал.

Содержание

Введение	3

Системные требования	4

Настройка контроллера СИКОН С50	5

Проверка связи с контроллером.	5

Привязка счетчика EPQS к контроллеру.	6

Настройка портов.	6

Добавление устройства.	7

Указание каналов счетчика.	8

Привязка каналов счетчика к каналам контроллера.	9

Указание маршрута.	9

Указание сценариев сбора данных.	10

Включение синхронизации времени для счетчика	10

Проверка поступления данных со счетчика.	11

# Введение

Данный документ описывает технологию подключения счетчиков EPQS к контроллеру СИКОН С50 через контроллер СИКОН С10, используя возможность СИКОН-а С10 пропускать через себя данные(сквозной канал). Поэтому перед прочтением данного руководства обязательно следует ознакомиться с основным документом по настройке контроллера СИКОН С101, контроллера СИКОН С502 и с документом по настройке модуля RS-4853. Так же перед началом настройки обязательно следует убедится, в том, что контроллер С10 и счетчик правильно настроены, а так же все эти устройства имеют одинаковое дату и время. В противном случае данные со счетчика собираться не будут.

1,2,3 Файлы справки находятся в директории “Базового ПО” в подкаталоге “Doc”.

# Системные требования

## Минимальные:

- ЭВМ типа IBM-PC с процессором Pentium II – 200 МГц

- Свободного места на жестком диске не менее 60 МВ

- Размер оперативной памяти 64 Мбайт

- Видеоадаптер с собственной памятью 4,0 Мбайт

## Рекомендуемые:

- ЭВМ типа IBM-PC с процессором Pentium III – 900 МГц

- Свободного места на жестком диске не менее 60 МВ

- Размер оперативной памяти 128 Мбайт

- Видеоадаптер с собственной памятью 4,0 Мбайт

- Сетевая карта Ethernet

## Необходимое программное обеспечение:

Настройка контроллера СИКОНС50 производится с помощью ПО «Базовое Программное обеспечение», которое можно скачать на сайте http://www.sicon.ru в разделе “Программное обеспечение”. Данное ПО состоит из “Настройки конфигуратора” и программ предназначенных для конфигурирования контроллеров типа СИКОН и ТС.

# Настройка контроллера СИКОН С50

Настройка контроллера СИКОН С50 производится с помощью программы «Оперативный сбор», входящую в пакет програмного обеспечения “Базовое ПО”. При запуске данной программы появится окно со списком, в котором необходимо выбрать контроллер С50 над которым производились настройки в программе “Настройки конфигуратора” и нажать “ОК”.

После этого откроется основное окно программы “Конфигуратор СИКОН С50”.

Главное окно программы содержит: главное меню, предоставляющее все возможности программы и три панели инструментов, дублирующие функции главного меню.

## Проверка связи с контроллером.

Перед тем как приступать к настройке, необходимо убедится, что связь с контроллером существует. Для этого нужно попробовать считать с него время, нажав на кнопку . Если связи нет, то следует выяснить по какой причине. Чаще всего связь отсутствует из-за неправильного подключения или из-за того что к контроллеру обращаются с неверным адресом..

## Привязка счетчика EPQS к контроллеру.

Для того, что бы счетчик EPQS программно был правильно присоединен к С50 и была возможность “общения” со счетчиком через сквозной канал, в конфигураторе СИКОН С50 необходимо:

Настроить у контроллера порт, к которому подключен контроллер С10 и по которому будет осуществляться сквозной канал.

Добавить контроллеру два новых устройства: СИКОН С10 и EPQS.

Указать сколько каналов добавленный счетчик использует.

Определить маршрут, по которому будут отправляться пакеты с данными к счетчику. (Забегая вперед, следует отметить что маршрутом будет идентификатор контроллера С10)

Назначить сценарии сбора данных, в зависимости от которых контроллер будет собирать с устройства информацию.

Включить синхронизацию времени в СИКОН-е для счетчика EPQS.

Только после вышеперечисленных действий данные со счетчика будут поступать в базу данных и их будет можно просматривать.

## Настройка портов.

Если связь с контроллером есть, то дальше необходимо настроить порт контроллера, по которому будет осуществляться связь со счетчиком EPQS, через СИКОН С10. Для этого в первую очередь, нужно знать по какому физическому порту будет осуществляться сквозной канал со счетчиком.

После этого в программе “Конфигуратор” следует нажать на кнопку , появится окно “Настройка портов”.

В этом окне необходимо выбрать соответствующий порт и указать его тип, в зависимости от того какой канал связи между СИКОН С50 и С10(1). В комментариях для наглядности нужно отметить о том, что на этом порту находится контроллер С10(2).

Затем на панели инструментов главного окна нажать кнопку  для передачи изменений в контроллер.

## Добавление устройства.

Для добавления новых устройств(СИКОН С10 и EPQS) в конфигурацию С50-го необходимо открыть окно “Список Устройств”, нажав на кнопку , расположенную на панели инструментов главного окна.

Что бы добавить ИКОН С10 необходимо нажать кнопку . После чего откроется диалоговое окно “Устройство”.

Для контроллера С10 необходимо указать “Тип” – “СИКОН С10” с соответствующим количеством каналов учета, его сетевой номер, код оператора и пароль.

После этого следует добавить нове устройство EPQS. Для этого необходимо нажать кнопку  .

Для счетчика EPQS необходимо отметить: наименование и тип “EPQS”, после чего следует открыть окно дополнительных настроек устройства, нажав на кнопку “Изменить”.

В указанном окне следует в “Номере счетчика” полностью ввести заводской номер счетчика, его коэффициенты датчика, счетчика. После этого в “Приемник запросов” установить “Сикон – сквозной канал” и нажать “OK”. Так же в предыдущем Окне “Устройство” тоже нажать “ОК”. После этого на СИКОН-е С50 создадутся настроечные файлы для нового устройства, а так же в базе данных для контроллера будет прописано новое устройство с указанными параметрами.

## Указание каналов счетчика.

Для того что бы указать сколько каналов использует счетчик следует в окне “Список устройств” выделить созданное устройство и нажать кнопку . Откроется соответствующее окно.

Что бы добавленить каналы учета следует нажать кнопку  и затем указать сколько необходимое количество каналов. Для счетчика EPQS, как и для других счетчиков в основном указывают 4 канала (максимум для EPQS 16 каналов). Следует отметить, что тип канала (активный/реактивный) следует указывать если предполагается строить отчеты XML, для обычного же сбора и просмотра, данных тип канала может быть любым, на сбор данных это не повлияет.

## Привязка каналов счетчика к каналам контроллера С50.

После добавления каналов счетчику необходимо привязать эти каналы к каналам контроллера, что бы опрашивая каналы контроллера получать собранную информацию со счетчика.

Для этого в главном меню конфигуратора следует выбрать “Управление -> Привязка каналов учета”.

В открывшемся окне следует назначить на соответствующие каналы учета устройство “EPQS”, нажимая на пункты в колонке “Устройства” и выбирая созданное устройство. В этом же окне можно добавлять и удалять используемые каналы СИКОН-а с помощью соответствующих кнопок.

После изменения параметров канала, всегда необходимо сохранять настройки на контроллере, нажимая кнопку  в главном меню программы

## Указание маршрута.

Для того что бы указать маршрут по которому будут отсылаться пакеты с данными к счетчику следует в окне “Список устройств”, нажав на кнопку . Откроется соответствующее окно.

В нем необходимо, в столбце “№ порта” указать порядковый номер порта, который был настроен для связи с контроллером С10. После этого следует на панели инструментов главного окна нажать кнопку  для передачи изменений в контроллер.

## Указание сценариев сбора данных.

Для того что бы со счетчика в определенный момент времени собирались данные, следует добавить скрипты по сбору данных к данному устройству.

Для этого следует вызвать окно “Сценарии для EPQS”, нажав на кнопку  в окне “Список устройств”.

В появившемся окне требуется отметить сценарии сбора для счетчика EPQS (30 минут, энергия за сутки, зафиксированные показания, показания). После выбора необходимо передать измененную информацию на контроллер. После чего, он перезапустит на нем программу “Автоматизированный сбор”, которая в свою очередь подключит для данного устройства выбранные скрипты.

## Включение синхронизации времени для счетчика

Для того что бы СИКОН начал синхронизировать время счетчику необходимо ее включить. Это следует сделать в окне “Настройка синхронизации времени”, которое вызывается, если нажать кнопку  в окне “Список устройств”.

В появившемся окне необходимо в поле ввода “Установка времени” указать латинскую букву “Y” и записать информацию на СИКОН. Теперь контроллер СИКОН будет производить синхронизацию времени счетчику каждый день в 00:10:00.

Здесь же можно проверить связь со счетчиком, при том условии, что можно непосредственно наблюдать за светодиодами в модуле RS-485, установленном в СИКОНЕ для связи со счетчиком. Нажав на кнопку , контроллер свяжется со счетчиком, начнет синхронизацию времени, и об этом известят моргающие светодиоды счетчика. Если светодиоды не мигали – связи не было. При этом необходимо выяснить почему, в крайнем случае связаться со службой техподдержки по вышеуказанному электронному адресу.

## Проверка поступления данных со счетчика.

Для проверки поступления данных необходимо подождать некоторое время пока автоматизированный сбор соберет по указанным скриптам информацию со счетчика. Для 30-минутных мощностей соответственно следует подождать 30 минут. После этого следует считать 30-минутные мощности, выбрав в главном меню программы “Энергия -> Мощность за предыдущие 30 минут”. В открывшемся после этого окне должны отобразиться необходимые данные.

В случае если выведется ошибка о том что запрошена информация по не существующему каналу, следует в главном меню выбрать “Настройки -> Список каналов учета”  и в появившемся окне отключить неиспользуемые каналы. Используемые каналы это те которые определены в окне “Привязка каналов учета”.