## Рекомендации по настройке многофункциональных счётчиков
 А1700 («Elster Metronica»).

## Настройка счетчика A1700.

Настройка счётчиков производится до подключения к контроллеру СИКОН, с помощью программы «Elster Power Master Unit», второе название программы «AlphaPlus 100», через преобразователь RS232-RS485 (RS232-RS422), либо оптический порт.

Нюансы  при установке программы.

- При установке, на вопрос управлением DTR, нужно оставить по умолчанию.

- После установки программы не забудьте установить программу для HASP ключа. Она находится на диске с инсталляцией программы. Возможно она называется hdd32.exe.

- Прежде чем сменить язык программы на русский надо скопировать файл «RussianDLL.LNG» с диска в каталог установленной программы «\Pmu\LanguagesDLL\». Этот нюанс описан в конце файла «readme.txt» находящемся на диске.

Нюансы  при работе с программой.

- После установки пароль для старта программы, по умолчанию: Elster

- Запускать программу надо с установленным в порт HASP ключом.

- Сменить язык на русский язык можно в меню «System \ Language». Затем обязательно надо перезапустить программу. Далее названия всех меню в русском варианте.

- Перед началом работы со счетчиком надо настроить коммуникационный сервер. Для этого выбираем меню: «Система \ Setup коммуникационного сервера».

- В настройке коммуникационного сервера, в группе «Port assignments», напротив портов, по которым хотим связываться со счетчиками надо выбрать «Local FLAG or OPUS», – это связь через оптопорт (FLAG – это оптопорт) или последовательный порт с преобразователем интерфейсов. Также рекомендуем увеличить число попыток связи в поле «Number of retries», максимальное число равно 20.

- Описываем счетчик, который требуется программировать/читать. Это делается так.

  - В окне «Менеджер счетчиков», выбрать пункт дерева «Счетчики», правее на пустом месте нажать правую клавишу мышки и выбрать пункт меню «Новые \ Meter», должно появится окно «Редактор информации счетчика».

  - В этом окне в закладке «Элементность, реле, выходы» в поле «Тип счетчика» выбрать «Multi-Utility A1700 (Vision) P********-J/L/Q», остальные поля можно оставить без изменений.

  - Далее переходим к закладке «Связь». Внимание, для опроса счетчика надо обязательно задать пароль соответствующего уровня, иначе программа будет обращаться с неизвестно каким паролем. По умолчанию все пароли в счетчике равны «00000000», 8 цифр ноль. На все запросы программы сохранить изменения надо ответить утвердительно.

    - Если требуется опрашивать счетчик с помощью оптопорта, то в поле «тип подключения» выбираем «Flag». Нажав кнопку «Нов/редакт», можно выбрать номер последовательного порта (COM порта). Каждый раз выбирать номер последовательного порта не нужно, т.к. программа помнит последний выбранный порт.

    - Если требуется опрашивать счетчик по последовательному порту с использованием преобразователя интерфейсов, то в поле «тип подключения» выбираем «RS232», затем обязательно задаем связной номер счетчика в поле «Номер устройства», выбираем скорость обмена запрограммированную в счетчике. Нажав кнопку «Нов/редакт», можно выбрать номер последовательного порта (COM порта).

- Создадим «схему опроса» счетчика. Эта схема определяет какие именно параметры счетчика надо читать или записывать.

  - В окне «Менеджер схем», выбрать пункт «Схемы», правее на пустом месте нажать правую клавишу мышки и выбрать пункт меню «Новые \ схемы программирования трехфазных» если требуется программировать счетчик или пункт меню «Новые \ схемы чтения трехфазных» если требуется посмотреть настройки в счетчике. При этом создастся «новая схема».

  - После выбора соответствующего меню появится окно «Редактор схем». В меню «Совместимость» для счетчика A1700 надо снять все галочки кроме «Multi-Utility A1700 (Vision) P********-J/L/Q», заодно установить галочку «сохранить по умолчанию».

- Внимание, кнопка означает СОХРАНИТЬ изменения в редакторе схем;

- Кнопка означает ОТМЕНИТЬ изменения в редакторе схем.

- Переходим к выполнению схемы  из «Менеджера схем» с помощью ранее описанного счетчика в «Менеджере счетчика». Для этого надо описать лист счетчика.

  - После старта программы в окне «Лист счетчика» присутствует чистый лист под названием «Нов лист счетчика».

  - Сначала, удерживая левую клавишу мышки, перетаскиваем описание счетчика из «менеджера счетчиков» в лист счетчика. Затем, удерживая левую клавишу мышки, перетаскиваем схему опроса из «менеджера схем» в лист счетчика.

  - Внимание, лист сформирован, но еще не готов к выполнению. Если оставить название «Нов лист счетчика», то лист не будет выполнен. Надо сохранить лист счетчика обязательно с названием из латинских букв. В последствии, можно прочитать ранее сохраненный лист счетчика, нажав правую клавишу мышки на пустом месте в окне «Лист счетчика» и выбрав пункт «Открыть лист счетчика».

- Если программа выдает всякие не понятные окна, не описанные в руководстве, то их можно смело закрывать и смотреть результат выполнения листа счетчика.

- Результат выполнения листа счетчика смотрим в окне «Менеджер схем», в пункте дерева «Чтения». Нажав один раз левой клавишей мышки на этом пункте, в правой части появится список папок с результатами чтений. Название папки совпадает с названием листа счетчика. Открываем папку двойным нажатием мышки. Выбираем нужный результат, два раза нажав левой клавишей мышки.

Программирование счетчика для работы в составе АСКУЭ с контроллером СИКОН.

Внимание! Контроллер СИКОН рассчитан на работу по цифровому интерфейсу со счетчиком A1700 без модуля входных реле, т.к. этот модуль влияет на данные профиля счетчика.

Чтоб запрограммировать счетчик, надо создать схему для программирования и выполнить ее из окна «Лист счетчика». Т.к. схема сохраняется программой во внутренней базе в виде *.dbf файла, то воспользоваться ранее сохраненной схемой проблематично.

Поэтому, приведем параметры схемы для программирования счетчика:

- Пароли. По умолчанию пароли в счетчике равны «00000000» (8 символов 0). Для коммерческой системы пароли надо задавать.

- Константы счетчика. Если коэффициент трансформации задать в счетчике равным 1, то надо использовать коэффициент датчика в контроллере СИКОН. Если коэффициент трансформации в счетчике не равен единице, то в контроллере СИКОН надо задать коэффициент датчика равным 1.

- График нагрузки.

  - Поставить галочку в «Определения графиков нагрузки» и поставить галочки для тех параметров, которые требуются в профиле счетчика. Надо снять галочки напротив тех параметров, которые не требуется видеть в профиле счетчика, это увеличит глубину хранения в счетчике и сократит время опроса счетчика. Обычно ставим: «Портеб W», «Выдан W», «Определения пользоват 1», «Определения пользоват 2».

  - Обязательно поставить галочку «Интеграционные определения» и выбрать «Интеграционный период» равным 30!

- A1700 опции.

  - Закладка «Часы». Поставить галочки: «Профиль нагрузки», «Выполнение переходов на лето».

  - Закладка «Коммуникация». Поставить галочку «RS232 порт» и «разрешено». Поставить галочку «Скорость по RS232», в «диапазон скоростей» выбрать скорость, обычно 9600. Поставить галочку «Meter’s RS232 port configuration» и выбрать «Configuration», это протокол обмена последовательного порта, по умолчанию «8,None,1». Внимание, скорость и протокол обмена счетчика и контроллера для опроса счетчика должны совпадать.

  - Закладка «Дата и время». Если время компьютера соответствует точному астрономическому времени, то можно записать время компьютера в счетчик, для этого ставим галочки «Установка времени счетчика» и «Установить часы PC». Если время компьютера не соответствует точному астрономическому времени, то записывать в часы счетчика ничего не надо.

  - Закладка «Дата и время». Обязательно установить сезонный перевод часов в счетчике. Для этого ставим галочки «A1700 (Vision) переходы на лето и зиму» и «Разрешено», затем установить параметры сезонного перевода. Это делается один раз при первом программировании счетчика, далее сезонный перевод счетчиком будет осуществляться автоматически. Параметры сезонного перевода см. на рисунке.

  - Закладка «Пользователь регистр».

    - Поставить галочку «Определение регистров пользователя 1», выбрать «Q1 Индк. Прием varh» + «Q2 Емк. Прием varh» – это реактивная энергия прием.

    - Поставить галочку «Определение регистров пользователя 2», выбрать «Q3 Индк. Выдача varh» + «Q4 Емк. Выдача varh» – это реактивная энергия отдача.

Программирование счетчика закончено.

## Настройка контроллера СИКОН C50.

Настройка контроллера СИКОН С50 производится с помощью программы «Оперативный сбор» (бесплатная утилита для настройки СИКОН).

- В меню «Управление \ настройки портов» установить тип порта «Протокол IEC1107» на порту подключения счётчиков.

- Установить скорость обмена и формат байта посылки  на порту подключения счётчиков согласно п.4.2 настройки счетчика (обычно – 9600 8N1).

- В меню «Управление \ Список устройств» привязать устройство «A1700», с указанием следующих параметров:

- Сетевой номер - по умолчанию равен двум последним цифрам серийного номера.

- Номер порта контроллера к которому подключен счетчик.

- Пароль (по умолчанию 00000000). Внимание! Если задать не верный пароль, то через  6 обращений с неверным паролем, счетчик вообще перестанет отвечать на запросы контроллера! Счетчик будет молчать достаточно долго до наступления следующего часа, и на табло счетчика будет мигать значок  – цифровой порт закрыт паролем. Связь не восстановится, пока мигает этот значок! Если блокировка порта произошла, то нужно отключить линию связи от счетчика, уточнить его пароль и вернуться к программированию когда исчезнет значок блокировки порта.

- Коэффициент датчика: Кд = Ктт*Ктн и коэффициент счетчика = 1 через диалог настройки дополнительных параметров устройства.

- Добавить в конфигурацию устройства необходимые каналы.

- Описать имеющиеся до устройства маршруты.

- Задать параметры коррекции времени счетчику.

- В меню «Управление \ привязка каналов учета» привязать каналы учёта контроллера к каналам счётчика. Обычно используются 1, 2 ,8, 9 каналы счетчика. Нумерация каналов счетчика приведена в таблице:

| Номер канала счетчика | Описание канала учета счетчика |
| --- | --- |
| 1 | Активная энергия, прием (Import) |
| 2 | Активная, отдача. (Export) |
| 3 | Реактивная, квадрант 1 (Q1) |
| 4 | Реактивная, квадрант 2 (Q2) |
| 5 | Реактивная, квадрант 3 (Q3) |
| 6 | Реактивная, квадрант 4 (Q4) |
| 7 | Полная (VA) |
| 8 | Пользовательская №1 (обычно программируется как реактивная прием) |
| 9 | Пользовательская №2 (обычно программируется как реактивная отдача) |
| 10 | Пользовательская №3 |

- В меню «Управление \ карта сценариев сбора» определить параметры которые необходимо собирать со счетчика.

- По истечении периода опроса ближайшего параметра который поставлен на порос (обычно это показания счётчиков) в контроллере должны появиться значения этого параметра.

- Проверить синхронность времен контроллера и счетчика. Если время расходится более чем на 4 минуты, то установить время в момент программирования счетчика.

# Информация по работе контроллера СИКОН С50 со счетчиками A1700

Энергетические данные, собираемые со счетчика (по каждому каналу учета):

- Получасовой график мощности;

- Показания энергии от сброса (показания счетчика);

- Дата и время;

Внимание! Контроллер СИКОН рассчитан на работу по цифровому интерфейсу со счетчиком A1700 без модуля входных реле, т.к. этот модуль влияет на данные профиля счетчика.

Контроллер использует пароль 2-го уровня доступа к счетчику – «расширенное чтение». Это позволяет читать большинство коммерческих параметров, позволяет делать коррекцию времени, и ничего не позволяет записывать в счетчик. Рекомендовано представителем фирмы «Эльстер».

Контроллер позволяет записать пароль для любого счетчика A1700, но не позволяет посмотреть ранее записанный пароль. Таким образом, контроллер обеспечивает безопасное хранение паролей для счетчиков A1700.

О переводе времени.

Контроллер никогда не записывает время в счетчик, а только корректирует. Коррекция возможна только в пределах  4 минуты в сутки.

Сезонный перевод времени выполняет сам счетчик. При переходе на летнее время, на час вперед, в профиле мощности выпадают два получасовых значения. При переходе на зимнее время, на час назад, в профиле мощности соответствующие получасовые значения суммируются.

Внимание, во время работы системы, запрещается переводить время в счетчике через границу суток, иначе не гарантируется правильная интерпретация профиля мощности счетчика A1700!