## Рекомендации по подключению многофункциональных счётчиков
Меркурий 230 к контроллеру СИКОН С50.

Внимание: Для эффективной работы с данным документом необходимо иметь общее представление о настройке контроллера СИКОН С50, поэтому рекомендуется предварительно  ознакомиться с документом «Руководство оператора СИКОН С50».

## Настройка счетчика Меркурий 230.

Настройка счётчиков производится до подключения к контроллеру СИКОН, с помощью программы «Конфигуратор», поставляемой ООО «Инкотекс», через преобразователь CAN-RS232 (“Меркурий-220”), преобразователь RS232-RS485 либо оптический порт в зависимости от модификации счётчика.

- В окне «Параметры соединение», которое доступно через меню «Параметры / Параметры соединения», выберите имя порта компьютера, протокол обмена и скорость работы со счетчиком. Как правило, при работе по RS-485 - скорость 9600, без контроля по четности (N), 1 стоп бит.

- В панели задач установите сетевой адрес счётчика (обычно он равен трем последним цифрам заводского номера, причем адрес не должен превышать 255);

- В окне «Параметры соединения» проверить связь, нажав «тест связи». Внизу экрана выводятся сообщения о качестве связи;

Примечание: на сетевой адрес равный нулю откликается любой счетчик, воспринявший запрос.

- В случае успешного завершения обмена, установите пароль 2-го уровня доступа (заводское значение 222222 в кодировке HEX), и нажмите кнопку «Открыть»;

- В случае успешной установки канала прочитайте основную информацию о счетчике «Параметры / Параметры счетчика / Параметры и установки».

- Установите время счётчика «Параметры / Параметры счетчика / Время». По возможности эту операцию нужно выполнить посредствам команды коррекции времени. На момент подключения счётчика к контролеру разница во времени между контроллером и счётчиком не должна превышать 4 минуты;

- Разрешите сезонный перевод, и задайте его правила.

- В случае если время счётчику было установлено посредствам команды установки времени или если время интегрирования профиля средних мощностей отлично от 30 минут, необходимо выполнить инициализацию профиля средних мощностей;

- Задайте пароль 1-го уровня доступа (заводское значение 111111 в кодировке HEX). Проверьте открытие канала связи. В случае неудачи выясните пароль 1-го уровня доступа у хозяина счетчика.

- Задайте коэффициенты трансформации по току и напряжению. Коэффициенты не влияют ни на индикацию, ни на передачу данных счетчиком по интерфейсу, и являются справочными параметрами.

- Осуществите физическое подключение контроллера СИКОН С50 к шине  RS-485/CAN.

## Настройка контроллера СИКОН С50.

Настройка контроллера СИКОН производится с помощью программы «Оперативный сбор».

- В окне настройки портов (меню «Управление/Настройка портов») на соответствующем логическом порту установите:

- Клиента «Протокол  Меркурий 230»;

- Тип канала;

- Имя порта. Порты нумеруются  слева на право, начиная с третьего, и их имена могут принимать значения COM3, COM4 … COM10. Обычно имя порта соответствует номеру логического порта;

- Скорость обмена и формат байта посылки на порту подключения счётчика (заводские установки счётчика 9600 8N1)

- Тип подключения (необходимо указывать «клиент»).

- В случае модемного соединения необходимо указать строку инициализации, которой будет проинициализирован модем перед набором номера;

- В случае применения скоростей ниже 9600 или в случае модемного соединения требуется коррекция временных параметров связи со счётчиком. В случае прямого подключения счётчиков величина таймаута ожидания окончания фрейма выбирается исходя из таблицы:

Таблица 2. Выбор таймаута ожидания окончания фрейма .

| Скорость (Бод) | Величина таймаута ожидания окончания фрейма (мс) |
| --- | --- |
| 9600 | 20 |
| 4800 | 20 |
| 2400 | 40 |
| 1200 | 60 |

В случае модемного соединения таймауты «ожидания окончания фрейма» и «ожидания ответа от счетчика» увеличиваются.  Их величина определяется экспериментально и зависит от конкретного модема и его настроек.

- В меню «Управление/Список устройств» опишите энергоустройство «Меркурий 230». При этом необходимо указать:

- Логический номер порта контроллера;

- Уникальный в пределах порта сетевой адрес счётчика;

- Пароль доступа к счётчику (необходимо указать пароль первого уровня). Пароль вводится шестнадцатеричными числами, по две цифры на каждый символ пароля (на пример пароль по умолчанию ‘111111’ должен быть введён как ‘010101010101’);

- Постоянную счётчика A (указана на лицевой панели счётчика), коэффициенты трансформации по току и напряжению в соответствии с характеристиками измерительных трансформаторов;

- Установите флаг «Энергия от сброса с учётом  коэффициентов трансформации» если необходимо, чтобы контроллер хранил и выдавал показания счётчиков с учётом коэффициента трансформации;

- Установите флаг «Мгновенные значения с учётом  коэффициентов трансформации» если необходимо, чтобы контроллер хранил и выдавал значения токов и напряжений с учётом соответствующих коэффициентов;

- Сформируйте каналы учета контроллера. Количество каналов в контроллере зависит от варианта исполнения счётчика (см. Таблицу 3). Если какие-либо каналы в счетчике отсутствуют, показаний счетчиков по этим каналам не будет.

Таблица 3. Каналы счетчика Меркурий 230.

| Вариант исполнения | 1 (А+) | 2 (А+) | 3 (Р+) | 4 (Р-) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Двунаправленный с возможностью учёта реактивной энергии | * | * | * | * |
| Двунаправленный без возможности учёта реактивной энергии | * | * |  |  |
| Однонаправленный с возможностью учёта реактивной энергии | * |  | * |  |
| Однонаправленный без возможности учёта реактивной энергии | * |  |  |  |

- Укажите маршрут доступа контроллера к счетчику: номер логического порта, на котором располагается счетчик, и маршрут в системе «Пирамида»;

- Выберите сценарии сбора в соответствии, с которым будет происходить опрос счётчика.

Примечание: Следует обратить внимание на то, что выбираемые сценарии сбора не должны содержать энергетических либо других параметров, не поддерживаемых счётчиком. В случае если список сценариев не позволяет собрать со счётчика все интересующие параметры, то необходимо модифицировать список сценариев. Интерфейс модификации сценариев доступен через меню «Управление / Сценарии сбора данных».   Перечень поддерживаемых параметров перечислен в таблице 4.

Таблица 4. Перечень параметров собираемых со счётчика Меркурий 230.

| Номер параметра | Наименование параметра |
| --- | --- |
| 1 | Показания счётчиков |
| 12 | Средняя мощность за 30 минут |
| 26 | Энергия за предыдущие сутки |
| 36 | Энергия за предыдущий месяц |
| 56 | Энергия за предыдущий год |
| 101 | Зафиксированные показания на 0 часов |
| 112 | Средняя мощность за 30 минут до сезонного перевода |
| 113 | Средняя мощность за 30 минут после сезонного перевода |
| 1000 | Мгновенное значение активной мощности |
| 1001 | Мгновенное значение реактивной мощности |
| 1002 | Мгновенное значение полной мощности |
| 1003 | Мгновенное значение фазного напряжения |
| 1006 | Мгновенное значение тока |
| 1007 | Мгновенное значение cos ф |
| 1008 | Мгновенное значение частоты сети |
| 1009 | Угол между фазными напряжениями |
| 1100 | Мгновенные значения (все) |
| -2 | Пропадания и включения питания |
| -3 | Переводы времени |
| -6 | Превышение лимита мощности |
| -7 | Пропадания включения питания на фазе 1 |
| -8 | Пропадания включения питания на фазе 2 |
| -9 | Пропадания включения питания на фазе 3 |
| -10 | Сбросы показаний счётчика |
| -12 | Инициализации массива профиля мощности |
| -17 | Коррекция расписания праздничных дней |
| -18 | Коррекция тарифного расписания |
| -20 | Открытия закрытия крышки |
| -71 | Превышение лимита энергии по тарифу 1 |
| -72 | Превышение лимита энергии по тарифу 2 |
| -73 | Превышение лимита энергии по тарифу 3 |
| -74 | Превышение лимита энергии по тарифу 4 |
| -75 | Коррекция параметров контроля над превышением лимита мощности |
| -76 | Коррекция параметров контроля над превышением лимита энергии |
| -77 | Коррекция параметров учета технических потерь |

- Настройте синхронизацию времени счётчика. При этом следует учесть, что контроллер может корректировать время счётчику раз в сутки и на величину, не превышающую 4 минуты. Перечень параметров и значения по умолчанию перечислены в таблице 5.

Таблица 5. Значения параметров синхронизации по умолчанию.

| Параметр | Значение по умолчанию |
| --- | --- |
| Минимальная рассинхронизация | 5 с |
| Максимальная рассинхронизация | 30 мин |
| Начальный момент синхронизации | **.**.**** 00:10:00 |
| Период синхронизации | 1 сутки |

Значения по умолчанию соответствуют рекомендуемому режиму синхронизации счётчика, так что в большинстве случаев настройка синхронизации сводится к установке символа “Y” в поле «Установка времени».

- В меню «Управление/Привязка каналов учета» необходимо выполнить привязку каналов учёта. При этом в случае если по каналу необходимо получить энергетические величины (энергию и мощность), то в качестве типа элемента выбирается «Канал», а номер  элемента выбирается в соответствии с таблицей 3.  В случае если по каналам требуется получить вспомогательные параметры, то в качестве типа элемента выбирается «Устройство», а номер   элемента выбирается исходя из таблицы 6.

Таблица 6. Вспомогательные элементы счётчика.

| Номер элемента | Наименование элемента | Перечень параметров соответствующих элементу |
| --- | --- | --- |
| 0 | Устройство | Частота сети |
| 1 | Фаза 1 | активная мощность, реактивная мощность, полная мощность, фазное напряжение, ток |
| 2 | Фаза 2 | активная мощность, реактивная мощность, полная мощность, фазное напряжение, ток |
| 3 | Фаза 3 | активная мощность, реактивная мощность, полная мощность, фазное напряжение, ток |
| 4 | Сумма фаз | активная мощность, реактивная мощность, полная мощность |
| 5 | Фазы 1-2 | Угол между фазными напряжениями |
| 6 | Фазы 2-3 | Угол между фазными напряжениями |
| 7 | Фазы 1-3 | Угол между фазными напряжениями |