Протокол обмена контроллера СИКОН С50.

## Канальный уровень

Канальный уровень СИКОНа С50 такой же, как у СИКОНа С1.

Общий вид пакета

| № поля | Размер, байт | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Символ начала пакета. Код символа равен 02. |
| 2 | 2 | PATH – путь КППД. |
| 3 | 1 | Номер макета |
| 4 | 1 | Номер пакета |
| 5 | 1 | Резерв только для запроса (<> 02,03,06). |
| 6 | --- | Упакованные байты «прикладного уровня». |
| 7 | 2 | Контрольная сумма |
| 8 | 1 | Символ конца пакета. Код символа равен 03. |

Дополнительные пояснения:

- Максимальный размер пакета 200 байт, включая все поля от №1 до №8 для совместимости с маршрутизаторами нижнего уровня рекомендуемый размер пакета 39 байт.

- Внутри пакета, между символами начала и конца пакета, не должны встречаться байты из множества [0..6];

- Контрольная сумма защищает все байты полей от №3 до №6 пакета, кроме полей №1,№2, №7 и №8;

Пример процедуры для расчета контрольной суммы CRC16

function CalcControlSumm16(var Buf; Len:cardinal):word;

var Tmp: array[1..maxint] of Byte absolute Buf;

CRC,b:word;

i,j:cardinal;

begin

CRC:=0;

for i:=1 to Len do

begin

b:=Tmp[i];

CRC:=CRC xor (b shl 8);

For j:=1 to 8 do

if (CRC and $8000)<>0 then

begin

CRC:=CRC shl 1;

CRC:=CRC xor $1021;

end

else CRC:=CRC shl 1;

end;

Result := CRC;

end;

Перед добавлением контрольной суммы в пакет старшие биты возводятся в 1 чтобы избежать появления служебных символов из множества [0..6].

Прикладной уровень

Общий формат запроса

| № | Поле | Тип | Размер (байт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Признак (0 - запрос/1 - ответ) | BYTE | 1 |
| 2 | Идентификатор станции | WORD | 2 |
| 3 | Идентификатор запроса | INTEGER | 4 |
| 4 | Признак упаковки | BYTE | 1 |
| 5 | Код протокола | BYTE | 1 |
| 6 | Пароль | WORD | 2 |
| 7 | Код оператора | BYTE | 1 |
| 8 | Данные |  | --- |
| 9 | CRC16 всего запроса | WORD | 2 |

Общий формат ответа

| № | Поле | Тип | Размер (байт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Признак (0 – запрос/1 – ответ) | BYTE | 1 |
| 2 | Идентификатор станции | WORD | 2 |
| 3 | Идентификатор запроса | INTEGER | 4 |
| 4 | Признак упаковки | BYTE | 1 |
| 5 | Данные |  | --- |
| 6 | Код результата | WORD | 2 |
| 7 | CRC16 всего запроса | WORD | 2 |

Комментарии:

- Идентификатор станции – код для контроля прохождения запроса. В запросе может быть равен 0 – игнорировать в контроллере. В ответе контроллер всегда выставляет свой идентификатор независимо от запроса, а ЭВМ может анализировать его или пропускать.

- Идентификатор запроса – код для контроля сеанса связи. Выставляется запрашивающей программой.

- Признак упаковки:

Нулевой бит указывает упакованы ли данные (0 – данные в чистом виде, 1 – данные упакованы). Седьмой бит управляет упаковкой ответа, если он выставлен в 1, то «запрещается» упаковывать ответ.

Формат упакованных данных:

| № | Поле | Тип | Размер (байт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Размер данных до упаковки | WORD | 2 |
| 2. | Байты упакованные по алгоритму ZIP |  | --- |

Таблица кодов результата возвращаемых от контроллера

| Код | Описание |
| --- | --- |
| 0000h | Успешное выполнение запроса. |
| 0001h | Неверный идентификатор контроллера в запросе. |
| 0002h | Не поддерживается сжатие или ошибка при распаковке. |
| 0003h | Вышел таймаут обработки запроса. |
| 0004h | Не поддерживается данный протокол. |
| 0005h | Нет такого пользователя или неверный пароль. |
| 0006h | Ошибка от драйвера протокола. |
| 0007h | Недостаточно прав доступа. |
| 0008h | Ошибка в данных запроса. |
| 0009h | Запрошен несуществующий канал. |
| 000Ah | Не удалось сформировать ответ. |
| 000Bh | Не удалось произвести запись чего-либо. |

Протокол выборки энергетических данных (код 1).

Под энергетическими данными понимается мощность (получасовая, трехминутная), энергия (сутки, месяц …), показания и т.п.

Выборка энергетических данных производится по каналам учета СИКОН С50.

Формат запроса

| № | Описание | Тип | Размер байт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Код параметра – совпадает с кодировкой П2000 | INTEGER | 4 |
| 2 | Флаги бит 0 – признак профиля (0 – срез, 1 - график) бит 1 – тип списка каналов (0 – номера каналов, 1 - интервалы) | BYTE | 1 |
| 3 | Дата и время начала интервала (для графика) | Дата C50 | 9 |
| 4 | Дата и время окончания интервала (для графика) | Дата C50 | 9 |
| 5 | Список N каналов учета С50 зависит от бита №1 в списке флагов: равен 0 – список номеров каналов (WORD); равен 1 – список интервалов, начальный номер (WORD)+ количество каналов (WORD); |  |  |

Минимальный список кодов параметров

| Код | Описание |
| --- | --- |
| 1 | Показания счетчика (запрашивается только срезом) |
| 3 | Трехминутная мощность (запрашивается только как график) |
| 12 | Получасовая мощность (запрашивается только как график) |
| 26 | Энергия за сутки (запрашивается только как график) |
| 101 | Зафиксированные показания счетчика (запрашивается только как график) |

Формат ответа

В ответе на каждое значение приходится 8 байт: 2 байта статуса и 6 байт значения REAL48 (формат Pascal, СИКОН С10). Байты статуса элемента располагаются сначала младший, затем старший.

Расшифровка битов статуса элемента:

| № бита | Бит установлен (равен 1) |
| --- | --- |
| 0 | есть элемент |
| 1 | вкл./выкл. питания (сбой по питанию) |
| 2 | был перевод времени |
| 3 | была смена параметров, которые участвуют в расчетах, например, коэффициенты датчиков |
| 4 | проблемы связи с прибором учета |
| 5 | данные рассчитаны самим контроллером, а не взяты с прибора учета |
| 6 | «не синхронное значение», т.е. время, за которое был рассчитан данный параметр, не совпадает со временем контроллера |
| 7 | «не полное значение», т.е. число состоит из нескольких составляющих его частей (например, группа), но не из всех частей (например, в группе значения не по всем датчикам) |
| 8 | «данные взяты с обходного счетчика» |
| 15 | «недостоверные данные», данный статус выставляется в остальных случаях, которые не описываются ни одним из вышеперечисленных битов |

Номер элемента определяется его позицией в байтовом потоке – первый элемент соответствует первому запрашиваемому значению (из списка), второй второму и т.д. Если какого-то значения нет для экономии трафика вставляется только первый байт статуса со статусом «нет элемента», при расшифровке после этого сразу осуществляется переход на выборку следующего элемента.

Для сокращения ответного потока так же в профиле штамп времени передается один раз для среза по нескольким значениям.

Ответ для запроса среза будет выглядеть следующим образом:

<статус1> [<момент1> <значение1>]

<статус2> [<момент2> <значение2>]

<статус3> [<момент3> <значение3>]

…

<статусN> [<моментN> <значениеN>]

где номер – номер очередного элемента из списка который был запрошен.

Ответ для запроса графика будет выглядеть следующим образом:

<момент> <статус1>[<значение1>]<статус2>[<значение2>]…<статусN>[<значениеN>]

<момент> <статус1>[<значение1>]<статус2>[<значение2>]…<статусN>[<значениеN>]

…

<момент> <статус1>[<значение1>]<статус2>[<значение2>]…<статусN>[<значениеN>]

Протокол работа с датой и временем (код 2).

В данном протоколе реализуются функции позволяющие считать и записать время контроллера, а также все что связано с настройками времени. Запросы здесь бывают двух типов – запросы на чтение и запросы на запись.

Формат данных запроса

| № | Описание | Тип | Размер байт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Код параметра | BYTE | 1 |
| 2 | Признак (0 - чтение /1 - запись) | BYTE | 1 |
| 3 | Данные для запроса на запись зависят от кода параметра | Набор байтов | --- |

Формат данных ответа

Данные в ответе присутствуют только при запросе на чтение, тип данных зависит от кода параметра. При запросе на запись возвращается только код результата.

Коды параметров

| Код | Парметр | Тип данных на чтение/запись |
| --- | --- | --- |
| 1 | Текущие дата и время | Структура вида №; Поле; Тип. 1; День; BYTE. 2; Месяц; BYTE. 3; Год; WORD. 4; Часы; BYTE. 5; Минуты; BYTE. 6; Секунды; BYTE. 7; Миллисекунды (старший бит признак сезона 1 – лето, 0 - зима).; WORD. |
| 2 | Правила сезонного перевода | Две идущие друг за другом структуры сначала перевод на час назад (зимний), затем на час вперед (летний). №; Поле; Тип. 1; Год перевода; WORD. 2; Месяц перевода (0-12, 0-нет перевода); BYTE. 3; Тип дня (0-7, 0-день месяца, остальное дни недели, понедельник - первый); BYTE. 4; Номер дня месяца или недели (0-31, 0-последний день месяца/недели); BYTE. 5; Час перевода; BYTE. |
| 3 | Плавная коррекция времени | Количество миллисекунд со знаком на которое надо скорректировать время |

Протокол выборки данных из журнала событий (код 6).

Формат запроса

| № | Описание | Тип | Размер байт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Флаги выборки бит 0 – тип временного интервала (0-выборка по моменту закладки в базу, 1-выборка по моменту возникновения); бит 1 – код события в запросе (0-нет/1-есть); бит 2 – код объекта в запросе (0-нет/1-есть); бит 3 – тип элемента в запросе (0-нет/1-есть); бит 4 – код элемента в запросе (0-нет/1-есть). | BYTE | 1 |
| 2 | Дата и время начала интервала | Дата C50 | 9 |
| 3 | Дата и время окончания интервала | Дата C50 | 9 |
| 4 | Код события (если установлен бит 1 в списке флагов) | INTEGER | 4 |
| 5 | Код объекта (если установлен бит 2 в списке флагов) | INTEGER | 4 |
| 6 | Тип элемента (если установлен бит 3 в списке флагов) | WORD | 2 |
| 7 | Код элемента (если установлен бит 4 в списке флагов) | WORD | 2 |

Формат ответа

В ответе возвращается набор записей следующей структуры

| № | Описание | Тип | Размер байт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Код события | INTEGER | 4 |
| 2 | Дата и время возникновения события | Дата C50 | 9 |
| 3 | Дополнительное время (например, время завершения события) | Дата C50 | 9 |
| 4 | Дата и время записи события в БД | Дата C50 | 9 |
| 5 | Код объекта на котором произошло событие (например, код СИКОНа или счётчика). | INTEGER | 4 |
| 6 | Тип элемента: 0 — канал 1 — группа 2 — потребитель (группа более высокого уровня) 97 — дискретный ввод 98 — устройство, подключённое к УСПД 99 — системный (само устройство) 100 — пользователь | WORD | 2 |
| 7 | Код элемента (например, канала, дискретного ввода, устройства, подключённого к УСПД). | WORD | 2 |
| 8 | Дополнительный параметр | INTEGER | 4 |

### Список кодов событий

| Код события |  |  | Наименование события |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Включение ИВК |
| 2 |  |  | Выключение ИВК |
| 3 |  |  | Перезагрузка ИВК |
| 4 |  |  | Изменение конфигурации и данных ИВК |
| 5 |  |  | Коррекция времени ИВК |
| 6 |  |  | Установка времени ИВК |
| 7 |  |  | Переход ИВК на летнее время |
| 8 |  |  | Переход ИВК на зимнее время |
| 9 |  |  | Нарушение защиты ИВК |
| 10 |  |  | Отсутствие данных в ИВК |
| 11 |  |  | Восстановление данных в ИВК |
| 1001 |  |  | Включение УСПД |
| 1002 |  |  | Выключение УСПД |
| 1003 |  |  | Перезагрузка УСПД |
| 1004 |  |  | Изменение конфигурации и данных УСПД |
| 1005 |  |  | Ввод/изменение расчетных коэффициентов в УСПД |
| 1006 |  |  | Ввод/изменение групп измерительных каналов в УСПД |
| 1007 |  |  | Сброс журнала УСПД |
| 1008 |  |  | Коррекция времени УСПД |
| 1009 |  |  | Установка времени УСПД |
| 1010 |  |  | Переход УСПД на летнее время |
| 1011 |  |  | Переход УСПД на зимнее время |
| 1012 |  |  | Нарушение защиты УСПД |
| 1013 |  |  | Самодиагностика успешно УСПД |
| 1014 |  |  | Самодиагностика неуспешно УСПД |
| 1015 |  |  | Отсутствие доступа к счетчику в УСПД |
| 1016 |  |  | Отсутствие данных в УСПД |
| 1017 |  |  | Восстановление данных в УСПД |
| 2001 |  | Включение счётчика |  |
| 2002 |  | Выключение счётчика |  |
| 2003 |  | Перезагрузка счётчика |  |
| 2004 |  | Изменение конфигурации счётчика |  |
| 2005 |  | Сброс журнала событий счётчика |  |
| 2006 |  | Установка времени счётчику |  |
| 2007 |  | Коррекция времени счётчику |  |
| 2008 |  | Переход счётчика на летнее время |  |
| 2009 |  | Переход счётчика на зимнее время |  |
| 2010 |  | Нарушение защиты счетчика |  |
| 2011 |  | Самодиагностика счетчика успешно |  |
| 2012 |  | Самодиагностика счетчика неуспешно |  |
| 2013 |  | Выключение фазы A при наличии тока |  |
| 2014 |  | Включение фазы A |  |
| 2015 |  | Выключение фазы B при наличии тока |  |
| 2016 |  | Включение фазы B |  |
| 2017 |  | Выключение фазы C при наличии тока |  |
| 2018 |  | Включение фазы C |  |
| 2019 |  | Порядок фаз нарушен |  |
| 2020 |  | Порядок фаз восстановлен |  |
| 2021 |  | Питание пропало |  |
| 2022 |  | Питание восстановлено |  |
| 2023 | Сброс профиля мощности |  |  |
| 2024 | Пропадание резервного питания счётчика |  |  |
| 2025 | Восстановление резервного питания счётчика |  |  |
| 2026 | Замена счётчика |  |  |
| 3001 | Установка логич. «1» на дискретном вводе |  |  |
| 3002 | Установка логич. «0» на дискретном вводе |  |  |
| 4001 | Переключение на схему измерений |  |  |
| 4002 | Изменение состояния объекта измерения |  |  |
| 4003 | Успешный доступ пользователя к данным контроллера |  |  |
| 4004 | Ошибка защиты при доступе пользователя к контроллеру |  |  |
| 4005 | Ошибка получения данных пользователем |  |  |
| 4006 | Превышение лимита 1 минутной мощности, верхняя уставка |  |  |
| 4007 | Превышение лимита 1 минутной мощности, нижняя уставка |  |  |
| 4008 | Превышение лимита 2 минутной мощности, верхняя уставка |  |  |
| 4009 | Превышение лимита 2 минутной мощности, нижняя уставка |  |  |
| 4010 | Превышение лимита 3 минутной мощности, верхняя уставка |  |  |
| 4011 | Превышение лимита 3 минутной мощности, нижняя уставка |  |  |
| 4012 | Превышение лимита 4 минутной мощности, верхняя уставка |  |  |
| 4013 | Превышение лимита 4 минутной мощности, нижняя уставка |  |  |
| 4014 | Превышение лимита 5 минутной мощности, верхняя уставка |  |  |
| 4015 | Превышение лимита 5 минутной мощности, нижняя уставка |  |  |
| 4016 | Превышение лимита 6 минутной мощности, верхняя уставка |  |  |
| 4017 | Превышение лимита 6 минутной мощности, нижняя уставка |  |  |
| 4018 | Превышение лимита 10 минутной мощности, верхняя уставка |  |  |
| 4019 | Превышение лимита 10 минутной мощности, нижняя уставка |  |  |
| 4020 | Превышение лимита 15 минутной мощности, верхняя уставка |  |  |
| 4021 | Превышение лимита 15 минутной мощности, нижняя уставка |  |  |
| 4022 | Превышение лимита 30 минутной мощности, верхняя уставка |  |  |
| 4023 | Превышение лимита 30 минутной мощности, нижняя уставка |  |  |

Список кодов может расширяться при появлении новых устройств или функций в УСПД.