### Рекомендации по подключению RTU325 (производитель «Эльстер-Метроника») к контроллеру СИКОН С50

Настройка RTU325, необходимые данные

Для подключения RTU325 к контроллеру СИКОН С50 необходимо произвести настройку самого RTU325 (часто просто узнать коммуникационные параметры без перенастройки самого устройства), и только после этого подключать к контроллеру СИКОН С50.

Настройка производится при помощи терминальных средств (ZOC-terminal, в крайнем случае можно использовать telnet в случае подключения по TCP/IP).

Настройка контроллера СИКОН С50

- В программе «Оперативный сбор С50» (пункт главного меню «Управление\Настройки портов») настроить клиента «Протокол RTU325» на соответствующий порт контроллера, к которому подключен счетчик, выбрать нужный тип канала связи (выделенный/коммутируемый/TCPIP) и задать параметры связи.

- Привязать к контроллеру  каждое устройство RTU325 как отдельное «энергоустройство» (пункт главного меню «Управление\Список устройств»), настроив дополнительные параметры (кнопка «Изменить») с учетом следующих параметров:

- заводской номер RTU325;

- смещение часового пояса RTU325 относительно системного времени АИИС.

- Добавить необходимое количество каналов устройства (пункт главного меню «Управление\Список устройств», вкладка «Каналы»), настроив дополнительные параметры (кнопка «Свойства», «Изменить») с учетом следующих параметров:

  - идентификатор счётчика (номер в конфигурации устройства);

  - заводской номер счётчика;

  - тип параметра (A+/A-/Р+/Р-);

  - единица измерения (Кило/Мега/Гига);

  - тип счётчика (однонаправленный/двунаправленный).

- Добавить маршрут для устройства (пункт главного меню «Управление\Список устройств», вкладка «Маршруты»), указав нужный порт (при необходимости телефонный номер и строку инициализации). Номер группы должен быть одинаковым для всех устройств, подключенных к одному каналу связи (генерируется автоматически равным номеру порта).

- Добавить устройство в нужные сценарии сбора данных (пункт главного меню «Управление\Список устройств», вкладка «Сценарии», либо «Управление/Карта сценариев сбора»).

#### Синхронизация времени

Синхронизация времени RTU325 средствами СИКОН С50 не производится.

##### Сезонный перевод времени

RTU325 не делает внутреннего перевода времени, т.е. данные всегда хранятся в зимнем времени (несмотря на то, что на дисплее время может отображаться правильно и в летний период). Поэтому СИКОН С50 разбирает данные исходя из своих настроек и произведённых сезонных переводов времени.