### Рекомендации по подключению контроллера ТС к контроллеру СИКОН С50

Настройка контроллера ТС

Перед подключением контроллера ТС необходимо провести его первоначальную настройку при помощи конфигуратора, входящего в состав базового ПО. Наиболее важно установить правильный сетевой номер (1..247), скорость и протокол обмена (по умолчанию 9600,8E2). Подробные инструкции по программированию можно найти в руководстве оператора по контроллеру ТС.

Настройка контроллера СИКОН С50

- В программе «Оперативный сбор С50» (пункт главного меню «Управление\Настройки портов») настроить клиента «Протокол ModBus» на соответствующий порт контроллера, к которому подключен контроллер ТС, выбрать нужный тип канала связи (выделенный/коммутируемый) и задать параметры связи.

- Привязать каждый контроллер ТС как отдельное «энергоустройство» (пункт главного меню «Управление\Список устройств»).

- Добавить необходимое количество дискретных вводов устройства, обычно 8 (пункт главного меню «Управление\Список устройств», вкладка «Дискретные вводы»).

- Добавить маршрут для устройства (пункт главного меню «Управление\Список устройств», вкладка «Маршруты»), указав нужный порт (при необходимости телефонный номер и строку инициализации). Номер группы должен быть одинаковым для всех устройств, подключенных к одному каналу связи (генерируется автоматически равным номеру порта).

- Добавить устройство в нужные сценарии сбора данных (пункт главного меню «Управление\Список устройств», вкладка «Сценарии», либо «Управление/Карта сценариев сбора»). Для контролера ТС необходимо активизировать (создать) лишь сценарии опроса журналов событий (обычно «Регистратор изменения дискретных вводов», иногда «Регистратор включений/выключений» и «Регистратор переводов времени»). Причём, для «Регистратора изменения дискретных вводов» в зависимости от типа сценария сбора (одиночный запрос, профиль), глубина сбора может меняться (первом случае это 30 минут, во втором установленная в сценарии глубина профиля). Параметры вновь создаваемого сценария (пункт главного меню «Управление/Сценарии сбора данных», вкладка «Добавить») должны выглядеть следующим образом:

- Наименование: «Регистратор изменения дискретных вводов»;

- Опрашиваемые элементы: «Устройство»;

- Запуск/останов, сбор в виде профиля: исходя из глубины сбора;

- Параметр: «-70. Регистратор изменения дискретных вводов»;

- Данные: «Использовать УСПД».

#### Синхронизация времени

Настройка допустимых расхождений и прочих параметров синхронизации времени производится для каждого устройства в пункте главного меню «Управление/Список устройств», вкладка «Время».

Для контроллера ТС не предусмотрена команда плавной коррекции времени, поэтому при необходимости производится жёсткая установка времени. Кроме того, запрещена установка времени в день сезонного перевода.

##### Сезонный перевод времени

Контроллер ТС производит сезонный перевод времени самостоятельно на базе настроек, задаваемых при помощи программы конфигурирования, входящей в состав базового ПО. В журнале изменений состояния дискретных вводов каждая запись обладает признаком сезона (зима/лето).