- подключение

Внимание! Поддержка устройства УСВ-1 в контроллере СИКОН ТС65 введена с версии 3.0.0. Ранние версии не поддерживают данное устройство.

Устройство УСВ-1 имеет последовательный интерфейс стандарта RS-232.

Контроллер СИКОН ТС65 имеет один или два последовательных интерфейса, каждый из которых может быть реализован как RS-485, а контроллер SDM-TC65 имеет два RS-485. Описание разъёмов контроллера приведено в Руководстве по эксплуатации.

- Настройка СИКОН ТС65/SDM-ТС

  - Основная настройка СИКОН ТС65/SDM-ТС65

Для первоначального конфигурирования СИКОН ТС65/SDM-ТС65 следует произвести следующие действия:

ВНИМАНИЕ! Перед началом работы необходимо подключить антенну, при помощи сотового телефона деактивировать PIN-код и подключить услугу GPRS на SIM-карте.

Для первоначального конфигурирования СИКОН ТС65/SDM-ТС65 следует произвести следующие действия:

- Подключить антенну, вставить SIM-карту в держатель. Защита по PIN-коду SIM-карты должна быть деактивирована (можно деактивировать при помощи сотового телефона).

- Соединить при помощи интерфейсного соединительного кабеля устройство и компьютер, на котором развёрнуто базовое программное обеспечение.

- В программе «Настройка сбора» добавить новое устройство, выбрав тип «СИКОН TC65»/«SDM-ТС65», и создать маршрут (тип — «ВК») с указанием пути: FF15.

- В программе «Оперативный сбор» при старте выбрать созданное устройство (при последовательном конфигурировании нескольких устройств создавать новые устройства не нужно) и нажать «ОК» в окне ввода пароля.

- С помощью меню «Настройки → Настройка порта» выбрать COM-порт и указать значения скорости и протокола, соответствующие настройкам СИКОН ТС65/SDM-ТС65 .

- Включить СИКОН ТС65/SDM-ТС65  выключателем питания.

- Дождаться появления окна с сообщением о выходе устройства на связь и окончания обратного отсчёта, нажать кнопку «Продолжить». Если окно не появляется в течение 1,5 минут, выключить и включить устройство.

- Нажатием кнопки «Параметры и статистика» вызвать окно параметров, затем:

  - для нужного порта задать строку подключения «9600 8N1» и указать клиента по умолчанию «УСВ-1»;

  - в разделе настроек «Дата и время» указать пароль для УСВ-1 (по умолчанию — «1234») и период синхронизации с ИТВ.

- Нажать кнопку «Запись» и дождаться появления окна с сообщением об успешности установки параметров.

- Перезапустить контроллер СИКОН ТС65/SDM-TC65 с новыми параметрами настройки. Перезапуск осуществляется путём отключения и последующего  подключения питания контроллера или командой «Управление» - «Горячий перезапуск» из программы конфигурирования. Если при перезапуске контроллера он подключен к компьютеру через последовательный порт или Ethernet, то на компьютере не должно быть запущенной программы конфигурирования OperTC65.exe настроенной на имеющийся канал связи в течение 2-3 минут с момента перезапуска, чтобы избежать перехода контроллера в режим конфигурирования. Контроллер не выполняет установку соединения по GPRS каналу с сервером сбора, находясь в режиме конфигурирования.

При правильном подключении и корректной работе ИТВ и СИКОН ТС65/SDM-ТС65  после включения контроллера значения параметров «Дата и время на ИТВ» и «Дата и время на ТС65» не должны быть пустыми, а значение параметра «Дата и время» должно соответствовать текущей дате.