# Настройка сбора через прозрачный канал контроллера СИКОН ТС65/SDM-TC65

## 1. Функциональность

Начиная с версии встроенного ПО 3.9.1.0, контроллер СИКОН ТС65 и SDM-TC65 позволяет опрашивать устройства, подключенные к последовательным портам, через прозрачный канал.

## 2. Ограничения

Не устанавливать параметр «Клиент по умолчанию» в значение «Пирамида» для последовательного порта, к которому подключены устройства, опрашиваемые по прозрачному каналу. Если нет необходимости опрашивать счетчики на порту попеременно и по прозрачному каналу и через клиента, то можно установить на порт клиент «Прозрачный канал» и подходящие для устройства параметры последовательного порта.

На рисунке  настройки СОМ 1 исключают передачу данных из прозрачного канала на этот порт и к счётчику. Запросы из прозрачного канала будут отправляться только в порт СОМ 2 и предаваться счетчику на скорости 9600 в формате 8N1.

## 3. Настройка

Для организации опроса через прозрачный канал выполнить настройки:

- Задать параметры скорости и формата соединения для последовательных портов контроллера;

- Установить флаг «Разрешение работы через прозрачный канал»;

- Задать параметры склейки пакетов и блокировки канала .

## 4. Предупреждения

При нестабильной работе прозрачного канала необходимо скорректировать параметры «Таймаут склейки пакетов» и «Таймаут блокировки канала». Нестабильность может быть связана с изменениями периодов между байтами в последовательности запросов или ответов.

Программное обеспечение, осуществляющее сбор данных по прозрачному каналу должно предусматривать настройки таймаута ожидания ответа от устройства.

Связь через прозрачный канал увеличивает время ожидания ответа на запрос.