- Подключение

Внимание! Поддержка счётчиков «Квант» ST1000-6, ST2000-9 в контроллере SDM FIX SN160-01 реализована на базе режима прозрачного канала, существующего с версии 3.9.1.0. Ранние версии не поддерживают данные счётчики.

Контроллер SDM-FIX SM160-01 поддерживает работу по прозрачному каналу со счетчиками «Квант» ST1000-6 и ST2000-9 производства ЗАО ИТФ «Системы и Технологии». Счётчики имеют один интерфейс стандарта RS-485, интерфейс PLC и оптический порт. Подключение к контроллеру осуществляется по PLC.

Контроллер SDM-FIX SM160-01 имеет один внешний последовательный интерфейс RS-485, и PLC модем. Встроенный GSM модуль контроллера связан с PLC модемом по внутреннему последовательному интерфейсу RS-485. Описание разъёмов контроллера приведено в Руководстве по эксплуатации.

Общая схема подключения при организации сбора по GPRS и CSD представлена на рисунках.

При подключении счётчиков необходимо соблюдать соответствие фазы питания счётчика и контроллера.

При подключении счётчика к последовательному порту контроллера SDM-FIX SM160-01 достаточно присоединить провода к нужным клеммам разъёма порта согласно Руководству по эксплуатации.

Следует отметить, что при организации сбора по GPRS сервер сбора должен иметь внешний статический IP-адрес, либо должно быть настроено перенаправление трафика с TCP-порта сервера, имеющего внешний статический IP-адрес, на TCP-порт сервера сбора.

Для сбора через прозрачный канал контроллера необходимо организовать подключение контроллера через TCPRedirect.exe, настроив оба порта TCPRedirect как серверные. Первый клиент – это контроллер SDM-FIX SM160-01. Второй клиент – коммутируемый TCP-IP порт «Пирамиды». На рисунке окно настройки TCPRedirect.

- Настройка счётчикОВ

Настройка счётчиков производится до подключения к контроллеру SDM-FIX SM160-01 с помощью программы конфигуратора.

- Настройка SDM-FIX SM160-01

Первоначальная настройка SDM-FIX SM160-01 осуществляется при помощи программы «Оперативный сбор» из состава базового программного обеспечения. Используется интерфейсный соединительный кабель RS-485.

ВНИМАНИЕ! Перед началом работы необходимо подключить антенну, при помощи сотового телефона деактивировать PIN-код и подключить услугу GPRS на SIM-карте.

Последовательный порт SDM-FIX SM160-01 может работать в одном из режимов:

- режим конфигурирования;

- режим протокола «Пирамида»;

- режим выбранного клиента.

В режиме конфигурирования SDM-FIX SM160-01 работает только через последовательный порт и не устанавливает соединение с сервером сбора. SDM-FIX SM160-01 автоматически определяет режим работы, опрашивая устройство, подключённое к каждому из своих последовательных портов. Если при опросе не обнаруживается устройство, работающее по протоколу «Пирамида» или программа-конфигуратор, устанавливается режим работы порта по протоколу клиента, указанному при конфигурировании. Смена режима работы возможна только после перезапуска SDM-FIX SM160-01.

В остальных режимах SDM-FIX SM160-01 устанавливает и удерживают соединение с сервером сбора (при организации сбора по GPRS), осуществляя передачу запросов сервера сбора устройствам, подключённым к его последовательным портам, и ответов устройств — серверу сбора с учётом протоколов устройств. Удалённое конфигурирование SDM-FIX SM160-01 при установленном GPRS-соединении возможно через сервер сбора. Также возможно удалённое конфигурирование SDM-FIX SM160-01 через коммутируемое GSM-соединение (CSD).

Встроенное программное обеспечение SDM-FIX SM160-01 запускается через 25 секунд после включения устройства. До этого момента устройство реагирует на AT-команды как GSM-модем. После запуска встроенного программного обеспечения СИКОН ТС65/SDM-TC65 выполнение AT-команд обычным способом становится невозможным.

  - Основная настройка SDM-FIX SM160-01

Для первоначального конфигурирования СИКОН ТС65/SDM-TC65 следует произвести следующие действия:

- Подключить антенну, вставить SIM-карту в держатель. Защита по PIN-коду SIM-карты должна быть деактивирована (можно деактивировать при помощи сотового телефона).

- Соединить при помощи интерфейсного соединительного кабеля устройство и компьютер, на котором развёрнуто базовое программное обеспечение.

- В программе «Настройка сбора» добавить новое устройство, выбрав тип «СИКОН TC65», и создать маршрут (тип — «ВК») с указанием пути: FF15.

- В программе «Оперативный сбор» при старте выбрать созданное устройство (при последовательном конфигурировании нескольких устройств создавать новые устройства не нужно) и нажать «ОК» в окне ввода пароля.

- С помощью меню «Настройки → Настройка порта» выбрать COM-порт и указать значения скорости и протокола, соответствующие настройкам SDM-FIX SM160-01.

- Включить SDM-FIX SM160-01 выключателем питания.

- Дождаться появления окна с сообщением о выходе устройства на связь и окончания обратного отсчёта, нажать кнопку «Продолжить». Если окно не появляется в течение 1,5 минут, выключить и включить устройство.

- Нажатием кнопки «Параметры и статистика» вызвать окно параметров.

- Указать обязательные настройки (для упрощения редактирования ряда параметров существуют служебные окна, вызываемые кнопкой, появляющейся справа от строки редактирования параметра при установке курсора на строку редактирования):

- параметры GPRS-соединения (если настраивается сбор по GPRS или предполагается использовать возможность синхронизации времени устройства по серверам точного времени);

- сервер сбора: хост (при организации сбора по GPRS);

- сервер сбора: порт (при организации сбора по GPRS);

- минимальный адрес устройства в системе «Пирамида» для порта, к которому подключён счётчик; (не для прозрачного канала)

- максимальный адрес устройства в системе «Пирамида» для порта, к которому подключён счётчик; (не для прозрачного канала)

- адрес данного устройства (SDM-FIX SM160-01);

Минимальный и максимальный адреса определяют диапазон адресов для каждого из портов в терминах системы сбора данных, включая граничные значения. Если один из портов SDM-FIX SM160-01 не используется, его минимальный и максимальный адреса следует задать равными «0000». При опросе через прозрачный канал в протоколе счётчика диапазон адресов на последовательных портах контроллера значения не имеет. При организации опроса по GPRS следует обеспечить уникальность адресов всех контроллеров СИКОН ТС65/SDM-TC65 в пределах системы.

- указать часовой пояс и разрешить синхронизацию времени (если предполагается использовать возможность синхронизации времени устройства по серверам точного времени);

- для порта СОМ1, к которому подключён PLC модем контроллера, указать клиентом по умолчанию любого клиента кроме «Пирамида», например «Определяется устройством» и строку подключения в режиме клиента, отличного от «Пирамида» «115200 8N1».

- Указать дополнительные настройки согласно документу «Рекомендуемые значения параметров СИКОН ТС65/SDM-TC65».

- Нажать кнопку «Запись» и дождаться появления окна с сообщением об успешности установки параметров.

- Перезапустить контроллер SDM-FIX SM160-01 с новыми параметрами настройки. Перезапуск осуществляется путём отключения и последующего  подключения питания контроллера или командой «Управление» - «Горячий перезапуск» из программы конфигурирования. Если при перезапуске контроллера он подключен к компьютеру через последовательный порт, то на компьютере не должно быть запущенной программы конфигурирования OperTC65.exe настроенной на имеющийся канал связи в течение 2-3 минут с момента перезапуска, чтобы избежать перехода контроллера в режим конфигурирования. Контроллер не выполняет установку соединения по GPRS каналу с сервером сбора, находясь в режиме конфигурирования.

- Настройка Сервера Сбора

Настройка сервера сбора для связи со счётчиками «Энергомера» через СИКОН ТС65/SDM-TC65 осуществляется через конфигуратор ИКМ, доступный в меню «Пуск → Системы и технологии → Пирамида 2000 → Сервер → Конфигуратор». Конфигурирование сервера необходимо проводить после завершения прочих подготовительных мероприятий (монтаж и настройка оборудования).

- 4.1. Создание устройства

Начальным этапом подключения любого устройства к системе сбора является создание описания устройства. Добавление устройства производится в инструменте «Студия НСИ», вызвать который можно клавишей . Подробная информация об инструменте «Студия НСИ» приведена в документе «2.1.01  Студия НСИ».

Диалог настройки устройств доступен через контекстное меню элемента «Дерева устройств» инструмента «Студия НСИ».

При выборе в контекстном меню пункта «Добавить устройство» отображается окно свойств создаваемого устройства.

В диалоге добавления устройства необходимо:

- соответствующее название счетчика;

- модель счетчика: ST1000-6 или ST2000-9;

- сетевой номер (по-умолчанию в счетчике установлен сетевой номер 16);

- серийный номер;

- код оператора 1.

Пароль счетчика (по-умолчанию, для кода оператора 1, пароль «SIT» плюс пять цифр от конца серийного номера, без учета последней цифры. Например: если серийный номер счетчика 0312100603, то пароль будет “SIT10060”).

После заполнения диалога данной информацией необходимо нажать кнопку «Дополнительно». Для данных счетчиков необходимо заполнить коэффициенты трансформации по току и напряжению (Ктт и Ктн). Так же выбрать учитывать ли энергию от сбора и мгновенные значения с учетом коэффициента трансформации.

После нажатия кнопки «ОК» в диалоге «Устройство» происходит добавление вновь созданного устройства в базу данных сервера сбора.

После создания устройства необходимо добавить маршрут, в котором указывается, по какому порту будет производиться опрос счетчика. При наличии системы обеспечения единого времени можно задать синхронизацию времени устройству. Настройка выполняется инструментом «Синхронизация времени».

При этом время на устройстве будет синхронизироваться со временем на ИКМ. Процедура настройки синхронизации времени описана в документе «2.2.01  Общий порядок подключения устройства»

## 4.2.  Настройка маршрутов

Вторым этапом подключения любого устройства к системе сбора является создание и настройка маршрутов на основе каналов связи (выделенные, коммутируемые, Ethernet и пр.). Через один канал связи может опрашиваться группа однотипных устройств.

Диалог настройки маршрутов доступен через инструмент «Настройка маршрутов» .

После открытия инструмента необходимо в дереве устройств выбрать созданное устройство. Подробная информация об инструменте «Настройка маршрутов» приведена в документе «2.2.05 Настройка маршрутов».

### 4.2.1.  Создание канала связи

Для добавления порта нужно перейти на вкладку «Настройки портов»

В окне «Настройки портов» можно создать новый порт, нажав кнопку .

В появившемся новом элементе необходимо из выпадающего списка «Тип порта» тип «DLMS» для настройки сбора со счётчиков «Квант». При желании можно заполнить поле «Комментарий».

Во вкладке «Настройки портов» необходимо отредактировать созданный порт, нажав кнопку . Меню редактирования вновь созданного или уже имеющегося порта также можно вызвать выбором пункта контекстного меню элемента «Редактировать».

При организации сбора по GPRS  в диалоге «Настройка» необходимо выбрать «Комутируемый TCP/IP» и «Модем PLC» нажатием соответствующих кнопок.

На закладке «PLC модем» установить флаг «Прозрачный канал», задать период запроса таблицы адресов из PLC модема.

На закладке «Таймауты» установить необходимые параметры опроса.

После нажатия кнопки «ОК» вновь созданный канал связи сохраняет внесенные настройки.

### 4.2.2.  Добавление маршрута

На основе добавленного канала связи нужно создать маршрут.

Для добавления  маршрута устройству необходимо перейти на вкладку «Маршрутная таблица» и нажать на кнопку добавления маршрута  или вызвать контекстное меню на элементе.

В появившемся окне «Редактирование маршрута» необходимо выбрать:

- Созданный на предыдущем этапе порт опроса контроллера.

- Выбрать тип маршрута связи (для настройки резервного канала необходимо в соответствующем выпадающем списке выбрать пункт «Резервный» и установить дополнительный канал связи);

- Указать настройки соединения,  в маршруте устройства требуется указать, в поле «Телефонный номер», IP адрес и порт, открытый в TCPRedirect для отправки запросов данному устройству.

Сохранение созданного маршрута выполнится после нажатия кнопки «ОК».

После окончания настройки канала связи необходимо записать изменения в сервер сбора при помощи клавиши «F2» или кнопки «Сохранить изменения» на панели инструментов.