# Настройка сбора по GPRS через серверное подключение к контроллеру СИКОН ТС65/SDM-TC65

## 1. Функциональность

Начиная с версии 3.9.1.0 ВПО, контроллер СИКОН ТС65 и SDM-TC65 позволяет подключаться к нему, как к серверу. Для реализации этой функции SIM карта, установленная в контроллере,  должна иметь статический IP адрес в той же сети, где установлен сервер сбора   «Пирамида 2000». Возможна одна из трёх конфигураций подключения по GPRS:

- Клиентское подключение  контроллера к серверу сбора (контроллер круглосуточно поддерживает соединение с сервером сбора, используя канал связи GPRS, восстанавливая соединение при обрыве). Возможно подключение к трём серверам сбора.

- Серверное подключение к контроллеру (контроллер ожидает клиентского подключения со стороны сервера сбора, после появления запроса  устанавливает соединение). Максимально возможно подключение трёх клиентов, каждого на свой порт контроллера. При попытке подключения нового клиента на тот же серверный порт, связь с предыдущим подключенным клиентом обрывается.

- Смешанное подключение (контроллер круглосуточно поддерживает соединение с сервером сбора в качестве клиента и одновременно в качестве сервера ожидает входящего запроса на подключение от сервера сбора как от клиента). Одно клиентское подключение к серверу сбора и два порта для серверного подключения. Два клиентских подключения к серверам сбора и один порт открыт для серверного подключения.

## 2. Ограничения

1. Необходим перезапуск контроллера после каждого изменения параметров GPRS подключения. После перезапуска все GPRS подключения будут устанавливаться заново.

2. Сервер сбора начинает устанавливать клиентское подключение на серверный порт контроллера только при наличии запроса данных к контроллеру или к подключенным к контроллеру устройствам.

3. При смешанном подключении, необходимо установить параметр «Количество попыток GPRS подключения»  для клиентского подключения обязательно больше нуля. При истечении числа попыток клиентского подключения и если не будет ни одного подключения к другим GPRS портам, котроллер выполнит перезапуск. Если есть хоть одно действующее подключение к любому GPRS порту, то после  истечения числа попыток клиентского подключения, начиная с последней попытки, период перед попытками клиентского подключения будет 12 минут.

## 3. Настройка

Обязательной настройке подлежат следующие параметры:

- Параметры GPRS-соединения основной SIM-карты;

- Сервер сбора: хост, для клиентского подключения контроллера к серверу сбора,  при серверном подключении в настройке хост – пустая строка;

- Сервер сбора: порт сервера сбора  для клиентского подключения контроллера к серверу сбора или серверный порт контроллера, к которому смогут подключаться клиенты ;

- Флаг признак серверного подключения на порт контроллера;

- Количество попыток GPRS подключения;

- Интервал времени между попытками подключения.

## 4. Предупреждения

- При назначении порта в качестве серверного не нужно задавать для него адрес хоста.

- Синхронизация времени по серверам точного времени при серверном подключении возможна, только если контроллеру будет разрешен выход в интернет из сети предприятия, поскольку  контроллер после GPRS соединения оказывается включенным  в локальную сеть со статическим IP адресом своей SIM карты.

- Невозможно подключить контроллер в качестве клиента к самому себе в качестве сервера поскольку процессы GPRS соединения осуществляются последовательно для каждого порта.

- Не рекомендуется указывать интервал времени между попытками GPRS соединений меньше 1 минуты.