- подключение

Контроллер СИКОН ТС65 и SDM-TC65 поддерживают работу с интеллектуальными счётчиками Меркурий 230 производства ООО «Фирма „Инкотекс“» через PLC модем М-2.01 при организации сквозного канала между модемами М-2.01 от контроллера до счетчика и работе контроллера в режиме «Прозрачный канал».

PLC модем М-2.01 имеет цифровой интерфейс стандарта RS-485, по которому осуществляется подключение его к контроллеру СИКОН ТС65 или SDM-TC65.

Счётчик Меркурий 230 так же подключается к своему PLC модему М-2.01 по интерфейсу  RS-485.

Контроллер СИКОН ТС65 или SDM-TC65 обеспечивает связь концентратора  с сервером сбора по каналу GPRS или CSD. Общая схема подключения счётчика через PLC модемы М-2.01 представлена на рисунке.

К первому последовательному порту (COM1) контроллера, выполненного в металлическом корпусе, можно подключать счетчики с интерфейсом RS-485, переключателями режимов интерфейсов канала COM1 должен быть выбран интерфейс RS-485.

При подключении счётчика ко второму последовательному порту (COM2) контроллера, выполненного в металлическом корпусе, используется интеллектуальный интерфейсный модуль RS-485/RS-422 или модуль CAN.

ВНИМАНИЕ! Стандартный (неинтеллектуальный) интерфейсный модуль RS-485/RS-422 не подходит для работы с контроллерами СИКОН ТС65 и SDM-TC65.

При подключении счётчика к любому из двух портов контроллера СИКОН ТС65, выполненного в пластиковом корпусе, достаточно присоединить провода к нужным клеммам разъёма порта согласно Руководству по эксплуатации. Установка дополнительных модулей в данном случае не требуется.

К контроллеру SDM-ТС65 допускается подключать только счетчики с интерфейсом RS-485. Для этого достаточно присоединить провода к нужным клеммам разъёма порта согласно Руководству по эксплуатации. Установка дополнительных модулей в данном случае не требуется.

Следует отметить, что при организации сбора по GPRS сервер сбора должен иметь внешний статический IP-адрес, либо должно быть настроено перенаправление трафика с TCP-порта сервера, имеющего внешний статический IP-адрес, на TCP-порт сервера сбора.

- НАСТРОЙКА МОДЕМОВ М-2.01

При подключении счетчика с использованием PLC модемов М-2.01, необходимо произвести местное конфигурирование базовой станции (подключается напрямую к Контроллеру) и удаленной станции (подключается к счетчику).

В режиме базовой станции модем является координатором и организатором PLС-сети. Через него производится опрос удаленных модемов и устройств, подключенных к удаленным модемам.

Конфигурирование производится через интерфейс  RS-485 с применением компьютера и программного обеспечения «Конфигуратор СЭТ-4ТМ» (далее - конфигуратор).

Модем подключается к компьютеру через преобразователь интерфейса, как показано в приложении А.

  - Настройка связи с модемом

Включить компьютер, дождаться загрузки операционной системы и загрузить программу «Конфигуратор СЭТ-4ТМ».

Установить коммуникационные параметры конфигуратора посредством формы «Параметры соединения», для чего:

Нажать одну из двух кнопок «RS-485» в группе элементов «Порт»;

В группе элементов «Параметры соединения» установить номер COM-порта, к которому подключен преобразователь интерфейса, выбрать скорость «9600» бит/с, четность – «нет»;

В группе элементов «Протокол» установить флаг «CRC» и снять другие флаги, в окне «Время ожидания ответа счетчика, мс» установить 150 мс, в окне «Системный TimeOut, мс» установить 30 мс.

Открыть форму «PLC Y-NET» из меню «PLC-модем» и снять флаги протокола «Y-NET», «Пакетный».

Эта форма является генеральной для работы с PLC-модемами. Через форму «PLC Y-NET» производится задание адреса модема, чтение конфигурационных и сетевых параметров, конфигурирование и управление модемом.

Ввести серийный номер модема, указанный на лицевой панели модема. Для чего: В поле «Адрес удаленного модема» нажать кнопку «Добавить»;

В окно появившейся модальной формы ввести серийный номер модема в десятичном формате; Нажать кнопку «ОК» и убедиться, что серийный номер модема появился в окне «Адрес удаленного модема» формы «PLC Y-NET»;

Ввести данный десятичный серийный номер модема в поле «Адрес» в окне «Базовая станция»;

Протестировать связь с модемом – нажать кнопку «Тест связи». Если модем не ответит, необходимо настроить параметры обмена с модемом, для этого:

В окне «Настройки интерфейса RS-485 PLC - модема», выполнить «Тест скорости»; Установить их как параметры соединения Конфигуратора.

  - Настройка базовой станции

Чтение и изменение конфигурационных параметров модема производится посредством формы «Параметры конфигурации PLC-модема», вызываемой по кнопке «Конфигурационные параметры», расположенной на поле формы «PLC Y-NET».

Установить связь с модемом, как было описано выше.Открыть форму «Параметры конфигурации PLC - модема».Прочитать установленные параметры – кнопка «Прочитать все».

Задать пароль доступа к модему (по умолчанию пароль «222222») «Доступ» - «Пароль».

Установить режим станции: «Базовая (Инкапсулирующая)», записать кнопкой .

Установить флаг «Разрешение формирования ответа модема 0Eh», записать кнопкой .

Установить Node Key, уникальный для данной сети. Базовая и все подключенные к ней удаленные станции, должны иметь одинаковые Node Key, записать кнопкой .

Установить «Логический размер сети» («Logical Network Size»), равный максимальному количеству удаленных модемов, которые могут быть подключены к одной базовой станции (определяет размер таблиц в базовой станции для регистрации подключаемых удаленные модемов), кнопка .

Установить «Физический размер сети» («Physical Network Size»), равный максимальному количеству удаленных модемов внутри физической сети (которые «слышат друг друга») , кнопка .

Задать «Размер сети для распространения» («Distributed Network Size»), который будет передаваться всем удаленным модемам при обращении к базовой станции как физический размер сети, кнопка .

  - Настройка удаленной станции

Установить связь с модемом, как было описано в п. 2.1. В окне «Настройки интерфейса RS-485 PLC - модема» установить «флаг формирования ответа модема «Счетчик не отвечает» (0Fh)» и записать этот параметр кнопкой . Установить Node Key, соответствующий этому параметру базовой станции. В окне «Параметры конфигурации PLC - модема» установить режим  «Удаленная станция».

Указать размер сети «Размер сети для распространения» («Distributed Network Size») идентичный физическому размеру сети базовой станции.

  - Проверка связи между базовой и удаленной станциями

Перед включением питания модема и определения его возможности подключения к базовой станции необходимо убедиться, что в данной физической электрической сети присутствует рабочая базовая станция с режимом автоматического признания удаленных модемов.

Подать питание на модем. Должны включиться вместе светодиодные индикаторы  «Статус», «Линия TX», «Линия RX».

Через 1-2 секунды индикаторы «Линия TX», «Линия RX» должны выключиться, а индикатор «Статус» должен начать мигать, индицируя состояние поиска базовой станции. Если через 1-2 секунды выключились все три индикатора, а через некоторое время индикатор «Статус» включился непрерывно, минуя режим мигания, то это означает, что модем сконфигурирован как базовая станция и его следует установить в режим удаленной станции, как описано в п. 2.3.

Если модему удалось обнаружить и подключиться к базовой станции, то светодиодный индикатор «Статус» переходит из режима мигания в режим непрерывного свечения и модем готов к работе.

Чтение сетевых параметров модема и индикаторов событий производится посредством формы «Сетевые параметры и индикаторы событий PLC-модема» по кнопке «Прочитать», расположенной на поле формы. Вызов формы производится по кнопке «Сетевые параметры», расположенной на поле генеральной формы «PLC Y-NET». Перед чтением необходимо установить связь с модемом, как описано в п 2.1.

В случае, если модем удачно подключился к базовой станции, значение поля «Состояние RS» должно быть «Подключен к BS», как показано на рисунке ниже.

2.5. Работа  PLC модема в режиме запрета блокировки (М-2.01 V02.03.10).

В обычном режиме инкапсулирующая базовая станция блокируется при включении в сеть (аппаратный рестарт) и по RS-485 реагирует только на запросы в формате протокола М-2.01. Для начала работы с заблокированной базовой станции необходимо подать по ее адресу команду «Записать адрес удаленного модема в текущей сессии обмена». При этом базовая станция разблокируется, запоминает (но не сохраняет) адрес удаленного модема и, получив запрос в формате протокола счетчика, инкапсулирует его в пакет Y-NET, который формируется по запомненному адресу удаленного модема в текущей сессии обмена.

В версии 02.03.10 реализован режим PLC-удлинителя, т.е. вариант конфигурации инкапсулирующей базовой станции, при котором не нужно подавать никаких команд разблокировки базовой станции и адресов удаленных модемов. После включения в сеть, инкапсулирующая базовая станция разблокируется, а адрес удаленного модема загружается из массива конфигурации. При этом все готово для обмена со счетчиками в формате протокола счетчиков, подключенных к удаленному модему, адрес которого прописан и сохранен в параметрах конфигурации инкапсулирующей базовой станции.

Конфигурирование базовой станции производится посредством ПО Конфигуратор СЭТ-4ТМ, формы «PLC Y-NET» и формы «Параметры конфигурации PLC-модема».

- Вызвать форму «PLC Y-NET» из меню «PLC-модем»;

- В окно «Адрес удаленного модема» формы «PLC Y-NET» ввести адрес (серийный номер) базовой станции, пользуясь кнопкой «Добавить» в группе элементов «Адрес удаленного модема»;

- Вызвать форму «Параметры конфигурации PLC-модема» нажатием кнопки «Параметры конфигурации» на поле формы «PLC Y-NET».

- В группе элементов «Сетевые параметры конфигурации» формы «Параметры конфигурации PLC-модема» установить и записать флаг «Запрет блокировки инкапсулирующей BS».

- В группе элементов «Сетевые параметры конфигурации» формы «Параметры конфигурации PLC-модема» ввести и записать адрес (серийный номер) удаленного модема в окно «Адрес удаленного модема».

- По кнопке «Прочитать все (BIN MASK)» прочитать и убедиться, что все введенные параметры записались правильно.

Далее базовая станция будет работать следующим образом:

После включения в сеть (аппаратный рестарт) – все готово к обмену со счетчиками, подключенными к удаленному модему. При этом адрес удаленного модема загружается из массива конфигурации и контролируется системой диагностики каждые 3 минуты, если нет обмена с PLC-модулем. Если система диагностики обнаруживает не соответствие между загруженным адресом удаленного модема и адресом из массива конфигурации, то адрес восстанавливается из массива конфигурации. Это происходит только в том случае, если после рестарта никто не подавал команду «Записать адрес удаленного модема в текущей сессии обмена».

Если в BS записывали адрес удаленного модема командой «Записать адрес удаленного модема в текущей сессии обмена», то этот адрес и будет использоваться в дальнейшем при инкапсуляции, невзирая на то, что в массиве конфигурации записан другой адрес,  и система диагностики не будет восстанавливать этот адрес из массива конфигурации. Так будет происходить до аппаратного рестарта. Следует иметь в виду, что команда «Reset» не приводит к аппаратному рестарту (только выключение/включение модема).

Если BS, находящейся в режиме запрета блокировки, ввели команду блокировки в формате протокола модема, то BS блокируется, невзирая на установленный флаг запрета блокировки.

Рекомендации:

При работе со счетчиками через инкапсулирующую BS целесообразно устанавливать время ожидания ответа от счетчиков 6000 мс. Этот параметр зависит от качества связи и числа хопов ретрансляции. В случае PLC-удлинителя число хопов ретрансляции =1 (нет ретрансляции) и при хорошем качестве связи SQ=24-31, время одной транзакции (запрос/ответ) может составлять от 0,7 до 1,5 с. Несмотря на это возможны сетевые задержки особенно, если в одной физической сети присутствуют несколько логических подсетей с асинхронным доступом к сети. При этом начинает работать алгоритм разрешения коллизий и время транзакции увеличивается.

Для инкапсулирующей BS в режиме PLC-удлинителя (одна базовая станция, одна удаленная станция) следует задавать размеры сети Logical Network Size, Physical Network Size, Distributed Network Size = 3-5 и устанавливать Node Key отличным от нуля.

В инкапсулирующей BS должна работать версия 02.03.10. В удаленном модеме должна работать версия не ниже 02.03.06 (может и 02.03.10).

Опрос счетчиков Меркурий-230 через СИКОН ТС65 и PLC модемы в режиме PLC-удлинителя:

Счетчики Меркурий-230 могут опрашиваться сервером сбора Пирамида-2000 в протоколе «Пирамида» через коммуникатор Сикон ТС65, если на соответствующем порту Сикон ТС65 в настройках выбран в качестве клиента «Меркурий-230». При этом подключение счетчика может быть как напрямую к СОМ порту контроллера, так и через PLC модемы, настроенные для работы в сквозном режиме. Важно чтобы в PLC модеме, подключенном к Сикон ТС65, был отключен флаг передачи сообщения о не отвечающем счетчике (0Fh).

При этом, в случае, если счетчик на запрос ответит сообщением о неоткрытом канале, то PLC модем не передаст это сообщение в Сикон ТС65, а попытается сам открыть канал, используя произвольный пароль. Сикон ТС65, по истечении таймаута для получения первого байта ответа, передаст команду открытия канала, используя пароль, полученный в запросе от сервера «Пирамида 2000». После подтверждения открытия канала Сикон ТС65 передаст остальные запросы, пришедшие в пакете от сервера сбора.

- Настройка Счётчиков

Настройка счётчика Меркурий 230 осуществляется до подключения к контроллеру через преобразователь интерфейсов при помощи программы «Конфигуратор Меркурий 230», поставляемой вместе с самим счётчиком, через преобразователь интерфейсов CAN(RS-485)/RS-232 или оптический преобразователь.

  - Настройка параметров подключения к счётчику

В панели инструментов программы необходимо указать сетевой адрес счётчика (использовать широковещательный адрес «0» разрешается, только если к шине подключен один счётчик).

В диалоге настройки параметров соединения (пункт меню «Параметры → Параметры соединения») в разделе «Установки порта» необходимо:

- указать местонахождение настраиваемого порта — «ПЭВМ»;

- указать тип канала связи (CAN, либо RS-485, либо IRDA(оптопорт)).

- необходимо настроить рабочий COM-порт, скорость и протокол (по умолчанию для счётчиков Меркурий-230 это скорость 9600 бод, чётность — нет, стоп-бит — 1).

Для проверки связи необходимо воспользоваться кнопкой «Тест канала связи».

  - Основная настройка счётчика

В «Конфигураторе Меркурий 230» чтение данных производится после нажатия кнопки  («Прочитать из счетчика»), запись данных производится после нажатия кнопки  («Записать в счетчик») на панели инструментов. Основные параметры счётчика доступны через меню «Параметры → Параметры счетчика → Параметры и установки». Здесь необходимо установить коэффициенты трансформации по току и напряжению (обычно устанавливаются равными 1 и учитываются на верхнем уровне).

  - Настройка времени и сезонного перевода

Перед включением счётчика в систему сбора данных необходимо установить ему корректное время (совпадающее с системным временем сервера сбора), а также параметры сезонного перевода времени. Установка времени и параметры сезонного перевода доступны через главное меню «Параметры → Параметры счетчика → Время».

Установите «Автоматический переход на летнее/зимнее время» в состояние «Запрещен», а текущий сезон не изменяйте, чтобы не нарушить целостность шкалы времени в профиле мощности!

Если текущий сезон был «зима», то оставьте «зима».

Если текущий сезон был «лето», то оставьте «лето».

Непосредственная установка производится по нажатию кнопки  («Записать в счетчик») на панели инструментов.

  - Настройка профиля мощности

В случае первоначальной настройки или установки времени счетчику необходимо произвести инициализацию профиля мощности и установку времени интегрирования 30 минут (главное меню «Параметры → Параметры счетчика → Профиль мощности», секция «Инициализация»). После определения параметров инициализации нужно произвести «Запись в счетчик» (по нажатию кнопки  на панели инструментов).

- Настройка СИКОН ТС65/SDM-TC65

Первоначальная настройка СИКОН ТС65 и SDM-TC65 осуществляется при помощи программы «Оперативный сбор» из состава базового программного обеспечения. Для СИКОН ТС65 используется интерфейсный соединительный кабель RS-232, а для SDM-ТС65 - преобразователь RS-485 в RS-232.

ВНИМАНИЕ! Перед началом работы необходимо подключить антенну, при помощи сотового телефона деактивировать PIN-код и подключить услугу GPRS на SIM-карте.

Каждый из последовательных портов СИКОН ТС65/SDM-TC65 может работать в одном из режимов:

режим конфигурирования;

режим протокола «Пирамида»;

режим выбранного клиента.

В режиме конфигурирования СИКОН ТС65/SDM-TC65 работает только через последовательный порт и не устанавливает соединение с сервером сбора. СИКОН ТС65/SDM-TC65 автоматически определяет режим работы, опрашивая устройство, подключённое к каждому из своих последовательных портов. Если при опросе не обнаруживается устройство, работающее по протоколу «Пирамида» или программа-конфигуратор, устанавливается режим работы порта по протоколу клиента, указанному при конфигурировании. Смена режима работы возможна только после перезапуска СИКОН ТС65/SDM-TC65.

В остальных режимах СИКОН ТС65/SDM-TC65 устанавливает и удерживает соединение с сервером сбора (при организации сбора по GPRS), осуществляя передачу запросов сервера сбора устройствам, подключённым к его последовательным портам, и ответов устройств — серверу сбора с учётом протоколов устройств. Удалённое конфигурирование СИКОН ТС65/SDM-TC65 при установленном GPRS-соединении возможно через сервер сбора. Также возможно удалённое конфигурирование СИКОН ТС65/SDM-TC65 через коммутируемое GSM-соединение (CSD).

Встроенное программное обеспечение СИКОН ТС65/SDM-TC65 запускается через 25 секунд после включения устройства. До этого момента устройство реагирует на AT-команды как GSM-модем. После запуска встроенного программного обеспечения СИКОН ТС65/SDM-TC65 выполнение AT-команд обычным способом становится невозможным.

  - Основная настройка СИКОН ТС65/SDM-TC65

Для первоначального конфигурирования СИКОН ТС65/SDM-TC65 следует произвести следующие действия:

Подключить антенну, вставить SIM-карту в держатель. Защита по PIN-коду SIM-карты должна быть деактивирована (можно деактивировать при помощи сотового телефона).

Соединить при помощи интерфейсного соединительного кабеля устройство и компьютер, на котором развёрнуто базовое программное обеспечение.

В программе «Настройка сбора» добавить новое устройство, выбрав тип «СИКОН TC65», и создать маршрут (тип — «ВК») с указанием пути: FF15.

В программе «Оперативный сбор» при старте выбрать созданное устройство (при последовательном конфигурировании нескольких устройств создавать новые устройства не нужно) и нажать «ОК» в окне ввода пароля.

С помощью меню «Настройки → Настройка порта» выбрать COM-порт и указать значения скорости и протокола, соответствующие настройкам СИКОН ТС65/SDM-TC65.

Включить СИКОН ТС65/SDM-TC65 выключателем питания.

Дождаться появления окна с сообщением о выходе устройства на связь и окончания обратного отсчёта, нажать кнопку «Продолжить». Если окно не появляется в течение 1,5 минут, выключить и включить устройство.

Нажатием кнопки «Параметры и статистика» вызвать окно параметров.

Указать обязательные настройки (для упрощения редактирования ряда параметров существуют служебные окна, вызываемые кнопкой, появляющейся справа от строки редактирования параметра при установке курсора на строку редактирования):

параметры GPRS-соединения (если настраивается сбор по GPRS или предполагается использовать возможность синхронизации времени устройства по серверам точного времени);

сервер сбора: хост (при организации сбора по GPRS);

сервер сбора: порт (при организации сбора по GPRS);

минимальный адрес устройства в системе «Пирамида» для порта, к которому подключён счётчик;

максимальный адрес устройства в системе «Пирамида» для порта, к которому подключён счётчик;

адрес данного устройства (СИКОН ТС65/SDM-TC65);

Минимальный и максимальный адреса определяют диапазон адресов для каждого из портов в терминах системы сбора данных, включая граничные значения. Если один из портов СИКОН ТС65/SDM-TC65 не используется, его минимальный и максимальный адреса следует задать равными «0000». При организации опроса по GPRS следует обеспечить уникальность адресов всех контроллеров СИКОН ТС65/SDM-TC65 в пределах системы.

указать часовой пояс и разрешить синхронизацию времени (если предполагается использовать возможность синхронизации времени устройства по серверам точного времени);

для порта, к которому подключён счётчик, указать клиент по умолчанию «Меркурий 230» и строку подключения в режиме клиента, отличного от «Пирамида» «9600 8N1».

Указать дополнительные настройки согласно документу «Рекомендуемые значения параметров СИКОН ТС65/SDM-TC65».

Нажать кнопку «Запись» и дождаться появления окна с сообщением об успешности установки параметров.

Перезапустить контроллер СИКОН ТС65/SDM-TC65 с новыми параметрами настройки. Перезапуск осуществляется путём отключения и последующего  подключения питания контроллера или командой «Управление» - «Горячий перезапуск» из программы конфигурирования. Если при перезапуске контроллера он подключен к компьютеру через последовательный порт или Ethernet, то на компьютере не должно быть запущенной программы конфигурирования OperTC65.exe настроенной на имеющийся канал связи в течение 2-3 минут с момента перезапуска, чтобы избежать перехода контроллера в режим конфигурирования. Контроллер не выполняет установку соединения по GPRS каналу с сервером сбора, находясь в режиме конфигурирования.

- Настройка Сервера Сбора

Настройка сервера сбора для связи со счётчиком Меркурий 230 через СИКОН ТС65/SDM-TC65 осуществляется через конфигуратор ИКМ, доступный в меню «Пуск → Системы и технологии → Пирамида 2000 → Сервер → Конфигуратор». Конфигурирование сервера необходимо проводить после завершения прочих подготовительных мероприятий (монтаж и настройка оборудования).

- 5.1. Создание устройства

Начальным этапом подключения любого устройства к системе сбора является создание описания устройства. Добавление устройства производится в инструменте «Студия НСИ», вызвать который можно клавишей . Подробная информация об инструменте «Студия НСИ» приведена в документе «2.1.01  Студия НСИ».

Диалог настройки устройств доступен через контекстное меню элемента «Дерева устройств» инструмента «Студия НСИ».

При выборе в контекстном меню пункта «Добавить устройство» отображается окно свойств создаваемого устройства.

В диалоге добавления устройства необходимо:

- Задать наименование счётчика (обычно это наименование объекта, например, «Фидер №37») и выбрать тип устройства, в данном случае Меркурий-230;

- Задать шестнадцатеричный адрес (путь) устройства с учётом запрограммированного в соответствующий СИКОН ТС65/SDM-TC65 диапазона, причём этот код должен быть уникальным в пределах всей системы;

- Задать корректный сетевой номер (обычно последние цифры заводского номера счётчика) и заводской номер;

- Настроить дополнительные параметры устройства при помощи диалога, доступного через кнопку «Дополнительно»;

- Задать код оператора равный «1», а также корректный пароль. Необходим пароль 1-го уровня доступа, по умолчанию для счётчиков Меркурий-230 пароль 1-го уровня доступа равен «010101010101», что соответствует паролю «111111», задаваемому в «Конфигураторе Меркурий 230» в формате «HEX»;

В диалоге дополнительных свойств устройства необходимо:

- Установить постоянную счётчика «А» (указывается на лицевой панели, для счётчиков Меркурий-230 модификаций 01 и 03 равна 1000 имп/(кВтч), 00 – 5000, 02 - 500);

- Установить коэффициенты трансформации по току и напряжению «Ктт» и «Ктн» (в нашем случае в счётчике они заданы равными 1).

- Флаг «Энергия от сброса с учетом коэффициентов трансформации» для нашего случая необходимо снять, т.к. коэффициенты трансформации заданы на уровне сервера сбора.

- Установить флаг «Мгновенные значения с учетом коэффициентов трансформации» для анализа получаемых мгновенных величин со счётчика,  т.к. коэффициенты трансформации заданы на уровне сервера сбора.

После нажатия кнопки «ОК» в диалоге «Устройство» происходит сохранение произведенных изменений.

При наличии системы обеспечения единого времени можно задать синхронизацию времени устройству. Настройка выполняется инструментом «Синхронизация времени».

При этом время на устройстве будет синхронизироваться со временем на ИКМ. Процедура настройки синхронизации времени описана в документе «2.2.01  Общий порядок подключения устройства»

## 5.2.  Настройка маршрутов

Вторым этапом подключения любого устройства к системе сбора является создание и настройка маршрутов на основе каналов связи (выделенные, коммутируемые, Ethernet и пр.). Через один канал связи может опрашиваться группа однотипных устройств.

Диалог настройки маршрутов доступен через инструмент «Настройка маршрутов» .

После открытия инструмента необходимо в дереве устройств выбрать созданное устройство. Подробная информация об инструменте «Настройка маршрутов» приведена в документе «2.2.05 Настройка маршрутов».

### 5.2.1.  Создание канала связи

Для добавления порта нужно перейти на вкладку «Настройки портов»

В окне «Настройки портов» можно создать новый порт, нажав кнопку .

В появившемся новом элементе необходимо из выпадающего списка «Тип порта» выбрать «Протокол TCP/IP» для настройки сбора по GPRS или «Протокол Пирамида» для настройки сбора по CSD. При желании можно заполнить поле «Комментарий».

Во вкладке «Настройки портов» необходимо отредактировать созданный порт, нажав кнопку . Меню редактирования вновь созданного или уже имеющегося порта также можно вызвать выбором пункта контекстного меню элемента «Редактировать».

При организации сбора по GPRS в диалоге «Настройка TCP/IP» необходимо активировать TCP/IP сервер при помощи соответствующего флага «Включить», указать порт, который определён для подключаемого СИКОН ТС65 (подставляемый по умолчанию порт 10049 использовать нежелательно), а также установить флаг «Режим «Коммуникатора GSM»». Остальные флаги необходимо отключить.

При организации сбора по CSD в диалоге «Настройка» необходимо выбрать тип канала связи «Модем», снять флажки «Ждать квитанцию от устройства» и «Отдавать квитанцию устройству», указать порт, к которому подключён вызывающий модем, и задать протокол обмена данными «8N1».

После нажатия кнопки «ОК» вновь созданный канал связи сохраняет внесенные настройки.

### 5.2.2.  Добавление маршрута

На основе добавленного канала связи нужно создать маршрут.

Для добавления  маршрута устройству необходимо перейти на вкладку «Маршрутная таблица» и нажать на кнопку добавления маршрута  или вызвать контекстное меню на элементе.

В появившемся окне «Редактирование маршрута» необходимо выбрать:

- Созданный на предыдущем этапе порт опроса контроллера.

- Выбрать тип маршрута связи (для настройки резервного канала необходимо в соответствующем выпадающем списке выбрать пункт «Резервный» и установить дополнительный канал связи);

- Указать настройки соединения:

- при сборе по GPRS – «выделенный канал»;

- при сборе по CSD – «модемное соединение» и задать в поле «Номер телефона» номер телефона вызываемого модема;

Сохранение созданного маршрута выполнится после нажатия кнопки «ОК».

После окончания настройки канала связи необходимо записать изменения в сервер сбора при помощи клавиши «F2» или кнопки «Сохранить изменения» на панели инструментов.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А.

Схема подключения модема к компьютеру через RS-485

Схема подключения счетчиков к модему