- подключение

Внимание! Передача событий по мере возникновения в контроллерах СИКОН ТС65 введена с версии 3.0.0. Ранние версии не обладают данной функцией.

Включить СИКОН TC65/SDM-TC65 в режиме конфигурирования (см. «Руководство оператора»), нажать на кнопку «Параметры и статистика».

- настроЙка передачи событий

Группа параметров «Передача событий по мере возникновения» содержит необходимые настройки для транслирования событий в темпе регистрации.

Параметр «События-тревоги» задаёт коды событий, на которые СИКОН ТС65/SDM-TC65 будут реагировать рассылкой SMS-сообщений и информационных пакетов. События-тревоги выбираются визуально или задаются перечислением их кодов через точку с запятой.

  - Настройка оповещения о событиях по SMS

Установленный флажок «Оповещение о тревогах по SMS» разрешает отсылку SMS-сообщений при возникновении событий-тревог.

Параметр «Номера телефонов для оповещения по SMS» содержит перечень номеров телефонов, на которые будут высылаться SMS-оповещения. Номера телефонов разделяются символом «точка с запятой».

Рассылка SMS-сообщений производится последовательно по всем номерам из списка, начиная с первого.

  - Настройка информирования о событиях серверов сбора

Для настройки передачи информации о событиях серверу сбора по каналу GPRS или CSD (в зависимости от того, какой из каналов активен в момент регистрации события) достаточно указать адрес, код оператора и пароль сервера сбора.

Параметр «Адрес получателя в системе «Пирамида»: GPRS и CSD» задаёт адрес (путь) сервера сбора (ИКМ), имеющего подключение к СИКОН ТС65/SDM-TC65 по GPRS или CSD и получающего информацию о событиях с СИКОН ТС65/SDM-TC65.

Контроллер также может информировать о событиях альтернативный локальный сервер сбора, подключенный по одному из последовательных портов в режиме активного клиента.

Параметр «Адрес получателя в системе «Пирамида»: COM1 и COM2» задаёт адрес (путь) сервера сбора (ИКМ), имеющего подключение к СИКОН ТС65/SDM-TC65 по последовательному интерфейсу и получающего информацию о событиях с СИКОН ТС65/SDM-TC65. Значение адреса сервера сбора FF12.

Регистрировать события на сервере сбора может пользователь с правами не ниже чем «Оператор»; параметры «Код оператора» и «Пароль» используются для аутентификации пользователя.