- Подключние

Контроллер СИКОН ТС65/SDM-TC65 поддерживает работу с интеллектуальными счётчиками производства ФГУП «Нижегородский завод имени М.В. Фрунзе»: СЭТ-4ТМ.02, СЭТ-4ТМ.03, ПСЧ-3ТМ.05, ПСЧ-4ТМ.05, СЭБ-1ТМ.01. Счётчики имеют один или два (СЭТ-4ТМ.03) цифровых интерфейса стандарта RS-485.

Возможно подключение счетчиков к контроллеру через модемы PLC M-2.01. Один модем подключается к счетчику, а второй к контроллеру по интерфейсам RS485.

- Настройка модемов PLC M2.01

Конфигурирование модема выполняется программой «Конфигуратор СЭТ-4ТМ» при подключении модема к ПК по интерфейсу RS-485. В соответствии с заводскими настройками связь с модемом следует осуществлять на скорость 9600. Для осуществления стабильной связи с модемом следует увеличить таймаут ожидания ответа.

Интерфейс настройки модема доступен через меню Параметры –> PLC-модем  –> PLC Y-NET.

В секции «Адрес удаленного модема» нажмите кнопку «Добавить» и введите адрес, который указан на его крышке модема. Аналогично добавьте адрес в секции «Базовая станция». В обеих секциях в выпадающем списке должен быть выбран адрес конфигурируемого модема. Далее нажмите кнопку «Записать адреса удаленного модема в текущей сессии обмена». В случае успешной записи можно перейти непосредственно к конфигурированию. Для этого нажмите кнопку «Параметры конфигурирования». В открывшемся окне в графе «Пароль» укажите пароль с правами на запись параметров (по умолчанию «222222») нажмите кнопку «Прочитать все».

Следует указать следующие параметры:

- Режим станции – для модемов, подключаемых к контроллеру  SDM-TC65 устанавливается «Базовая(инкапсуляция)», для модемов подключенных к счетчикам «Удаленная»;

- Установить флаг «Принудительная установка Network ID» ;

- Задать идентификатор сети.  Внимание: Параметры «Network ID» и  «Node Key» должны быть одинаковыми для все сети PLC и должны быть отличны от идентификаторов других сетей. Остальные параметры так же должны совпадать.

- Настройка контроллера

Настройка контроллера осуществляется программой «Оперативный сбор». Конфигурация выполняется, так же как и для прямого подключения счетчиков СЭТ-4TM. Единственным отличием являются повышенный «таймаут ожидания первого байта»

- Настройка сбора со счетчиков в ПО «Пирамида 2000»

Настройка сбора со счетчика практически не отличается от таковой при прямом опросе или через коммутируемое соединение. Единственное отличие заключается в том, что в окне дополнительных настроек счетчика необходимо установить тип доступа «Через модем PLC M-2.01» и указать  идентификаторы базового и удаленного модемов.