- Подключение

Контроллер СИКОН ТС65/SDM-TC65 поддерживает работу с интеллектуальными счётчиками производства ФГУП «Нижегородский завод имени М.В. Фрунзе»: СЭТ-4ТМ.02, СЭТ-4ТМ.03, ПСЧ-3ТМ.05, ПСЧ-4ТМ.05, СЭБ-1ТМ.01. Счётчики имеют один или два (СЭТ-4ТМ.03) цифровых интерфейса стандарта RS-485, подключение на шину возможно по любому из них.

Контроллер СИКОН ТС65 имеет один или два последовательных интерфейса, каждый из которых может быть реализован как RS-485, а контроллер SDM-TC65 имеет два RS-485. Описание разъёмов контроллера приведено в Руководстве по эксплуатации.

Общая схема подключения при организации сбора по GPRS и CSD представлена на рисунках.

При подключении счётчика к первому последовательному порту (COM1) контроллера, выполненного в металлическом корпусе, переключателями режимов интерфейсов канала COM1 должен быть выбран интерфейс RS-485.

При подключении счётчика ко второму последовательному порту (COM2) контроллера, выполненного в металлическом корпусе, используется интеллектуальный интерфейсный модуль RS485/RS422.

ВНИМАНИЕ! Стандартный (неинтеллектуальный) интерфейсный модуль RS485/RS422 не подходит для работы с контроллерами СИКОН ТС65 и SDM-TC65.

При подключении счётчика к любому из двух портов контроллеров СИКОН ТС65, выполненного в пластиковом корпусе, и SDM-ТС65 достаточно присоединить провода к нужным клеммам разъёма порта согласно Руководству по эксплуатации. Установка дополнительных модулей в данном случае не требуется.

Следует отметить, что при организации сбора по GPRS сервер сбора должен иметь внешний статический IP-адрес, либо должно быть настроено перенаправление трафика с TCP-порта сервера, имеющего внешний статический IP-адрес, на TCP-порт сервера сбора.

- Настройка счётчиков

Настройка счётчиков производится до подключения к СИКОН ТС65/SDM-TC65 при помощи программы «Конфигуратор СЭТ-4ТМ», поставляемой вместе с самим счётчиком, с использованием преобразователя интерфейсов RS-232↔RS-485 или оптического порта.

  - Настройка параметров подключения к счётчику

В панели инструментов программы необходимо указать сетевой адрес счётчика (использовать широковещательный адрес «0» разрешается, если к шине подключен один счётчик) и его тип (на рисунке — СЭТ-4ТМ.03).

В диалоге настройки параметров соединения (вкладка «Параметры соединения») в группе элементов редактирования «Порт» необходимо указать тип канала связи (RS-485, либо оптопорт). В группе элементов редактирования «Параметры соединения» необходимо настроить рабочий COM-порт, скорость и протокол (по умолчанию это скорость 9600 бод, чётность — «Нечет», стоп-бит — «1»). В случае использования оптического преобразователя достаточно указать только COM-порт.

Для проверки связи необходимо воспользоваться кнопкой «Тест связи».

  - Настройка параметров связи на счётчике

Для корректной работы счётчика на шине RS-485 СИКОН ТС65/SDM-TC65 необходимо на оба интерфейса установить счётчику скорость 9600 бод, чётность — «Нет», стоп-бит — «1». Это можно сделать через диалог настройки параметров соединения (вкладка «Изменение параметров соединения»). Множитель тайм-аута необходимо установить равным 1. Для записи соответствующих изменений необходимо нажать ближайшую кнопку «Изменить».

  - Основная настройка счётчика

В программе «Конфигуратор СЭТ-4ТМ» чтение данных производится после нажатия кнопки  («Прочитать из прибора»), запись данных производится после нажатия кнопки  («Передать в прибор») на панели инструментов. Основные параметры счётчика доступны через меню «Параметры → Параметры и установки». Здесь необходимо последовательно установить:

- коэффициенты трансформации по току и напряжению (обычно устанавливаются равными 1 и учитываются на верхнем уровне);

- время интегрирования основного интервала и подинтервала (обычно это 30 минут и 3 минуты соответственно).

  - Настройка времени и сезонного перевода

Перед включением счётчика в систему сбора данных необходимо установить ему корректное время (совпадающее с системным временем сервера сбора), а также параметры сезонного перевода времени. Установка времени доступна через главное меню «Параметры → Время → Установка и коррекция времени».

Внимание! При установке времени не изменяйте текущий сезон, чтобы не нарушить целостность шкалы времени в профиле мощности!

Если текущий сезон был «зима», то оставьте «зима».

Если текущий сезон был «лето», то оставьте «лето».

Непосредственная установка производится по нажатию кнопки  («Передать в прибор») на панели инструментов.

Параметры сезонного перевода доступны через меню «Параметры → Время → Переход на сезонное время».

Установите признак «Запрещен». Запись производится по нажатию кнопки  («Передать в прибор») на панели инструментов.

- Настройка СИКОН ТС65/SDM-TC65

Первоначальная настройка СИКОН ТС65 и SDM-TC65 осуществляется при помощи программы «Оперативный сбор» из состава базового программного обеспечения. Для СИКОН ТС65 используется интерфейсный соединительный кабель RS-232, а для SDM-ТС65 - преобразователь RS-485 в RS-232.

ВНИМАНИЕ! Перед началом работы необходимо подключить антенну, при помощи сотового телефона деактивировать PIN-код и подключить услугу GPRS на SIM-карте.

Каждый из последовательных портов СИКОН ТС65/SDM-TC65 может работать в одном из режимов:

- режим конфигурирования;

- режим протокола «Пирамида»;

- режим выбранного клиента.

В режиме конфигурирования СИКОН ТС65/SDM-TC65 работает только через последовательный порт и не устанавливает соединение с сервером сбора. СИКОН ТС65/SDM-TC65 автоматически определяет режим работы, опрашивая устройство, подключённое к каждому из своих последовательных портов. Если при опросе не обнаруживается устройство, работающее по протоколу «Пирамида» или программа-конфигуратор, устанавливается режим работы порта по протоколу клиента, указанному при конфигурировании. Смена режима работы возможна только после перезапуска СИКОН ТС65/SDM-TC65.

В остальных режимах СИКОН ТС65 и SDM-TC65 устанавливают и удерживают соединение с сервером сбора (при организации сбора по GPRS), осуществляя передачу запросов сервера сбора устройствам, подключённым к его последовательным портам, и ответов устройств — серверу сбора с учётом протоколов устройств. Удалённое конфигурирование СИКОН ТС65/SDM-TC65 при установленном GPRS-соединении возможно через сервер сбора. Также возможно удалённое конфигурирование СИКОН ТС65/SDM-TC65 через коммутируемое GSM-соединение (CSD).

Встроенное программное обеспечение СИКОН ТС65/SDM-TC65 запускается через 25 секунд после включения устройства. До этого момента устройство реагирует на AT-команды как GSM-модем. После запуска встроенного программного обеспечения СИКОН ТС65/SDM-TC65 выполнение AT-команд обычным способом становится невозможным.

  - Основная настройка СИКОН ТС65/SDM-TC65

Для первоначального конфигурирования СИКОН ТС65/SDM-TC65 следует произвести следующие действия:

- Подключить антенну, вставить SIM-карту в держатель. Защита по PIN-коду SIM-карты должна быть деактивирована (можно деактивировать при помощи сотового телефона).

- Соединить при помощи интерфейсного соединительного кабеля устройство и компьютер, на котором развёрнуто базовое программное обеспечение.

- В программе «Настройка сбора» добавить новое устройство, выбрав тип «СИКОН TC65»/« SDM-TC65», и создать маршрут (тип — «ВК») с указанием пути: FF15.

- В программе «Оперативный сбор» при старте выбрать созданное устройство (при последовательном конфигурировании нескольких устройств создавать новые устройства не нужно) и нажать «ОК» в окне ввода пароля.

- С помощью меню «Настройки → Настройка порта» выбрать COM-порт и указать значения скорости и протокола, соответствующие настройкам СИКОН ТС65/SDM-TC65.

- Включить СИКОН ТС65/SDM-TC65 выключателем питания.

- Дождаться появления окна с сообщением о выходе устройства на связь и окончания обратного отсчёта, нажать кнопку «Продолжить». Если окно не появляется в течение 1,5 минут, выключить и включить устройство.

- Нажатием кнопки «Параметры и статистика» вызвать окно параметров.

- Указать обязательные настройки (для упрощения редактирования ряда параметров существуют служебные окна, вызываемые кнопкой, появляющейся справа от строки редактирования параметра при установке курсора на строку редактирования):

- параметры GPRS-соединения (если настраивается сбор по GPRS или предполагается использовать возможность синхронизации времени устройства по серверам точного времени);

- сервер сбора: хост (при организации сбора по GPRS);

- сервер сбора: порт (при организации сбора по GPRS);

- минимальный адрес устройства в системе «Пирамида» для порта, к которому подключён счётчик;

- максимальный адрес устройства в системе «Пирамида» для порта, к которому подключён счётчик;

- адрес данного устройства (СИКОН ТС65/SDM-TC65);

Минимальный и максимальный адреса определяют диапазон адресов для каждого из портов в терминах системы сбора данных, включая граничные значения. Если один из портов СИКОН ТС65/SDM-TC65 не используется, его минимальный и максимальный адреса следует задать равными «0000». При организации опроса по GPRS следует обеспечить уникальность адресов всех контроллеров СИКОН ТС65/SDM-TC65 в пределах системы.

- указать часовой пояс и разрешить синхронизацию времени (если предполагается использовать возможность синхронизации времени устройства по серверам точного времени);

- для порта, к которому подключён счётчик, указать клиент по умолчанию «СЭТ-4ТМ» или «ПСЧ-4ТМ» и строку подключения в режиме клиента, отличного от «Пирамида» «9600 8N1».

- Указать дополнительные настройки согласно документу «Рекомендуемые значения параметров СИКОН ТС65/SDM-TC65».

- Нажать кнопку «Запись» и дождаться появления окна с сообщением об успешности установки параметров.

- Перезапустить контроллер СИКОН ТС65/SDM-TC65 с новыми параметрами настройки. Перезапуск осуществляется путём отключения и последующего  подключения питания контроллера или командой «Управление» - «Горячий перезапуск» из программы конфигурирования. Если при перезапуске контроллера он подключен к компьютеру через последовательный порт или Ethernet, то на компьютере не должно быть запущенной программы конфигурирования OperTC65.exe настроенной на имеющийся канал связи в течение 2-3 минут с момента перезапуска, чтобы избежать перехода контроллера в режим конфигурирования. Контроллер не выполняет установку соединения по GPRS каналу с сервером сбора, находясь в режиме конфигурирования.

- Настройка Сервера Сбора

Настройка сервера сбора для связи со счётчиками производства ФГУП «Нижегородский завод имени М.В. Фрунзе» через СИКОН ТС65/SDM-TC65 осуществляется через конфигуратор ИКМ, доступный в меню «Пуск → Системы и технологии → Пирамида 2000 → Сервер → Конфигуратор». Конфигурирование сервера необходимо проводить после завершения прочих подготовительных мероприятий (монтаж и настройка оборудования).

- 4.1. Создание устройства

Начальным этапом подключения любого устройства к системе сбора является создание описания устройства. Добавление устройства производится в инструменте «Студия НСИ», вызвать который можно клавишей . Подробная информация об инструменте «Студия НСИ» приведена в документе «2.1.01  Студия НСИ».

Диалог настройки устройств доступен через контекстное меню элемента «Дерева устройств» инструмента «Студия НСИ».

При выборе в контекстном меню пункта «Добавить устройство» отображается окно свойств создаваемого устройства.

В диалоге добавления устройства необходимо:

- Задать наименование счётчика (обычно это наименование объекта, например, «Фидер №37») и выбрать тип устройства (на рисунке — «СЭТ-4ТМ.03»);

- Задать шестнадцатеричный адрес (путь) устройства с учётом запрограммированного в соответствующий СИКОН ТС65 диапазона, причём этот код должен быть уникальным в пределах всей системы;

- Задать корректный сетевой номер (обычно последние цифры заводского номера счётчика);

- Настроить дополнительные параметры устройства при помощи диалога, доступного через кнопку «Дополнительно»;

- Задать код оператора, равный «3», а также корректный пароль (необходим пароль 1-го уровня доступа; по умолчанию пароль 1-го и 2-го уровня доступа равен «000000»);

В диалоге дополнительных свойств устройства необходимо:

- Установить постоянную счётчика «А» (указывается на лицевой панели, для счётчиков СЭТ-4ТМ.03 с Uном=120230 В равно 1250 имп/(кВтч));

- Установить коэффициенты трансформации по току и напряжению «Ктт» и «Ктн» (в нашем случае в счётчике они заданы равными 1).

- Флаг «Энергия от сброса с учетом коэффициентов трансформации» для нашего случая необходимо снять, т.к. коэффициенты трансформации заданы на уровне сервера сбора.

- Установить флаг «Мгновенные значения с учетом коэффициентов трансформации» для анализа получаемых мгновенных величин со счётчика, т.к. коэффициенты трансформации заданы на уровне сервера сбора.

- Сбросить флаг «Доступ через коммуникатор GSM».

После нажатия кнопки «ОК» в диалоге «Устройство» сохраняются все внесенные изменения.

При наличии системы обеспечения единого времени можно задать синхронизацию времени устройству. Настройка выполняется инструментом «Синхронизация времени».

При этом время на устройстве будет синхронизироваться со временем на ИКМ. Процедура настройки синхронизации времени описана в документе «2.2.01  Общий порядок подключения устройства»

## 4.2.  Настройка маршрутов

Вторым этапом подключения любого устройства к системе сбора является создание и настройка маршрутов на основе каналов связи (выделенные, коммутируемые, Ethernet и пр.). Через один канал связи может опрашиваться группа однотипных устройств.

Диалог настройки маршрутов доступен через инструмент «Настройка маршрутов» .

После открытия инструмента необходимо в дереве устройств выбрать созданное устройство. Подробная информация об инструменте «Настройка маршрутов» приведена в документе «2.2.05 Настройка маршрутов».

### 4.2.1.  Создание канала связи

Для добавления порта нужно перейти на вкладку «Настройки портов»

В окне «Настройки портов» можно создать новый порт, нажав кнопку .

В появившемся новом элементе необходимо из выпадающего списка «Тип порта» выбрать «Протокол TCP/IP» для настройки сбора по GPRS или «Протокол Пирамида» для настройки сбора по CSD. При желании можно заполнить поле «Комментарий».

Во вкладке «Настройки портов» необходимо отредактировать созданный порт, нажав кнопку . Меню редактирования вновь созданного или уже имеющегося порта также можно вызвать выбором пункта контекстного меню элемента «Редактировать».

При организации сбора по GPRS в диалоге «Настройка TCP/IP» необходимо активировать TCP/IP сервер при помощи соответствующего флага «Включить», указать порт, который определён для подключаемого СИКОН ТС65 (подставляемый по умолчанию порт 10049 использовать нежелательно), а также установить флаг «Режим «Коммуникатора GSM»». Остальные флаги необходимо отключить.

При организации сбора по CSD в диалоге «Настройка» необходимо выбрать тип канала связи «Модем», снять флажки «Ждать квитанцию от устройства» и «Отдавать квитанцию устройству», указать порт, к которому подключён вызывающий модем, и задать протокол обмена данными «8N1».

После нажатия кнопки «ОК» вновь созданный канал связи сохраняет внесенные настройки.

### 4.2.2.  Добавление маршрута

На основе добавленного канала связи нужно создать маршрут.

Для добавления  маршрута устройству необходимо перейти на вкладку «Маршрутная таблица» и нажать на кнопку добавления маршрута  или вызвать контекстное меню на элементе.

В появившемся окне «Редактирование маршрута» необходимо выбрать:

- Созданный на предыдущем этапе порт опроса контроллера.

- Выбрать тип маршрута связи (для настройки резервного канала необходимо в соответствующем выпадающем списке выбрать пункт «Резервный» и установить дополнительный канал связи);

- Указать настройки соединения:

- при сборе по GPRS – «выделенный канал»;

- при сборе по CSD – «модемное соединение» и задать в поле «Номер телефона» номер телефона вызываемого модема;

Сохранение созданного маршрута выполнится после нажатия кнопки «ОК».

После окончания настройки канала связи необходимо записать изменения в сервер сбора при помощи клавиши «F2» или кнопки «Сохранить изменения» на панели инструментов.