- подключение к сети Ethernet контроллера Сикон ТС65

Подключение контроллера СИКОН ТС65 по Ethernet возможно после предварительной настройки параметров X-port через web-интерфейс или по протоколу telnet.

Существуют два режима работы XPort в зависимости от устройства управляющего соединением: Ethernet модуль XPort самостоятельно или GSM модуль СИКОН ТС65.

1. Настройка контроллера СИКОН ТС65 для опроса через Ethernet

(управляет соединением Ethernet-модуль XPort).

Удалённая настройка параметров соединения невозможна.
Нужно установить режим соединения (Connect Mode): Active Startup, Autostart

(код: 05).

Настроить параметры Xport.

Параметры Serial Port должны соответствовать настройкам контроллера.

1.1. Настройка Ethernet-модуля XPort через терминальное соединение

Для соединения с Xport по протоколу telnet требуется ввести IP адрес устройства (по умолчанию 168.254.1.51) и номер порта 9999.

После установки соединения появится запрос:

§

Press Enter for Setup Mode

Нажмите  кнопку «Enter» (нажатие ожидается 5 секунд), отобразится текущая конфигурация и параметры Xport:

*** basic parameters

Hardware: Ethernet TPI

IP addr 169.254.69.1, gateway 169.254.1.254,netmask 255.255.0.0

После вывода текущей информации появится список пунктов меню и строка  выбора пункта для редактирования:

Change Setup:

0 Server

1 Channel 1

3 E-mail

5 Expert

6 Security

7 Defaults

8 Exit without save

9 Save and exit            Your choice ? 0

Выбрать пункт  «0 Server» для редактирования параметров подключения к сети.

Последовательно на появляющихся строках ввести:

- собственный IP адрес Xport,

- подтвердить необходимость установки адреса шлюза,

- задать адрес шлюза,

- Задать число бит для адреса хоста в маске подсети,

- Не изменять пароль подключения по telnet.

В таблице 1 приведены примеры значений числа бит, соответствующие разным маскам подсети.

IP Address : (169) 169.(254) 254.(069) 69.(001) 1

Set Gateway IP Address (Y) ? Y

Gateway IP addr (169) 169.(254) 254.(001) 1.(254) 254

Netmask: Number of Bits for Host Part (0=default) (16) 16

Change telnet config password (N) ? N

Таблица 1. Соответствие числа бит маски хоста и значения маски.

| Класс сети | Биты хоста | Маска подсети |
| --- | --- | --- |
| A | 24 | 255.0.0.0 |
| B | 16 | 255.255.0.0 |
| C | 8 | 255.255.255.0. |

Ввод IP адреса производится последовательно по группам из 3-х цифр, разделённых точкой.

Перед вводом очередной группы цифр в скобках приводится её текущее значение.

После ввода всех параметров сервера появится меню выбора, где следует выбрать пункт 1 «Channel 1».

Change Setup:

0 Server

1 Channel 1

3 E-mail

5 Expert

6 Security

7 Defaults

8 Exit without save

9 Save and exit            Your choice ? 1

Появится возможность изменить параметры последовательного порта:

Baudrate (9600) ? 9600

I/F Mode (4C) ? 4C

Таблица 2. Значения бит в параметре «I/F Mode»

| Настройки «I/F Mode» | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RS-232C(1) |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 7 Bit |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  |
| 8 Bit |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| No Parity |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Even Parity |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Odd Parity |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  |
| 1 stop bit | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 stop bits | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |

Пример настройки «I/F Mode»:

| Значение настроек порта | Двоичное | Шестнадцатиричное |
| --- | --- | --- |
| RS-232C, 8-bit, No Parity, 1 stop bit | 0100 1100 | 4C |

Контроль потока оставить равным нулю.

Flow (00) ? 0

Таблица 3. Варианты значений параметра «Flow»

| Настройки контроля потоков |  |
| --- | --- |
| No flow control | 00 |
| XON/XOFF flow control | 01 |
| Hardware handshake with RTS/CTS lines | 02 |
| XON/XOFF pass characters to host | 05 |

Настройка собственного номера порта X-port:

Port No (10001) ? 10001

Если X-port самостоятельно управляет Ethernet соединением, то установить параметр:

ConnectMode (05) ? 05

Ввести следующие 3 настройки:

Send '+++' in Modem Mode  (Y) ? Y

Show IP addr after 'RING'  (Y) ? Y

Auto increment source port  (N) ? N

Настройка адреса сервера, к которому нужно подключиться по Ethernet и номера порта:

Remote IP Address : (192) 192.(168) 168.(000) 0.(159) 159

Remote Port  (1580) ? 1580

Режим разъединения оставить равным «0»:

DisConnMode (00) ? 0

Все биты FlushMode установить в «1»:

FlushMode   (77) ? 77

Установить следующие параметры равными нулю:

DisConnTime (00:00) ?0:0

SendChar 1  (00) ? 0

SendChar 2  (00) ? 0

Сохранить сделанные настройки:

Change Setup:

0 Server

1 Channel 1

3 E-mail

5 Expert

6 Security

7 Defaults

8 Exit without save

9 Save and exit            Your choice ? 9

1.2. Настройка Ethernet-модуля XPort через

web-интерфейс.

После подключения устройства к сети, в браузере “Internet Explorer”  ввести известный IP адрес устройства(Рис. 1).

Рис. 1.

Заводской IP адрес 169.254.1.51.

Внимание!  Сохраняйте данные об изменении IP адреса устройства.

После запроса введите имя пользователя  и пароль telnet. По умолчанию имя пользователя и пароль telnet отсутствуют, поэтому в окне запроса нажмите «ОК» (рис. 2).

Внимание!  Сохраняйте данные об изменении имени пользователя и пароля telnet.

Рис.2.

После загрузки в заголовке страницы web-интерфейса отобразится MAC адрес Ethernet контроллера XPort (рис. 3).

Рис.3.

В разделе ”Network” задаётся IP адрес устройства (IP Adress), маска подсети (Subnet Mask)и адрес маршрутизатора сети (рис. 4).

Рис.4.

В разделе ”Connection”  (рис. 5) установить:

Activ connect = Autostart,

Modem mode = None,

Local Port = 10001 (произвольное значение из разрешенного диапазона)

Remote Port = 1580 (открытый порт на сервере сбора)

Remote Host = 192.168.0.159 (IP адрес сервера сбора).

Рис.5.

В разделе «Serial Settings» (рис. 6) установить настройки последовательного порта соответствующие настройкам в контроллере Сикон ТС65.

Для всех пунктов Flush Mode установить значение Yes.

Рис.6.

1.2. Настройка параметров контроллера СИКОН ТС65.
Установить клиент "Пирамида" и режим активного клиента на порту COM1 (рис. 7). Параметры активного Ethernet  можно не изменять (рис. 8), они не будут влиять на установку Ethernet соединения.

Рис.7.

Рис. 8.

2. Настройка контроллера СИКОН ТС65 для опроса через Ethernet

(управление соединением: GSM-модуль)

Если соединением управляет GSM модуль контроллера СИКОН ТС65, то появляется возможность удалённого изменения параметров соединения путём изменения настроек контроллера СИКОН ТС65 из базового ПО. Нужно установить режим соединения (Connect Mode): Modem Mode, Modem Response Only (Full Verbose) (код: CE).

Параметры Serial Port должны соостветствовать настройкам порта СОМ1 контроллера СИКОН ТС65.

2.1. Настройка Ethernet-модуля через терминальное соединение

Для соединения с Xport по протоколу telnet требуется ввести IP адрес устройства (по молчанию 168.254.1.51) и номер порта 9999.

После установки соединения появится запрос:

Press Enter for Setup Mode

Нажмите  кнопку «Enter» (нажатие ожидается 5 секунд), отобразится текущая конфигурация и параметры Xport:

*** basic parameters

Hardware: Ethernet TPI

IP addr 169.254.69.1, gateway 169.254.1.254,netmask 255.255.0.0

После вывода текущей информации появится список пунктов меню и строка выбора пункта для редактирования.

Параметры «Server» можно не изменять, они будут установлены GSM-модулем контроллера.

Change Setup:

0 Server

1 Channel 1

3 E-mail

5 Expert

6 Security

7 Defaults

8 Exit without save

9 Save and exit            Your choice ? 1

Появится возможность изменить параметры последовательного порта:

Baudrate (9600) ? 9600

I/F Mode (4C) ? 4C

Контроль потока оставить равным нулю.

Flow (00) ? 0

Настройка собственного номера порта X-port:

Port No (10001) ? 10001

Если Ethernet соединением управляет GSM-модуль, то установить параметр:

ConnectMode (CE) ? CE

Адрес сервера, к которому нужно подключиться по Ethernet и номер порта записываются в настройках контроллера.

Все биты FlushMode установить в «1»:

FlushMode   (77) ? 77

Сохранить настройки:

Change Setup:

0 Server

1 Channel 1

3 E-mail

5 Expert

6 Security

7 Defaults

8 Exit without save

9 Save and exit            Your choice ? 9

2.2. Настройка Ethernet-модуля через web-интерфейс

Установить ModemMode = «Verbose Mdm Resp Only»

Остальные параметры соединения задаются в GSM - модуле.

Рис.9.

2.2. Настройка контроллера
Установить клиент "Активный Ethernet" (рис. 10) и режим активного клиента на порту COM1.

Настроить параметры группы "Активный Ethernet" в окне "Параметры и статистика" (рис.11).

Рис.10.

Рис. 11.

Контроллер будет устанавливать соединение по указанному в настройках адресу сервера сбора.

На сервере сбора должен быть создан канал связи ТСР/IP и добавлено устройство СИКОН ТС65 с маршрутом опроса, соответствующим настройке контроллера «Адрес данного устройства». Для получения исходящих от контроллера сообщений должны совпадать адрес данного устройства, маршрут и адрес в системе «Пирамида».

3. Настройка XPort с неизвестным IP адресом.

В случае, если IP адрес XPortа не известен, можно воспользоваться программой Lantronix Device Installer (Рис. 12).

Рис. 12.

Устройство должно быть включено в Ethernet сеть, где разрешены широковещательные запросы.

После запуска программы необходимо нажать в основном меню кнопку «Search» (Поиск) и дождаться обнаружения устройств Xport. После обнаружения можно определить IP адрес устройства и провести его настройку через web-интерфейс или по протоколу Telnet используя соответствующие вкладки в окне программы «Devise Installer».