КОНТРОЛЛЕР GSM/GPRS

СИКОН ТС65

НАСТРОЙКА СБОРА С КОНТРОЛЛЕРОВ СИКОН С70 (С1, С10, С50)

РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА

Содержание

1.	Подключение	3

2.	Настройка Контроллеров СИКОН с70 (С1, С10, С50)	3

3.	Настройка СИКОН ТС65	5

3.1.	Основная настройка СИКОН ТС65	5

4.	Настройка Сервера Сбора	10

4.1.	Создание устройства	10

4.2.  Настройка маршрутов	12

4.2.1.  Создание канала связи	13

4.2.2.  Добавление маршрута	15

- Подключение

Подключение контроллеров СИКОН С70 (С1, С10, С50) к устройству возможно как по интерфейсу RS-232, так и по интерфейсу RS-485. Общая схема подключения при организации сбора по GPRS и CSD представлена на рисунках.

В модификации контроллера в металлическом корпусе для подключения по интерфейсу RS-232/485 с использованием порта COM1 необходимо установить переключатели интерфейсов в соответствующее положение:

- RS-232 — верхний: «off», «off»; нижний: «on», «on»;

- RS-485 — верхний: «on», «on»; нижний: «off», «off».

Подключение к порту COM1 производится с помощью полномодемного или нуль-модемного кабеля RS-232 (разъём DB-9) или с помощью проводов (разъём WAGO).

Подключение к порту COM2 производится с помощью проводов (разъём WAGO).

ВНИМАНИЕ! Запрещается одновременное подключение устройств к нескольким разъёмам одного порта (например, DB-9 и WAGO порта COM1).

В модификации контроллера в пластиковом корпусе переключения типа последовательного интерфейса не предусмотрено — достаточно присоединить провода к нужным клеммам.

Описание разъёмов приведено в Руководстве по эксплуатации.

Настройка Контроллеров СИКОН с70 (С1, С10, С50)

Настройка контроллеров осуществляется до подключения СИКОН ТС65 при помощи соответствующих программ-конфигураторов контроллеров, входящих в состав базового программного обеспечения.

Настройка контроллеров СИКОН С1, С10, С70 сводится к созданию порта (клиент: «Выделенный канал», скорость: 9600 бод, протокол обмена: «8N1»), к которому осуществлено физическое подключение СИКОН ТС65.

- Настройка СИКОН ТС65

Первоначальная настройка СИКОН ТС65 осуществляется при помощи программы «Оперативный сбор» из состава базового программного обеспечения с использованием интерфейсного соединительного кабеля RS-232.

ВНИМАНИЕ! Перед началом работы необходимо подключить антенну, при помощи сотового телефона деактивировать PIN-код и подключить услугу GPRS на SIM-карте.

Каждый из последовательных портов СИКОН ТС65 может работать в одном из режимов:

- режим конфигурирования;

- режим протокола «Пирамида»;

- режим выбранного клиента.

В режиме конфигурирования СИКОН ТС65 работает только через последовательный порт и не устанавливает соединение с сервером сбора. СИКОН ТС65 автоматически определяет режим работы, опрашивая устройство, подключённое к каждому из своих последовательных портов. Если при опросе не обнаруживается устройство, работающее по протоколу «Пирамида» или программа-конфигуратор, устанавливается режим работы порта по протоколу клиента, указанному при конфигурировании. Смена режима работы возможна только после перезапуска СИКОН ТС65.

В остальных режимах СИКОН ТС65 устанавливает и удерживает соединение с сервером сбора (при организации сбора по GPRS), осуществляя передачу запросов сервера сбора устройствам, подключённым к его последовательным портам, и ответов устройств — серверу сбора с учётом протоколов устройств. Удалённое конфигурирование СИКОН ТС65 при установленном GPRS-соединении возможно через сервер сбора. Также возможно удалённое конфигурирование СИКОН ТС65 через коммутируемое GSM-соединение (CSD).

Встроенное программное обеспечение СИКОН ТС65 запускается через 25 секунд после включения устройства. До этого момента устройство реагирует на AT-команды как GSM-модем. После запуска встроенного программного обеспечения СИКОН ТС65 выполнение AT-команд обычным способом становится невозможным.

  - Основная настройка СИКОН ТС65

Для первоначального конфигурирования СИКОН ТС65 следует произвести следующие действия:

- Подключить антенну, вставить SIM-карту в держатель. Защита по PIN-коду SIM-карты должна быть деактивирована (можно деактивировать при помощи сотового телефона).

- Соединить при помощи интерфейсного соединительного кабеля RS-232 устройство и компьютер, на котором развёрнуто базовое программное обеспечение.

- В программе «Настройка сбора» добавить новое устройство, выбрав тип «СИКОН TC65», и создать маршрут (тип — «ВК») с указанием пути: FF15.

- В программе «Оперативный сбор» при старте выбрать созданное устройство (при последовательном конфигурировании нескольких устройств создавать новые устройства не нужно) и нажать «ОК» в окне ввода пароля.

- С помощью меню «Настройки → Настройка порта» выбрать COM-порт и указать значения скорости и протокола, соответствующие настройкам СИКОН ТС65.

- Включить СИКОН ТС65 выключателем питания.

- Дождаться появления окна с сообщением о выходе устройства на связь и окончания обратного отсчёта, нажать кнопку «Продолжить». Если окно не появляется в течение 1,5 минут, выключить и включить устройство.

- Нажатием кнопки «Параметры и статистика» вызвать окно параметров.

- Указать обязательные настройки (для упрощения редактирования ряда параметров существуют служебные окна, вызываемые кнопкой, появляющейся справа от строки редактирования параметра при установке курсора на строку редактирования):

- параметры GPRS-соединения (если настраивается сбор по GPRS или предполагается использовать возможность синхронизации времени устройства по серверам точного времени);

- сервер сбора: хост (при организации сбора по GPRS);

- сервер сбора: порт (при организации сбора по GPRS);

- минимальный адрес устройства в системе «Пирамида» для порта, к которому подключён СИКОН С70 (С1, С10, С50);

- максимальный адрес устройства в системе «Пирамида» для порта, к которому подключён СИКОН С70 (С1, С10, С50);

- адрес данного устройства (СИКОН ТС65);

Минимальный и максимальный адреса определяют диапазон адресов для каждого из портов в терминах системы сбора данных, включая граничные значения. Если один из портов СИКОН ТС65 не используется, его минимальный и максимальный адреса следует задать равными «0000». Как правило, для порта, к которому подключён СИКОН С70 (С1, С10, С50), устанавливается минимальный и максимальный адреса, равные адресу, по которому он будет опрашиваться, а для другого порта адреса задаются равными «0000». При организации опроса по GPRS следует обеспечить уникальность адресов всех контроллеров СИКОН ТС65 в пределах системы.

- указать часовой пояс и разрешить синхронизацию времени (если предполагается использовать возможность синхронизации времени устройства по серверам точного времени);

- для порта, к которому подключён СИКОН С70 (С1, С10, С50), указать клиент по умолчанию «Пирамида».

- Указать дополнительные настройки согласно документу «Рекомендуемые значения параметров СИКОН ТС65».

- Нажать кнопку «Запись» и дождаться появления окна с сообщением об успешности установки параметров.

- Перезапустить контроллер СИКОН ТС65 с новыми параметрами настройки. Перезапуск осуществляется путём отключения и последующего  подключения питания контроллера или командой «Управление» - «Горячий перезапуск» из программы конфигурирования. Если при перезапуске контроллера он подключен к компьютеру через последовательный порт или Ethernet, то на компьютере не должно быть запущенной программы конфигурирования OperTC65.exe настроенной на имеющийся канал связи в течение 2-3 минут с момента перезапуска, чтобы избежать перехода контроллера в режим конфигурирования. Контроллер не выполняет установку соединения по GPRS каналу с сервером сбора, находясь в режиме конфигурирования..

- Настройка Сервера Сбора

Настройка сервера сбора для связи с контроллерами СИКОН С70 (С1, С10, С50) через СИКОН ТС65 осуществляется через «Конфигуратор ИКМ», доступный в меню «Пуск → Системы и технологии → Пирамида 2000 → Сервер → Конфигуратор». Конфигурирование сервера необходимо проводить после завершения прочих подготовительных мероприятий (монтаж и настройка оборудования).

  - Создание устройства

Начальным этапом подключения любого устройства к системе сбора является создание описания устройства. Добавление устройства производится в инструменте «Студия НСИ», вызвать который можно клавишей . Подробная информация об инструменте «Студия НСИ» приведена в документе «2.1.01  Студия НСИ».

Диалог настройки устройств доступен через контекстное меню элемента «Дерева устройств» инструмента «Студия НСИ».

При выборе в контекстном меню пункта «Добавить устройство» отображается окно свойств создаваемого устройства.

В диалоге добавления устройства необходимо:

- Задать наименование контроллера  и выбрать тип устройства (в данном случае — контроллер СИКОН требуемой версии и канальности);

- Задать шестнадцатеричный адрес (путь) устройства с учётом запрограммированного в соответствующий СИКОН ТС65 диапазона адресов, причём этот адрес должен быть уникальным в пределах всей системы;

- Задать корректный сетевой номер;

- Настроить дополнительные параметры устройства при помощи диалога, доступного через кнопку «Дополнительно»;

- Задать  код оператора (по умолчанию: «1») и пароль (по умолчанию: «1234»);

В поле "Сетевой номер" необходимо указать заданный в контроллере идентификатор и его номер в сети ProfiBus.

Запись будет иметь следующий вид: $XXYY , где

XX - идентификатор контроллера,

YY - сетевой номер контроллера в сети ProfiBus;

После нажатия кнопки «ОК» в диалоге «Устройство» происходит добавление вновь созданного устройства в базу данных сервера сбора.

При наличии системы обеспечения единого времени можно задать синхронизацию времени устройству. Настройка выполняется инструментом «Синхронизация времени».

При этом время на контроллере СИКОН С70 будет синхронизироваться со временем на ИКМ. Процедура настройки синхронизации времени описана в документе «2.2.01  Общий порядок подключения устройства».

## 4.2.  Настройка маршрутов

Вторым этапом подключения любого устройства к системе сбора является создание и настройка маршрутов на основе каналов связи (выделенные, коммутируемые, Ethernet и пр.). Через один канал связи может опрашиваться группа однотипных устройств.

Диалог настройки маршрутов доступен через инструмент «Настройка маршрутов» .

После открытия инструмента необходимо в дереве устройств выбрать созданное устройство. Подробная информация об инструменте «Настройка маршрутов» приведена в документе «2.2.05 Настройка маршрутов».

### 4.2.1.  Создание канала связи

Для добавления порта нужно перейти на вкладку «Настройки портов»

В окне «Настройки портов» можно создать новый порт, нажав кнопку .

В появившемся новом элементе необходимо из выпадающего списка «Тип порта» выбрать «Протокол TCP/IP» для настройки сбора по GPRS или «Протокол Пирамида» для настройки сбора по CSD. При желании можно заполнить поле «Комментарий», например, «СИКОН С70».

Во вкладке «Настройки портов» необходимо отредактировать созданный порт, нажав кнопку . Меню редактирования вновь созданного или уже имеющегося порта также можно вызвать выбором пункта контекстного меню элемента «Редактировать».

При организации сбора по GPRS в диалоге «Настройка TCP/IP» необходимо активировать TCP/IP сервер при помощи соответствующего флага «Включить», указать порт, который определён для подключаемого СИКОН ТС65 (подставляемый по умолчанию порт 10049 использовать нежелательно), а также установить флаг «Режим «Коммуникатора GSM»». Остальные флаги необходимо отключить.

При организации сбора по CSD в диалоге «Настройка» необходимо выбрать тип канала связи «Модем», снять флажки «Ждать квитанцию от устройства» и «Отдавать квитанцию устройству», указать порт, к которому подключён вызывающий модем, и задать протокол обмена данными «8N1».

После нажатия кнопки «ОК» вновь созданный канал связи сохраняет внесенные настройки.

### 4.2.2.  Добавление маршрута

На основе добавленного канала связи нужно создать маршрут.

Для добавления  маршрута устройству необходимо перейти на вкладку «Маршрутная таблица» и нажать на кнопку добавления маршрута  или вызвать контекстное меню на элементе.

В появившемся окне «Редактирование маршрута» необходимо выбрать:

- Созданный на предыдущем этапе порт опроса контроллера.

- Выбрать тип маршрута связи (для настройки резервного канала необходимо в соответствующем выпадающем списке выбрать пункт «Резервный» и установить дополнительный канал связи);

- Указать настройки соединения:

- при сборе по GPRS – «выделенный канал»;

- при сборе по CSD – «модемное соединение» и задать в поле «Номер телефона» номер телефона вызываемого модема;

Сохранение созданного маршрута выполнится после нажатия кнопки «ОК».

После окончания настройки канала связи необходимо записать изменения в сервер сбора при помощи клавиши «F2» или кнопки «Сохранить изменения» на панели инструментов.