# Настройка сбора по расписанию с использованием канала связи GPRS в контроллерах СИКОН ТС65/SDM-TC65

## 1. Функциональность

Начиная с версии встроенного ПО 3.1.0, контроллеры СИКОН ТС65 и SDM-TC65 позволяет задавать расписание сеансов связи с сервером сбора, используя канал связи GPRS. Возможна настройка одного из трёх режимов использования канала GPRS:

- Работа без расписания (контроллер круглосуточно поддерживает соединение с сервером сбора, используя канал связи GPRS, восстанавливая соединение при обрыве).

- Ежесуточный сбор (контроллер устанавливает и поддерживает соединение с сервером сбора в указанный интервал времени, в т.ч. с переходом через границу суток).

- Ежемесячный сбор (контроллер устанавливает и поддерживает соединение с сервером сбора в указанный интервал времени и указанный день месяца, в т.ч. с переходом через границу суток).

## 2. Ограничения

- Данное расписание не влияет на работу CSD-соединений.

- Контроллер будет недоступен по GPRS вне заданного интервала времени, следовательно, необходима настройка резервного канала для выполнения досбора данных в случае недоступности контроллера.

- При настройке ежемесячного сбора день месяца ограничен числами 1—28.

- Для принятия новых параметров расписания GPRS-сеансов необходим горячий перезапуск.

## 3. Настройка

Обязательной настройке подлежат следующие параметры:

- Параметры GPRS-соединения основной SIM-карты;

- Сервер сбора: хост;

- Сервер сбора: порт;

- Разрешение расписания GPRS-сеансов;

- День месяца для GPRS-сеансов по расписанию (0 — ежедневно);

- Время начала GPRS-сеанса по расписанию;

- Время окончания GPRS-сеанса по расписанию;

- Таймаут отсутствия входных данных (рекомендуемое значение —¼…½ интервала GPRS-сеанса);

- Периодичность реинициализации (рекомендуемые значения: не менее 36 часов для ежесуточного сбора, 0 — для ежемесячного сбора).

Допускается настройка интервала времени с переходом через границу суток (например, время начала: 23:00, время окончания: 01:00).

## 4. Предупреждения

- Настройки интервала времени на контроллерах СИКОН ТС65 и SDM-TC65 должны соответствовать сценариям сбора сервера сбора, а именно, начало интервала должно предшествовать времени старта сбора с запасом не менее 3 минут, а длительность интервала должна обеспечивать сбор всех параметров с запасом 25—30%.

- При разрешённом расписании GPRS-сессий и заданном сервере сбора синхронизация времени считается разрешённой вне зависимости от состояния параметра «Разрешение синхронизации времени», следовательно, должны быть правильно указаны параметры GPRS, а также подключены соответствующие услуги для используемой SIM-карты.

- Синхронизация времени по серверам точного времени при настроенном расписании выполняется через 1 минуту после установления соединения с сервером сбора; при ежемесячном расписании синхронизация дополнительно выполняется еженедельно при отключённой реинициализации.

- Не рекомендуется указывать интервал времени для сбора меньше 30 минут.