- Подключение

Контроллеры СИКОН ТС65, SDM-TC65 и LINK ST-100 поддерживают работу с интеллектуальными счетчиками МАЯК серии АРТ производства ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе». В зависимости от модификации счетчики обладают либо цифровым параллельным интерфейсом стандарта RS-485, либо встроенным PLC-модемом. Счетчики МАЯК со встроенным специализированным радиомодемом не поддерживаются.

Контроллер СИКОН ТС65 в металлическом корпусе имеет один или два последовательных интерфейса, каждый из которых может быть реализован как RS-485.

Контроллер СИКОН ТС65 в пластиковом корпусе имеет два последовательных интерфейса, каждый из которых может быть реализован как RS-485.

Контроллеры SDM-TC65 и LINK ST-100 имеют по два последовательных интерфейса RS-485.

Общая схема подключения при организации сбора по GPRS и CSD представлена на рисунках.

К первому последовательному порту (COM1) контроллера, выполненного в металлическом корпусе, можно подключать только счетчики с интерфейсом RS-485, и переключателями режимов интерфейсов канала COM1 должен быть выбран интерфейс RS-485.

При подключении счетчика ко второму последовательному порту (COM2) контроллера, выполненного в металлическом корпусе, используется интеллектуальный интерфейсный модуль RS-485/RS-422.

ВНИМАНИЕ! Стандартный (неинтеллектуальный) интерфейсный модуль RS-485/RS-422 не подходит для работы с контроллером СИКОН ТС65.

При подключении счетчика к любому из двух портов контроллера СИКОН ТС65, выполненного в пластиковом корпусе, SDM-TC65 или LINK ST-100 достаточно присоединить провода к нужным клеммам разъема порта согласно Руководству по эксплуатации. Установка дополнительных модулей в данном случае не требуется.

Следует отметить, что при организации сбора по GPRS сервер сбора должен иметь внешний статический IP-адрес, либо должно быть настроено перенаправление трафика с TCP-порта сервера, имеющего внешний статический IP-адрес, на TCP-порт сервера сбора.

- Настройка счетчикОВ

Настройка счетчика МАЯК серии АРТ осуществляется до подключения к контроллеру при помощи программы «Конфигуратор МАЯК 103, 302» через преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 или оптический преобразователь.

Помимо задания тарифного расписания, установки текущего времени и правил сезонного перевода, изменение других параметров счетчика в общем случае не требуется.

- Настройка СИКОН ТС65/SDM-TC65/LINK ST-100

Первоначальная настройка контроллера осуществляется при помощи программы «Оперативный сбор» из состава базового программного обеспечения. Для СИКОН ТС65 используется интерфейсный соединительный кабель RS-232, для SDM-ТС65 и LINK ST-100 — преобразователь RS-485 в RS-232.

ВНИМАНИЕ! Перед началом работы необходимо подключить антенну, при помощи сотового телефона деактивировать PIN-код и подключить услугу GPRS на SIM-карте.

Каждый из последовательных портов контроллера может работать в одном из режимов:

- режим конфигурирования;

- режим протокола «Пирамида»;

- режим выбранного клиента.

В режиме конфигурирования контроллер работает только через последовательный порт и не устанавливает соединение с сервером сбора. Контроллер автоматически определяет режим работы, опрашивая устройство, подключенное к каждому из своих последовательных портов. Если при опросе не обнаруживается устройство, работающее по протоколу «Пирамида» или программа-конфигуратор, устанавливается режим работы порта по протоколу клиента, указанному при конфигурировании. Смена режима работы возможна только после перезапуска контроллера.

В остальных режимах контроллер устанавливает и удерживает соединение с сервером сбора (при организации сбора по GPRS), осуществляя передачу запросов сервера сбора устройствам, подключенным к его последовательным портам, и ответов устройств — серверу сбора с учетом протоколов устройств. Удаленное конфигурирование контроллера при установленном GPRS-соединении возможно через сервер сбора. Также возможно удаленное конфигурирование контроллера через коммутируемое GSM-соединение (CSD).

Встроенное программное обеспечение контроллера запускается через 25 секунд после включения устройства. До этого момента устройство реагирует на AT-команды как GSM-модем. После запуска встроенного программного обеспечения контроллера выполнение AT-команд обычным способом становится невозможным.

  - Основная настройка контроллера

Для первоначального конфигурирования контроллера следует произвести следующие действия:

- Подключить антенну, вставить SIM-карту в держатель. Защита по PIN-коду SIM-карты должна быть деактивирована (можно деактивировать при помощи сотового телефона).

- Соединить при помощи интерфейсного соединительного кабеля устройство и компьютер, на котором развернуто базовое программное обеспечение.

- В программе «Настройка сбора» добавить новое устройство, выбрав тип «СИКОН TC65», и создать маршрут (тип — «ВК») с указанием пути: FF15.

- В программе «Оперативный сбор» при старте выбрать созданное устройство (при последовательном конфигурировании нескольких устройств создавать новые устройства не нужно) и нажать «ОК» в окне ввода пароля.

- С помощью меню «Настройки → Настройка порта» выбрать COM-порт и указать значения скорости и протокола, соответствующие настройкам контроллера.

- Включить контроллер.

- Дождаться появления окна с сообщением о выходе устройства на связь и окончания обратного отсчета, нажать кнопку «Продолжить». Если окно не появляется в течение 1,5 минут, выключить и включить устройство.

- Нажатием кнопки «Параметры и статистика» вызвать окно параметров.

- Указать обязательные настройки (для упрощения редактирования ряда параметров существуют служебные окна, вызываемые кнопкой, появляющейся справа от строки редактирования параметра при установке курсора на строку редактирования):

- параметры GPRS-соединения (если настраивается сбор по GPRS или предполагается использовать возможность синхронизации времени устройства по серверам точного времени);

- сервер сбора: хост (при организации сбора по GPRS);

- сервер сбора: порт (при организации сбора по GPRS);

- минимальный адрес устройства в системе «Пирамида» для порта, к которому подключен счетчик;

- максимальный адрес устройства в системе «Пирамида» для порта, к которому подключен счетчик;

- адрес данного устройства (т.е. контроллера);

Минимальный и максимальный адреса определяют диапазон адресов для каждого из портов в терминах системы сбора данных, включая граничные значения. Если один из портов контроллера не используется, его минимальный и максимальный адреса следует задать равными «0000». При организации опроса по GPRS следует обеспечить уникальность адресов всех контроллеров в пределах системы.

- указать часовой пояс и разрешить синхронизацию времени (если предполагается использовать возможность синхронизации времени устройства по серверам точного времени);

- для порта, к которому подключен счетчик, указать клиент по умолчанию «Маяк» и строку подключения в режиме клиента, отличного от «Пирамида» «9600 8N1».

- Указать дополнительные настройки согласно документу «Рекомендуемые значения параметров СИКОН ТС65/SDM-TC65».

- Нажать кнопку «Запись» и дождаться появления окна с сообщением об успешности установки параметров.

- Перезапустить контроллер с новыми параметрами настройки. Перезапуск осуществляется подачей команды «Управление → Горячий перезапуск». После подачи команды программу «Оперативный сбор» следует закрыть и не запускать в течение 2–3 минут с момента перезапуска, чтобы избежать перехода контроллера в режим конфигурирования.

- Настройка Сервера Сбора

Настройка сервера сбора для связи со счетчиком МАЯК серии АРТ через СИКОН ТС65, SDM-TC65 или LINK ST-100 осуществляется через конфигуратор ИКМ, доступный в меню «Пуск → Системы и технологии → Пирамида 2000 → Сервер → Конфигуратор». Конфигурирование сервера необходимо проводить после завершения прочих подготовительных мероприятий (монтаж и настройка оборудования).

- 4.1. Создание устройства

Начальным этапом подключения любого устройства к системе сбора является создание описания устройства. Добавление устройства производится в инструменте «Студия НСИ», вызвать который можно кнопкой . Подробная информация об инструменте «Студия НСИ» приведена в документе «2.1.01  Студия НСИ».

Диалог настройки устройств доступен через контекстное меню элемента «Дерева устройств» инструмента «Студия НСИ».

При выборе в контекстном меню пункта «Добавить устройство» отображается окно свойств создаваемого устройства.

В диалоге добавления устройства необходимо:

- Задать наименование счетчика (обычно это наименование объекта, например, «Фидер №37») и выбрать тип устройства, в данном случае — одна из моделей «Счетчик МАЯК серии АРТ»;

- Задать шестнадцатеричный адрес (путь) устройства с учетом запрограммированного в соответствующий контроллер диапазона, причем этот код должен быть уникальным в пределах всей системы;

- Задать корректный сетевой (равен заводскому) и заводской номер счетчика;

- Настроить дополнительные параметры устройства при помощи диалога, доступного через кнопку «Дополнительно»;

- Задать код оператора равный «1», а также корректный пароль. По умолчанию для счетчиков МАЯК серии АРТ пароль равен «000000000000» (12 нулей), что соответствует пустому паролю в формате «HEX»;

В диалоге дополнительных свойств устройства необходимо:

- Установить постоянную счетчика «А» (указывается на лицевой панели счетчика, обычно равна 500 при прямом включении и 5000 при трансформаторном);

- Установить коэффициенты трансформации по току и напряжению «Ктт» и «Ктн».

- Флаг «Энергия от сброса с учетом коэффициентов трансформации» для нашего случая необходимо снять, т.к. коэффициенты трансформации заданы на уровне сервера сбора.

- Установить флаг «Мгновенные значения с учетом коэффициентов трансформации» для анализа получаемых мгновенных величин со счетчика, т.к. коэффициенты трансформации заданы на уровне сервера сбора.

После нажатия кнопки «ОК» в диалоге «Устройство» происходит сохранение произведенных изменений.

При наличии системы обеспечения единого времени можно задать синхронизацию времени устройству. Настройка выполняется инструментом «Синхронизация времени». Процедура настройки описана в документе «2.2.01 Общий порядок подключения устройства».

## 4.2.  Настройка маршрутов

Вторым этапом подключения любого устройства к системе сбора является создание и настройка маршрутов на основе каналов связи (выделенные, коммутируемые, Ethernet и пр.). Через один канал связи может опрашиваться группа однотипных устройств.

Диалог настройки маршрутов доступен через инструмент «Настройка маршрутов» .

После открытия инструмента необходимо в дереве устройств выбрать созданное устройство. Подробная информация об инструменте «Настройка маршрутов» приведена в документе «2.2.05 Настройка маршрутов».

### 4.2.1.  Создание канала связи

Для добавления порта нужно перейти на вкладку «Настройки портов»

В окне «Настройки портов» можно создать новый порт, нажав кнопку .

В появившемся новом элементе необходимо из выпадающего списка «Тип порта» выбрать «Протокол TCP/IP» для настройки сбора по GPRS или «Протокол Пирамида» для настройки сбора по CSD. При желании можно заполнить поле «Комментарий».

Во вкладке «Настройки портов» необходимо отредактировать созданный порт, нажав кнопку . Меню редактирования вновь созданного или уже имеющегося порта также можно вызвать выбором пункта контекстного меню элемента «Редактировать».

При организации сбора по GPRS в диалоге «Настройка TCP/IP» необходимо активировать TCP/IP сервер при помощи соответствующего флага «Включить», указать порт, который определен для подключаемого СИКОН ТС65 (подставляемый по умолчанию порт 10049 использовать нежелательно), а также установить флаг «Режим «Коммуникатора GSM»». Остальные флаги необходимо отключить.

При организации сбора по CSD в диалоге «Настройка» необходимо выбрать тип канала связи «Модем», снять флажки «Ждать квитанцию от устройства» и «Отдавать квитанцию устройству», указать порт, к которому подключен вызывающий модем, и задать протокол обмена данными «8N1».

После нажатия кнопки «ОК» вновь созданный канал связи сохраняет внесенные настройки.

### 4.2.2.  Добавление маршрута

На основе добавленного канала связи нужно создать маршрут.

Для добавления маршрута устройству необходимо перейти на вкладку «Маршрутная таблица» и нажать на кнопку добавления маршрута  или вызвать контекстное меню на элементе.

В появившемся окне «Редактирование маршрута» необходимо выбрать:

- Созданный на предыдущем этапе порт опроса контроллера.

- Выбрать тип маршрута связи (для настройки резервного канала необходимо в соответствующем выпадающем списке выбрать пункт «Резервный» и установить дополнительный канал связи);

- Указать настройки соединения:

- при сборе по GPRS – «выделенный канал»;

- при сборе по CSD – «модемное соединение» и задать в поле «Номер телефона» номер телефона вызываемого модема;

Сохранение созданного маршрута выполнится после нажатия кнопки «ОК».

После окончания настройки канала связи необходимо записать изменения в сервер сбора при помощи клавиши «F2» или кнопки «Сохранить изменения» на панели инструментов.