Рекомендуемые значения параметров для различных режимов работы контроллера СИКОН ТС65/SDM-TC65

| Основной канал | GPRS |  |  |  | CSD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Локальный сбор (активный клиент «Пирамида» на одном из портов) | Нет |  | Да |  | Нет |  | Да |  |
| Периодичность опроса по основному каналу | 1—2 раза в сутки | больше 2 раз в сутки | 1—2 раза в сутки | больше 2 раз в сутки | 1—2 раза в сутки | больше 2 раз в сутки | 1—2 раза в сутки | больше 2 раз в сутки |
| Принудительная пауза между GPRS-сессиями | 1 мин — для версии 3.4.2 и выше; 12 мин — для ранних версий |  |  |  | Не имеет значения, оставить по умолчанию |  |  |  |
| Количество попыток установки GPRS-соединения | 5 |  | 10 — для версии 3.0.2 и выше; в ранних версиях данный параметр отсутствует |  | Не имеет значения, оставить по умолчанию |  |  |  |
| Принудительная пауза между CSD-сессиями | 2 мин |  |  |  | 2 с |  |  |  |
| Таймаут отсутствия входных данных | Наибольший интервал между двумя идущими подряд сеансами опроса * 1,5, но не менее 10 мин — при работе без расписания GPRS-сеансов; ¼…½ интервала GPRS-сеанса — при работе по расписанию |  |  |  | Не имеет значения, оставить по умолчанию |  |  |  |
| Таймаут отсутствия выходных данных | Максимально допустимое оператором сотовой связи время «молчания» в канале GPRS * 0,75, но не менее 30 с |  |  |  | Максимально допустимое оператором сотовой связи время «молчания» в канале CSD * 0,75, но не менее 30 с |  |  |  |
| Периодичность реинициализации | 36 ч — при работе без расписания GPRS-сеансов или при ежедневном опросе по расписанию; 0 (отключено) — при ежемесячном опросе по расписанию |  |  |  | 36 ч |  |  |  |
| Периодичность внутреннего обслуживания (до версии 3.1.0) | 6 ч | 1 ч | 6 ч | 1 ч | 6 ч | 1 ч | 6 ч | 1 ч |
| Разрешение синхронизации времени | Только при использовании функций ТС или ТУ с обязательной активацией услуги GPRS для SIM-карты и правильной настройкой параметров GPRS-соединения |  |  |  |  |  |  |  |

Установка рекомендуемых значений позволит обеспечить надёжную работу устройства, повысить готовность канала, уменьшить расходы на связь.