- Подключение

Контроллер СИКОН ТС65/SDM-TC65 поддерживает работу с теплосчётчиками ВКТ-7 производства ЗАО «НПФ Теплоком». В зависимости от модификации счетчики обладают либо цифровым последовательным интерфейсом стандарта RS-232, либо комплектуются платой интерфейса RS485; подключение к СИКОН ТС65 напрямую возможно по любому из них, к SDM-TC65 — только по RS-485 (по RS-232 — с использованием преобразователя интерфейсов).

Контроллер СИКОН ТС65 имеет один или два последовательных интерфейса, каждый из которых может быть реализован как RS-232 или как RS-485 (только COM2 для контроллеров с исполнением в металлическом корпусе). Контроллер SDM-TC65 имеет два последовательных интерфейса RS-485. Описание разъёмов контроллера приведено в Руководстве по эксплуатации.

Общая схема подключения при организации сбора по GPRS и CSD представлена на рисунках.

При подключении счётчика к первому последовательному порту (COM1) контроллера, выполненного в металлическом корпусе, переключателями режимов интерфейсов канала COM1 должен быть выбран интерфейс RS-485.

При подключении счётчика ко второму последовательному порту (COM2) контроллера, выполненного в металлическом корпусе, используется интеллектуальный интерфейсный модуль RS485/RS422.

ВНИМАНИЕ! Стандартный (неинтеллектуальный) интерфейсный модуль RS485/RS422 не подходит для работы с контроллерами СИКОН ТС65 и SDM-TC65.

При подключении счётчика к любому из двух портов контроллеров СИКОН ТС65, выполненного в пластиковом корпусе, и SDM-ТС65 достаточно присоединить провода к нужным клеммам разъёма порта согласно Руководству по эксплуатации. Установка дополнительных модулей в данном случае не требуется.

Следует отметить, что при организации сбора по GPRS сервер сбора должен иметь внешний статический IP-адрес, либо должно быть настроено перенаправление трафика с TCP-порта сервера, имеющего внешний статический IP-адрес, на TCP-порт сервера сбора.

- Настройка счётчиков

Настройка счётчика ВКТ-7 осуществляется до подключения к контроллеру СИКОН ТС65/SDM-TC65 через пульт счётчика, в соответствии с руководством по эксплуатации счётчика ВКТ-7.

Для доступа ко всем настройкам счётчика необходимо открыть корпус и установить переключатель около интерфейсного разъёма в положение «ON» (вправо). После проведения настроек переключатель установить в положение «1» (влево).

Если счётчик оснащен платой интерфейса RS-485, подключить её в соответствии с руководством счётчика.

  - Настройка параметров подключения к счётчику

С пульта счетчика ВКТ-7 войти в меню настроек интерфейса БД1-Системные-Интерф.-СО. Выбор пункта меню производится кнопками «вверх»/«вниз». Вход в подпункт и присвоение заданного значения производится кнопкой «Ввод». Выход из пункта меню по кнопке «Меню». Установить СО=3, что соответствует скорости передачи данных 9600 бит/с. Задать сетевой адрес в меню БД1-Системные-Рекв.-СН.

При использовании адаптера интерфейса RS-485 установить перемычки (джамперы) J1-разрешение настройки и J2- стандартный (не расширенный) режим адресации. Перед изменением сетевого адреса счётчика удерживать кнопку «Меню» около 3 с., чтобы открыть доступ к пункту меню RS485. Войти в настройку RS485 и установить СН равным сетевому номеру и РА=0. Параметр СА рассчитывается на основе СН и РА. Далее при работе со счётчиком указывать сетевой номер равный СН.

При использовании интерфейса RS-485 с обычным режимом адресации можно объединить в одну сеть до 240 счётчиков. По интерфейсу RS232 возможно объединение 5 счетчиков.

В Н И М А Н И Е !

Плата интерфейса RS485 для своей работы требует внешний источник питания 9-18 В, 50мА.

Интерфейс RS232 работает только при наличии внешнего источника не менее 9 В на входе RTS (8 контакт разъёма DB9).

После завершения настроек запретить изменения, установив переключатель на плате счётчика в положение «1» (влево).

  - Основная настройка счётчика

Настройку счётчика ВКТ-7 рекомендуется производить до подключения его к датчикам и каналам интерфейса. Необходимые параметры настройки выбираются исходя из структуры тепловой системы, значения параметров задаются в соответствии с руководством по эксплуатации счётчика. Рекомендуется записать настройки счётчика в виде таблицы для подключения счётчика к системе сбора данных.

  - Настройка времени и сезонного перевода

Перед включением счётчика в систему сбора данных необходимо установить ему корректное время и параметры сезонного перевода времени, совпадающие с системным временем и настройками сервера сбора. Согласно действующему законодательству РФ сезонный перевод времени (переход на летнее время и обратно) на территории РФ не осуществляется.

Вначале выводят на индикатор текущие дату и время суток. При расхождениях показаний с реальной датой и временем необходимо осуществить ввод реальных значений параметров УД и УТ. При вводе значения УТ (время суток) нажатие на клавишу «Ввод» следует произвести по сигналу точного времени.

Переход на летнее/зимнее время задаётся в меню БД1-Системные-Время-ПЧ. Если ПЧ=1 то переход на летнее (зимнее) время обеспечивается автоматически в 2 часа ночи последнего воскресенья марта (октября) на 1 час вперед (назад). Если ПЧ=0, то переход на летнее/зимнее время не происходит.

- Настройка СИКОН ТС65/SDM-TC65

Первоначальная настройка СИКОН ТС65 и SDM-TC65 осуществляется при помощи программы «Оперативный сбор» из состава базового программного обеспечения. Для СИКОН ТС65 используется интерфейсный соединительный кабель RS-232, а для SDM-ТС65 - преобразователь RS-485 в RS-232.

ВНИМАНИЕ! Перед началом работы необходимо подключить антенну, при помощи сотового телефона деактивировать PIN-код и подключить услугу GPRS на SIM-карте.

Каждый из последовательных портов СИКОН ТС65/SDM-TC65 может работать в одном из режимов:

режим конфигурирования;

режим протокола «Пирамида»;

режим выбранного клиента.

В режиме конфигурирования СИКОН ТС65/SDM-TC65 работает только через последовательный порт и не устанавливает соединение с сервером сбора. СИКОН ТС65/SDM-TC65 автоматически определяет режим работы, опрашивая устройство, подключённое к каждому из своих последовательных портов. Если при опросе не обнаруживается устройство, работающее по протоколу «Пирамида» или программа-конфигуратор, устанавливается режим работы порта по протоколу клиента, указанному при конфигурировании. Смена режима работы возможна только после перезапуска СИКОН ТС65/SDM-TC65.

В остальных режимах СИКОН ТС65 и SDM-TC65 устанавливают и удерживают соединение с сервером сбора (при организации сбора по GPRS), осуществляя передачу запросов сервера сбора устройствам, подключённым к его последовательным портам, и ответов устройств — серверу сбора с учётом протоколов устройств. Удалённое конфигурирование СИКОН ТС65/SDM-TC65 при установленном GPRS-соединении возможно через сервер сбора. Также возможно удалённое конфигурирование СИКОН ТС65/SDM-TC65 через коммутируемое GSM-соединение (CSD).

Встроенное программное обеспечение СИКОН ТС65/SDM-TC65 запускается через 25 секунд после включения устройства. До этого момента устройство реагирует на AT-команды как GSM-модем. После запуска встроенного программного обеспечения СИКОН ТС65/SDM-TC65 выполнение AT-команд обычным способом становится невозможным.

  - Основная настройка СИКОН ТС65/SDM-TC65

Для первоначального конфигурирования СИКОН ТС65/SDM-TC65 следует произвести следующие действия:

Подключить антенну, вставить SIM-карту в держатель. Защита по PIN-коду SIM-карты должна быть деактивирована (можно деактивировать при помощи сотового телефона).

Соединить при помощи интерфейсного соединительного кабеля устройство и компьютер, на котором развёрнуто базовое программное обеспечение.

В программе «Настройка сбора» добавить новое устройство, выбрав тип «СИКОН TC65», и создать маршрут (тип — «ВК») с указанием пути: FF15.

В программе «Оперативный сбор» при старте выбрать созданное устройство (при последовательном конфигурировании нескольких устройств создавать новые устройства не нужно) и нажать «ОК» в окне ввода пароля.

С помощью меню «Настройки → Настройка порта» выбрать COM-порт и указать значения скорости и протокола, соответствующие настройкам СИКОН ТС65/SDM-TC65.

Включить СИКОН ТС65/SDM-TC65 выключателем питания.

Дождаться появления окна с сообщением о выходе устройства на связь и окончания обратного отсчёта, нажать кнопку «Продолжить». Если окно не появляется в течение 1,5 минут, выключить и включить устройство.

Нажатием кнопки «Параметры и статистика» вызвать окно параметров.

Указать обязательные настройки (для упрощения редактирования ряда параметров существуют служебные окна, вызываемые кнопкой, появляющейся справа от строки редактирования параметра при установке курсора на строку редактирования):

параметры GPRS-соединения (если настраивается сбор по GPRS или предполагается использовать возможность синхронизации времени устройства по серверам точного времени);

сервер сбора: хост (при организации сбора по GPRS);

сервер сбора: порт (при организации сбора по GPRS);

минимальный адрес устройства в системе «Пирамида» для порта, к которому подключён счётчик;

максимальный адрес устройства в системе «Пирамида» для порта, к которому подключён счётчик;

адрес данного устройства (СИКОН ТС65/SDM-TC65);

Минимальный и максимальный адреса определяют диапазон адресов для каждого из портов в терминах системы сбора данных, включая граничные значения. Если один из портов СИКОН ТС65/SDM-TC65 не используется, его минимальный и максимальный адреса следует задать равными «0000». При организации опроса по GPRS следует обеспечить уникальность адресов всех контроллеров СИКОН ТС65/SDM-TC65 в пределах системы.

указать часовой пояс и разрешить синхронизацию времени (если предполагается использовать возможность синхронизации времени устройства по серверам точного времени);

для порта, к которому подключён счётчик, указать клиент по умолчанию «MODBUS» и строку подключения в режиме клиента, отличного от «Пирамида» «9600 8N1».

Указать время ожидания первого байта ответа 5 с.

Время ожидания последующих байтов ответа  200 мс.

Указать дополнительные настройки согласно документу «Рекомендуемые значения параметров СИКОН ТС65/SDM-TC65».

Нажать кнопку «Запись» и дождаться появления окна с сообщением об успешности установки параметров.

Перезапустить контроллер СИКОН ТС65/SDM-TC65 с новыми параметрами настройки. Перезапуск осуществляется путём отключения и последующего  подключения питания контроллера или командой «Управление» - «Горячий перезапуск» из программы конфигурирования. Если при перезапуске контроллера он подключен к компьютеру через последовательный порт или Ethernet, то на компьютере не должно быть запущенной программы конфигурирования OperTC65.exe настроенной на имеющийся канал связи в течение 2-3 минут с момента перезапуска, чтобы избежать перехода контроллера в режим конфигурирования. Контроллер не выполняет установку соединения по GPRS каналу с сервером сбора, находясь в режиме конфигурирования.

- Настройка Сервера Сбора

Настройка сервера сбора для связи со счётчиком ВКТ-7 через СИКОН ТС65/SDM-TC65 осуществляется через конфигуратор ИКМ, доступный в меню «Пуск → Системы и технологии → Пирамида 2000 → Сервер → Конфигуратор». Конфигурирование сервера необходимо проводить после завершения прочих подготовительных мероприятий (монтаж и настройка оборудования).

- 4.1. Создание устройства

Начальным этапом подключения любого устройства к системе сбора является создание описания устройства. Добавление устройства производится в инструменте «Студия НСИ», вызвать который можно клавишей . Подробная информация об инструменте «Студия НСИ» приведена в документе «2.1.01  Студия НСИ».

Диалог настройки устройств доступен через контекстное меню элемента «Дерева устройств» инструмента «Студия НСИ».

При выборе в контекстном меню пункта «Добавить устройство» отображается окно свойств создаваемого устройства.

В диалоге добавления устройства необходимо:

- Задать наименование счётчика (обычно это наименование объекта, например, «Фидер №37») и выбрать тип устройства (на рисунке — «Теплоком ВКТ-7»);

- Задать шестнадцатеричный адрес (путь) устройства с учётом запрограммированного в соответствующий СИКОН ТС65 диапазона, причём этот код должен быть уникальным в пределах всей системы;

- Задать корректный сетевой номер;

После нажатия кнопки «ОК» в диалоге «Устройство» сохраняются все внесенные изменения.

## 4.2.  Настройка маршрутов

Вторым этапом подключения любого устройства к системе сбора является создание и настройка маршрутов на основе каналов связи (выделенные, коммутируемые, Ethernet и пр.). Через один канал связи может опрашиваться группа однотипных устройств.

Диалог настройки маршрутов доступен через инструмент «Настройка маршрутов» .

После открытия инструмента необходимо в дереве устройств выбрать созданное устройство. Подробная информация об инструменте «Настройка маршрутов» приведена в документе «2.2.05 Настройка маршрутов».

### 4.2.1.  Создание канала связи

Для добавления порта нужно перейти на вкладку «Настройки портов»

В окне «Настройки портов» можно создать новый порт, нажав кнопку .

В появившемся новом элементе необходимо из выпадающего списка «Тип порта» выбрать «Протокол TCP/IP» для настройки сбора по GPRS или «Протокол Пирамида» для настройки сбора по CSD. При желании можно заполнить поле «Комментарий».

Во вкладке «Настройки портов» необходимо отредактировать созданный порт, нажав кнопку . Меню редактирования вновь созданного или уже имеющегося порта также можно вызвать выбором пункта контекстного меню элемента «Редактировать».

При организации сбора по GPRS в диалоге «Настройка TCP/IP» необходимо активировать TCP/IP сервер при помощи соответствующего флага «Включить», указать порт, который определён для подключаемого СИКОН ТС65 (подставляемый по умолчанию порт 10049 использовать нежелательно), а также установить флаг «Режим «Коммуникатора GSM»». Остальные флаги необходимо отключить.

При организации сбора по CSD в диалоге «Настройка» необходимо выбрать тип канала связи «Модем», снять флажки «Ждать квитанцию от устройства» и «Отдавать квитанцию устройству», указать порт, к которому подключён вызывающий модем, и задать протокол обмена данными «8N1».

После нажатия кнопки «ОК» вновь созданный канал связи сохраняет внесенные настройки.

### 4.2.2.  Добавление маршрута

На основе добавленного канала связи нужно создать маршрут.

Для добавления  маршрута устройству необходимо перейти на вкладку «Маршрутная таблица» и нажать на кнопку добавления маршрута  или вызвать контекстное меню на элементе.

В появившемся окне «Редактирование маршрута» необходимо выбрать:

- Созданный на предыдущем этапе порт опроса контроллера.

- Выбрать тип маршрута связи (для настройки резервного канала необходимо в соответствующем выпадающем списке выбрать пункт «Резервный» и установить дополнительный канал связи);

- Указать настройки соединения:

- при сборе по GPRS – «выделенный канал»;

- при сборе по CSD – «модемное соединение» и задать в поле «Номер телефона» номер телефона вызываемого модема;

Сохранение созданного маршрута выполнится после нажатия кнопки «ОК».

После окончания настройки канала связи необходимо записать изменения в сервер сбора при помощи клавиши «F2» или кнопки «Сохранить изменения» на панели инструментов.