РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЗАО  ИТФ «Системы и технологии»

КОД ОКП  422230

СЕТЕВОЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР

## СИКОН С1

РУКОВОДСТВО ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВЛСТ 235.00.000 РЭ

2008 г.

| ### СОДЕРЖАНИЕ | лист |
| --- | --- |
| 1. Введение. | 3 |
| 2. Назначение и область применения. | 4 |
| 3. Состав. | 5 |
| 4. Технические характеристики. | 7 |
| 5. Устройство и работа. | 13 |
| 5.1. Базовый блок СИКОН 166.К1. | 13 |
| 5.1.1. Блок питания. | 13 |
| 5.1.2. Модуль СИКОН 166.30. | 16 |
| 5.1.2.1. Узел внешней памяти. | 16 |
| 5.1.2.2. Узел часов реального времени. | 16 |
| 5.1.2.3. Узел формирования сигналов управления ММД и МПВД и дискретного ввода/вывода. | 16 |
| 5.1.2.4. Узел последовательных интерфейсов. | 17 |
| 5.1.2.5. Дешифратор адреса. | 17 |
| 5.1.2.6. Прием сигналов точного времени | 17 |
| 5.1.2.7. Организация выхода в локальную сеть Profibus | 20 |
| 5.1.2.8. Система электропитания. | 20 |
| 5.1.2.9. Супервизор. | 20 |
| 5.1.3. Модем. | 20 |
| 5.1.4. Модуль матрицы датчиков ММД. | 21 |
| 5.1.5. Модуль прямого включения датчиков МПВД. | 21 |
| 5.1.6. Блок коммутации и связи БКС. | 23 |
| 5.2. Блок кроссовый БКР1. | 23 |
| 5.2.1. Назначение. | 23 |
| 5.2.2. Состав и конструкция. | 23 |
| 5.3. Встроенный пульт оператора. | 24 |
| 5.4. Модуль сигнализации и управления МСУ | 24 |
| 6. Программное обеспечение. | 25 |
| 7. Установка и подключение. | 27 |
| 8. Подготовка к работе. | 28 |
| 9. Порядок работы. | 29 |
| 10. Проверка технического состояния. | 30 |
| 11. Техническое обслуживание. | 30 |
| 12. Указания мер безопасности. | 31 |

Приложение 1. Расчётные параметры энергопотребления контроллера СИКОН С1.

Приложение 2. Краткое описание сети Profibus.

Приложение 3. Краткое описание встроенного пульта оператора.

Приложение 4. Варианты установки контроллера СИКОН С1 на объекте.

Приложение 5. Особенности записи конфигурационных установок в СИКОН С1.

Приложение 6. Структурная схема организации  матричного  опроса датчиков.

Приложение 7. СИКОН С1. Схема электрическая соединений.

Приложение 8. Таблицы сигналов внешних разъёмов СИКОН 166.30N, ММД, МПВД и модема.

Приложение 9. СИКОН С1. Схемы внешних подключений счетчиков (датчиков).

Приложение 10. Таблицы сигналов разъёмов БКР.

Приложение 11. Схема расположения модулей интерфейсов в БКС и таблица сигналов интерфейсов.

Приложение 12. Схема подключений внешних устройств к контроллеру.

Приложение 13. Особенности монтажа с использованием клеммных зажимов WAGO.

Примечание: Состав Приложений определяется модификацией контроллера,  поставляемого заказчику. Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию изделия, которые могут быть не отражены в настоящем  РЭ.

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящее РЭ предназначено для изучения принципа действия,  обеспечения ввода в эксплуатацию, проверки технического состояния и технического обслуживания «Сетевого индустриального контроллера СИКОН С1».

При эксплуатации контроллера необходимо пользоваться следующими документами:

1) формуляр ВЛСТ 235.00.000 ФО;

2) комплект эксплуатационной документации ВЛСТ 235.00.000.

Дополнительная информация,  которой  можно  руководствоваться при изучении 
контроллера, содержится в следующих документах:

1) Руководство пользователя SABC167;

2) Стандарт сети Profibus (DIN 19245).

Перечень обозначений и сокращений, используемых в настоящем РЭ.

- АСКУЭ – автоматизированная система  контроля и учета электроэнергии и мощности;

- СИКОН С1 – контроллер коммерческого и технического учета электроэнергии и мощности;

- СИКОН 166.К1 – базовый блок контроллера СИКОН С1;

- СИКОН 166.30 – интеллектуальный модуль, на базе микроконтроллера SABC167;

- БКР1 – блок кроссовый;

- БКС – блок коммутации и связи;

- БП – блок питания;

- ИИС «Пирамида» – информационно-измерительная система «Пирамида»;

- КППД – контроллер приема-передачи данных;

- Пульт – пульт оператора;

- ММД – модуль  матрицы  датчиков;

- МПВД – модуль прямого включения датчиков;

- RAM – память с произвольным доступом;

- FLASH – перезаписываемая энергонезависимая память;

- RTC – часы реального времени;

- PРI – программируемый периферийный интерфейс;

- УСД – устройство сбора данных;

- USART – универсальный синхронно-асинхронный приемопередатчик.

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Настоящее руководство распространяется на «Сетевой индустриальный контроллер  СИКОН С1».

Контроллер предназначен для измерений электрической энергии и мощности, и автоматизации контроля, коммерческого и технического учета электроэнергии и мощности, а также для создания многоуровневых  автоматизированных систем  контроля и учета электроэнергии и мощности (АСКУЭ).

Областью применения контроллера являются подстанции, электростанции, энергосистемы, промышленные и приравненные к ним предприятия (организации)  и другие субъекты рынка.

Контроллер  СИКОН С1 является средством измерений электроэнергии и мощности, обеспечивающий взаимные расчеты между потребителями и продавцами электроэнергии. Контроллер зарегистрирован  в Государственном  реестре  средств  измерений под  
№ 15236-08.

Межповерочный интервал – 4 года (для модификаций контроллеров, имеющих только цифровые каналы учета с многофункциональных электросчетчиков с цифровыми интерфейсами – 8 лет).

Контроллер серийно выпускается  с 1996 года.

2.2. Контроллер предназначен для выполнения следующих основных  функций:

- сбора,  обработки,  хранения и  отображения  информации  об энергопотреблении,  получаемой со следующих устройств:

- индукционных электросчётчиков, снабженных датчиками формирования импульсов типа  Е440.01, Е870, Ж7АП1 и аналогичных;

- электронных электросчётчиков, с числоимпульсным выходом;

- многофункциональных электросчётчиков, имеющих цифровой выход,

- устройств сбора данных (УСД) типа Е441, Е441М, Е443М2 и аналогичных по техническим характеристикам и протоколу обмена;

- ведение многотарифного учета электроэнергии;

- передачи информации по различным  каналам связи  на ЭВМ;

- выдачи информации на встроенный пульт оператора;

- работы в локальной сети Profibus стандарта DIN  19245.

2.3. Дополнительные возможности контроллера (реализуются по специальному заказу):

1) прием дискретных сигналов от датчиков типа «сухой контакт»;

2) выдача управляющих сигналов по каналам дискретного вывода (например, выдача сигнала на исполнительное устройство при превышении лимита потребления мощности).

3. СОСТАВ

3.1. В состав  контроллера  СИКОН С1 входят следующие функционально и конструктивно законченные блоки:

1) Базовый блок СИКОН 166.К1;

2) Блок кроссовый БКР1.

На рис. 1 показан общий вид контроллера.

Базовый блок СИКОН 166.К1 выполняет все интеллектуальные и связные функции,  а также содержит источник первичного питания. Встроенный пульт служит для  ввода  и  отображения  необходимой  информации. Блок кроссовый БКР1 предназначен  для  ввода  кабелей от счетчиков (датчиков) электроэнергии.

Контроллер СИКОН  С1 выпускается в различных модификациях (см.  табл. 3.1).

3.2. Конструктивно составные части контроллера выполнены в виде блоков со следующими габаритными размерами,  не более:

1) Базовый блок СИКОН 166.К1 - 335 х 276 х 292 мм,

2) Блок кроссовый БКР1 - 350 х 250 х 100 мм.

Подробное описание функций, выполняемых блоками контроллера СИКОН С1  приведено в соответствующих разделах настоящего РЭ.

Рис. 1. Сетевой  индустриальный  контроллер  СИКОН  С1.

### Таблица модификаций СИКОН С1

Таблица 3.1.

| ### Модификация | ### Обозначение | Общее количество каналов учета | Количество число-импульсных каналов учета | Блок кроссовый | Пульт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЛСТ 235.00.000 | СИКОН С1 О96-И64-П | 96 | 64 | БКР1-64 | Есть |
| ВЛСТ 235.00.000-01 | СИКОН С1 О96-И64 | 96 | 64 | БКР1-64 | Нет |
| ВЛСТ 235.00.000-02 | СИКОН С1 О96-И32-П | 96 | 32 | БКР1-32 | Есть |
| ВЛСТ 235.00.000-03 | СИКОН С1 О96-И32 | 96 | 32 | БКР1-32 | Нет |
| ВЛСТ 235.00.000-04 | СИКОН С1 О96-П | 96 | Нет | Нет | Есть |
| ВЛСТ 235.00.000-05 | СИКОН С1 О96 | 96 | Нет | Нет | Нет |
| ВЛСТ 235.00.000-06 | СИКОН С1 О64-И64-П | 64 | 64 | БКР1-64 | Есть |
| ВЛСТ 235.00.000-07 | СИКОН С1 О64-И64 | 64 | 64 | БКР1-64 | Нет |
| ВЛСТ 235.00.000-08 | СИКОН С1 О64-И32-П | 64 | 32 | БКР1-32 | Есть |
| ВЛСТ 235.00.000-09 | СИКОН С1 О64-И32 | 64 | 32 | БКР1-32 | Нет |
| ВЛСТ 235.00.000-10 | СИКОН С1 О32-И32-П | 32 | 32 | БКР1-32 | Есть |
| ВЛСТ 235.00.000-11 | СИКОН С1 О32-И32 | 32 | 32 | БКР1-32 | Нет |
| ВЛСТ 235.00.000-12 | СИКОН С1 О16-П | 16 | Нет | Нет | Есть |
| ВЛСТ 235.00.000-13 | СИКОН С1 О16 | 16 | Нет | Нет | Нет |

Примечание. В модификациях ВЛСТ 235.00.000–17 и 18  блок кроссовый  рассчитан на 16 импульсных каналов учета и встроен в базовый блок контроллера.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.1. Назначение.

Контроллер предназначен для выполнения следующих основных  функций:

- сбора,  обработки,  хранения  и  отображения  информации  об энергопотреблении,  получаемой со следующих устройств:

- индукционных электросчётчиков, снабженных датчиками формирования импульсов типа  Е440.01, Е870, Ж7АП1 и аналогичных;

- электронных электросчётчиков, с числоимпульсным выходом;

- многофункциональных электросчётчиков, имеющих цифровой выход,  типа:

| № | Тип счетчика электрической энергии | Изготовитель | № Государственного Реестра средств измерений |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПСЧ-3ТА | ФГУП «Нижегородский завод им. М. В. Фрунзе», г. Нижний Новгород | 16938-02 |
|  | ПСЧ-3ТМ.05 | ФГУП «Нижегородский завод им. М. В. Фрунзе», г. Нижний Новгород | 30784-05 |
|  | ПСЧ-4ТА | ФГУП «Нижегородский завод им. М. В. Фрунзе», г. Нижний Новгород | 22470-02 |
|  | ПСЧ-4ТМ.05 | ФГУП «Нижегородский завод им. М. В. Фрунзе», г. Нижний Новгород | 27779-04 |
|  | ПСЧ-4ТМ.05М | ФГУП «Нижегородский завод им. М. В. Фрунзе», г. Нижний Новгород | 36355-07 |
|  | СЭБ-2А.05 | ФГУП «Нижегородский завод им. М. В. Фрунзе», г. Нижний Новгород | 22156-07 |
|  | СЭТ-4ТМ.02 | ФГУП «Нижегородский завод им. М. В. Фрунзе», г. Нижний Новгород | 20175-01 |
|  | СЭТ-4ТМ.03 | ФГУП «Нижегородский завод им. М. В. Фрунзе», г. Нижний Новгород | 27524-04 |
|  | СЭТ-4ТМ.02М, СЭТ-4ТМ.03М, | ФГУП «Нижегородский завод им. М. В. Фрунзе», г. Нижний Новгород | 36697-08 |
|  | АЛЬФА | ООО «Эльстер Метроника», г. Москва | 14555-02 |
|  | ЕвроАЛЬФА | ООО «Эльстер Метроника», г. Москва | 16666-07 |
|  | АЛЬФА A1200 | ООО «Эльстер Метроника», г. Москва | 20037-02 |
|  | АЛЬФА A1700 | ООО «Эльстер Метроника», г. Москва | 25416-03 |
|  | АЛЬФА A1800 | ООО «Эльстер Метроника», г. Москва | 31857-06 |
|  | ГАММА 3 | ФГУП «Государственный Рязанский приборный завод», г. Рязань | 26415-06 |
|  | ЦЭ6823М | ОАО «Концерн Энергомера», г. Ставрополь | 16812-05 |
|  | ЦЭ6850, ЦЭ6850М | ОАО «Концерн Энергомера», г. Ставрополь | 20176-06 |
|  | СТС-5605 | ОАО «МЗЭП», г. Москва | 21488-05 |
|  | Меркурий 200 | ООО «Фирма «ИНКОТЕКС», г. Москва | 24410-04 |
|  | Меркурий 230 | ООО «Фирма «ИНКОТЕКС», г. Москва | 23345-07 |
|  | EPQS | ЗАО «ELGAMA-ELEKTRONIKA», Литовская Республика, г. Вильнюс | 25971-06 |
|  | ZMD | Фирма «Landis+Gyr AG», Швейцария, г. Цуг | 22422-07 |

- устройств сбора данных (УСД) типа Е441, Е441М, Е443М2 и аналогичных по техническим характеристикам и протоколу обмена;

- ведение многотарифного учета электроэнергии (до 12 тарифных зон в сутки);

- передачи информации по различным  каналам связи  на ЭВМ;

- выдачи информации на встроенный пульт оператора;

- работы в локальной сети Profibus стандарта DIN  19245.

4.2. Каналы учета контроллера.

Количество каналов учета контроллера определяется его модификацией (см. таблицу 3.1).

4.2.1. Общее количество каналов учета контроллера: не более 128-и.

4.2.2. Общее количество числоимпульсных каналов учета контроллера (выбирается из ряда): 16, 32, 64.

4.2.3. Количество цифровых каналов учета: не более 96.

Примечание.

1. Современный электросчетчик может иметь до 4-х каналов учета – энергия активная в двух направлениях и энергия реактивная в двух направлениях.

2. Рекомендуемое количество электросчетчиков, подключаемых к одному интерфейсу 
RS-485 контроллера, - 16. Максимальное количество – определяется типом счетчика и его технической документацией.

4.3. Ввод числоимпульсных сигналов от счётчиков (датчиков) электроэнергии:

- тип подключения: матричное или прямое;

- частота следования импульсов, не более: 10 Гц;

- минимальная длительность импульса, не менее: 33 мс;

- амплитуда выходного тока: до 14 мА;

- остаточная амплитуда выходного тока, не более: 1 мА;

- длина линии связи до электросчетчиков: до 3 км, при сопротивлении жил до 
51 Ом/км и емкости до 0,1 мкФ/км;

- напряжение  питания   датчиков  импульсов:  12±1,2 В.

4.4. Группы учета.

Контроллер обеспечивает возможность формирования групп учета путем алгебраического суммирования данных об электроэнергии и мощности по заданным каналам учета. Количество групп равно половине количества каналов учета (ряд: 8, 16, 32, 48, 64). При этом предусмотрено, что один и тот же канал учета может входить одновременно в состав всех или нескольких групп. Номера каналов учета по группам, знаки суммирования, номера контроллеров и т.п. входят в состав параметров настройки.

4.5. Количество временных зон (тарифов) в сутки: до 12.

Тарифные зоны формируются путем задания интервалов времени внутри суток для дней различных категорий, которые задаются в календаре.

Интервалы времени задаются с дискретностью в 30 минут.

Пример 1: 00:30-22:30;  07:00-11:00;  17:00-00:00.

Пример 2: запись 23:00-07:00 эквивалентна записи двух интервалов времени: 00:00-07:00; 23:00-00:00  внутри одних суток.

4.6. Ведение текущего астрономического времени и календаря.

Контроллер обеспечивает ведение текущего астрономического времени (секунды, минуты, часы) и календаря (число, месяц, год), учет зимнего и летнего времени, рабочих, нерабочих и прочих дней, длительности расчетного периода с помощью энергонезависимых часов. Продолжительность работы этих часов без внешних источников питания - не менее 5-ти лет.

Контроллер позволяет производить коррекцию значения текущего (системного) времени других контроллеров сети на величину ± 2с.

Контроллер позволяет корректировать значения текущего времени многофункциональных электросчетчиков (подключенных к контроллеру через интерфейс RS-485 или ИРПС), при расхождении их с временем контроллера на величину более  ± 3с (если данный тип счетчика поддерживает команду коррекции времени).

Контроллер позволяет осуществлять установку перехода на летнее и зимнее время, а также рабочих, нерабочих и прочих дней. Сеансы перевода  времени  регистрируются и сохраняются в памяти контроллера.

Контроллер позволяет осуществлять синхронизацию времени от измерителя текущих значений времени «ИВЧ-1» (фирма «Децима», г. Зеленоград, Московская обл.) по интерфейсу RS-232.

Контроллер может осуществлять синхронизацию по сигналам точного времени проводной радиосети или от радиоприемника, принимающего радиостанцию «Маяк» (см. п. 3.9).

4.7. Каналы последовательной связи.

Контроллер имеет 4 универсальных, программно настраеваемых канала (A, B, C, D) последовательной связи.

В БКС, на  несущей  планке, расположенной выше платы КРОСС 2,  выведены  два полных RS-232, в виде стандартных разъёмов с обозначением: «RS-232 А» (канал «А») и 
«RS-232 В» (канал «В»). В конкретных модификациях контроллера (см. табл. 3.1) канал «А» занят под встроенный модем.

Для физической реализации каналов последовательной связи контроллер может комплектоваться следующими интерфейсными модулями:

- Модуль RS-232 (0-модем);

- Модуль RS-485, для подключения многофункциональных счетчиков;

- Модуль МС (ИРПС) – токовая петля 20 mА (активный передатчик, пассивный 
приемник);

- Модуль ВК – выделенный канал для работы на нагрузку 600 Ом;

- Модуль СПИ – для работы с модемами типа СПИ.

- Модуль Ethernet – для организации связи контроллера с ИКМ или АРМ по сети Ethernet.

Конфигурация интерфейсов осуществляется путем установки в контроллер соответствующих модулей, которые выбираются потребителем в зависимости от характеристик существующих на объекте каналов связи.

Скорость работы по последовательным интерфейсам типа RS-232 и RS-485 задаётся программно из следующего ряда: 50, 100, 200, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 56000, 115200 бит/с.

Скорость работы по последовательным интерфейсам типа ВК и МС задаётся программно из следующего ряда: 50, 100, 200, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 бит/с.

Наличие каналов последовательной связи позволяет организовать обмен со следующими основными типами внешних устройств:

- локальной ЭВМ и удалённой ЭВМ, подключенной через модемы ВЧ-связи по ВЛ 
типа СПИ, АПСТМ, ТГФМ, ТФМ или через модуль связи МС (ИРПС, «токовая петля» 20 мА);

- HS-совместимым модемами различных типов по стандарту V.24 с электрическими характеристиками цепей стыка по рекомендации V.28;

- маршрутизаторами типа СИКОН С30, «ИКМ-Пирамида»;

- контроллерами приема-передачи данных типа КППД, входящими в состав ИИС «Пирамида» (КППД-1, КППД-2, КППД-2М);

- контроллерами типа СИКОН;

- УСД типа Е441, Е441М, Е443М2, Е443«Евро» и аналогичными им по характеристикам и протоколу обмена;

- многофункциональными электросчетчиками с цифровым выходом;

- измерителем текущих значений времени «ИВЧ-1».

4.7. Протоколы последовательной связи.

Контроллер поддерживает следующие основные протоколы:

- Протокол «Пирамида» – для подключения ЭВМ и маршрутизаторов, входящих в состав ИИС «Пирамида», по физической 3-х  проводной линии или выделенному  надтональному каналу  телемеханики  через аппаратуру   связи типа АПТ, АПСТ-М, ТГФМ, ТФМ и аналогичную (8 бит, четность, 2 стопа (8Е2), скорость от 100 до 19200 бит/с);

- Протокол V24 – для подключения  HS-совместимого модема (8N1, рекомендуемая скорость 9600 бит/с, настройки модема зависят от качества коммутируемого канала);

- Протоколы многофункциональных электросчетчиков (см. раздел 3.1).

4.8. Сетевой  интерфейс Profibus.

Контроллер имеет сетевую архитектуру, и поддерживает локальную промышленную сеть Profibus (DIN 19245):

1) количество каналов: 2 (1 основной и 1 резервный);

2) физическая среда:  в соответствии со стандартом EIA RS-485;

3) максимальное удаление абонентов сети: 1,2 км;

4) максимальная скорость обмена: 93,7 Кбит/сек;

5) возможность подключения в сеть до 32 контроллеров типа «мастер».

4.9. Ввод сигналов точного времени:

Тип источника сигнала:

1) двухпроводная радиосеть, напряжением в радиосети: 15 - 30В;

2) радиоприемник, принимающий радиостанцию «Маяк».

4.10. Электропитание:

1) напряжение питания:

основное: ~ 220 В (+10/-15)%; частота: (50 ± 1) Гц;

резервное: ± 24 В постоянного тока.

2) бестоковая пауза,  не вызывающая сбоев в работе контроллера: 1,8 с.

- потребляемая мощность:  не более  50 ВА.

4.11. Метрологические характеристики.

- Предел допускаемого значения относительной погрешности при измерении энергии с помощью передачи данных от датчиков импульсов, не более, ± 0,1 %.

- Предел допускаемого значения относительной погрешности при измерении энергии за  сутки по каналам  контроллера, подключенным к числоимпульсным выходам счетчиков, к УСД или к цифровым выходам счетчиков, не более ±0,1 %.

- Предел допускаемого значения относительной погрешности  при измерении  мощности, усредненной  на 30 минутном интервале по каналам  контроллера, подключенным к числоимпульсным выходам счетчиков (при максимальной частоте следования импульсов), не  более  ± 0,2 %.

- Предел допускаемой относительной погрешности при измерении  мощности, усредненной  на 30 минутном интервале, по каналам контроллера, подключенным к УСД (при максимальной частоте следования импульсов),  %,  определяется по формуле  Т/18,

где Т – номинальное значение периода времени между двумя посылками передачи данных от УСД к контроллеру, с.

- Предел допускаемой абсолютной основной погрешности при измерении текущего времени контроллером (системное время) 1  секунда в сутки в нормальных условиях эксплуатации.

- Предел допускаемой дополнительной температурной погрешности при измерении текущего времени контроллером (системное время)  0,3 секунды в сутки на 1оС.

4.12. Перечень основных расчетных и корректируемых параметров и параметров настройки приведен в Приложении 1.

4.13. Контроллер обеспечивает ввод и корректировку значений параметров в оперативной памяти с проверкой пароля и фиксацией времени корректировки и кода оператора.

4.14. Параметры настройки.

В состав основных параметров настройки контроллера входят:

- коэффициент  датчика *;

- коэффициент  счётчика **;

- начальные (стартовые) значения показаний счетных механизмов электросчетчиков;

- параметры распределения каналов учета по группам (законы группирования);

- границы тарифных (временных) зон учета;

- допустимые значения небалансов электроэнергии*** по группам учета (например, по секциям шин и по объекту в целом);

- допустимые значения (лимиты) мощности в заданные интервалы времени по заданным каналам и группам;

- параметры каналов сбора информации;

- значения расчетных периодов;

- текущее время;

- даты перехода на зимнее и летнее время;

- виды календарных дней;

- пароль и код оператора;

- другие параметры настройки, расчетные соотношения и константы, определяемые программным обеспечением и индивидуальными особенностями контролируемого объекта.

Примечание.   * Коэффициент  датчика  K=æÒÒ´æÒíï,

где:   КТТ  - коэффициент трансформации по току;

КТН - коэффициент трансформации по напряжению;

П - передаточное число («постоянная») счётчика.

** Коэффициент  счётчика  Кс=П×М.

где:   П - передаточное число счётчика («постоянная счётчика»);

М - коэффициент (множитель), который занесен в память многофункционального счетчика (типа Альфа, СЭТ-4ТМ.02 и др.) Для счетчиков обычного типа с импульсным выходом (не имеющих памяти) М=1, 
т.е  Кс= П  .

Для многофункциональных счетчиков формулы коэффициентов счетчика  приведены в документации на счетчики.

*** Небаланс электроэнергии  D=Eпр−EотдEпр100%,

где:   Eпр  - энергия в направлении приёма;

Еотд - энергия в направлении отдачи.

4.15. Служебные параметры.

В состав служебных параметров, регистрируемых и хранимых в памяти контроллера, входят следующие основные параметры:

- включения и выключения питания - список 40 последних событий о пропадания (включения) питания контроллера, с указанием времени и даты;

- коррекция даты и системного времени - список 40 последних сообщений об изменениях даты и времени, с указанием операторов их производивших;

- изменения базы данных параметров - список 40 последних сообщений об изменениях параметров настройки, с указанием операторов их производивших;

- изменения состояния дискретных входов/выходов - список 40 последних событий;

- состояние каналов связи – текущая информация о скорости канала, протоколе и т.д.;

- конфигурация сети Profibus – текущая информация о количестве контроллеров в сети и их сетевые номера;

- другие служебные и технологические параметры.

Служебные  параметры, хранящиеся в памяти контроллера, по запросу передаются на верхний уровень сбора информации (ЭВМ).

Полный перечень информации, отображаемой на ЭВМ, определяется прикладным программным обеспечением, поставляемым с контроллером.

4.16. Контроллер обеспечивает автоматический  переход в  режим хранения информации при отключении питания и автоматический возврат в рабочий режим при восстановлении  питания, с обеспечением сохранности всей имеющейся в памяти информации и непрерывной работе часов.

4.17. Контроллер обеспечивает пуск в работу любого нового канала учета без нарушения  работы действующих каналов, с регистрацией времени подключения нового канала. Выдача информации об этом событии - по запросу от центральной ЭВМ.

4.18. Контроллер обеспечивает самотестирование по включению питания и по запросу оператора.

4.19. Условия эксплуатации:

- высота над уровнем моря: не более 1000 м;

- рабочий диапазон температур: от минус 10 до +50°С;

- относительная влажность воздуха: до 80%  при температуре 25°С;

- вибрация: в диапазоне частот от 1 до 35 Гц при максимальной амплитуде 1 мм и максимальном ускорении 0,5 g.

4.20. Показатели надежности:

- средняя наработка на отказ: не менее 70000 ч;

- среднее время восстановления работоспособности: не более 2 ч;

- коэффициент технического использования: не менее 0,97;

- средний срок службы: не менее 12 лет.

4.21. Степень  защиты  корпуса  базового блока и БКР - IP30.

По специальным заказам могут изготавливаться контроллеры с более высокой степенью защиты.

4.22. Контроллер соответствует 4 степени жесткости по ГОСТ Р 51317.4.4-99 
(МЭК 61000-4-4-95) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Требования и методы испытаний».

4.23. Модуль  сигнализации и управления (МСУ).

В контроллере предусмотрено подключение внешнего модуля  сигнализации и управления (МСУ), выполненного в виде отдельного конструктивно законченного блока, предназначенного для контроля дискретных входов, а также сигнализации и управления нагрузкой. Например, для сигнализации превышения допустимых значений мощности в определенных временных зонах по каналам (группам) учета, с выдачей  сообщений о наступлении превышения на внешнее устройство сигнализации.

Модуль осуществляет ввод/вывод  дискретных сигналов со следующими параметрами:

1) ввод дискретных сигналов постоянного тока (типа «сухой контакт»):

- количество каналов: 3;

- напряжение: до 24 В;

2) вывод дискретных сигналов:

- количество каналов: 4;

- коммутируемое напряжение: 220 В (переменное или постоянное - по заказу);

- коммутируемый ток, не более: 150 мA.

Модуль сигнализации и управления поставляется по  спец. заказу.

5. УСТРОЙСТВО И РАБОТА

В состав контроллера СИКОН С1 входят следующие функционально и конструктивно законченные блоки:

1) Базовый блок СИКОН 166.К1, выполняющий интеллектуальные и связные функции;

2) Блок  кроссовый  БКР1, предназначенный для связи с электросчетчиками с импульсным выходом;

3) Пульт оператора.

Ниже приводится  описание  выполняемых  функций,  взаимодействие функциональных узлов  и их схемной реализации,  а также конструктивных особенностей блоков контроллера 
СИКОН С1.

5.1. Базовый блок СИКОН 166.К1.

Общий вид базового блока приведен на рис. 2. Количество, типы модулей и места их размещения в блоке могут быть изменены в зависимости от модификации контроллера.

СИКОН 166.К1 является базовым блоком контроллера и предназначен  для выполнения следующих основных функций:

- логической и математической обработки поступающей информации, а также хранения информации об электроэнергии, мощности и других параметров;

- обмена  информацией с ЭВМ (или маршрутизаторами) по коммутируемому каналу через HS-совместимый (встроенный или внешний) модем, подключаемый к интерфейсу 
RS-232 базового блока (в зависимости от модификации контроллера);

- обмена информацией с ЭВМ (или маршрутизаторами) по выделенному каналу телемеханики (ТМ) через аппаратуру АПТ, АПСТ-М, ТГФМ, ТФМ и аналогичной;

- обмена информацией с ЭВМ (или маршрутизаторами) по локальной сети Ethernet;

- обмена информацией по сети Profibus  с контроллерами семейства СИКОН  и другими контроллерами,  поддерживающими стандарт сети Profibus;

- приема  информации  по  интерфейсу  ИРПС  с внешних устройств типа УСД Е441, Е441М, Е443М2 (до 4-х УСД);

- приёма  числоимпульсных  сигналов  от  счётчиков  (датчиков) электроэнергии;

- взаимодействия с блоком кроссовым  БКР1;

- защиты от несанкционированного доступа в память контроллера через внешние интерфейсы;

- обмена информацией с другими внешними устройствами через  интерфейсные модули.

На рис. 3  приведена структурная схема СИКОН 166.К1. Она содержит 5 функциональных модулей,  обеспечивающих выполнение вышеперечисленных функций.

5.1.1. Блок питания.

Блок питания выполнен по традиционной линейной схеме,  включающей в себя трансформатор, выпрямитель и сглаживающий фильтр.

Конструктивно блок питания размещен на неcущей панели, в верхней правой части  корпуса, закрытого панелями с перфорацией. Основные элементы блока размещены на печатной плате размером 105х75 мм,  а силовой трансформатор крепится на панели.

На панели, закрывающей блок питания, расположены тумблер сетевого питания и держатели вставок плавких.

MR

TR

SD

RD

OH

CD

HS

AA

РАБ

1

17

24

8

16

32

33

49

40

56

48

64

СИКОН С1

каналы

модем

модем

модуль

СИКОН 166.30

модуль

МПВД

БКС

блок

питания

пульт

оператора

Рис 2.  Базовый  блок  СИКОН  166.К1.

СИКОН 166.30

A1

RS-232 В

на БКР1

24В

БП

~220 В

A3

А1

Базовый блок СИКОН 166.К1

RS-232 А

БКС

XP4

XP6

XP7

XP8

XP9

XP10

ХТ1ХТ3ХТ4ХТ5ХТ6ХТ7

M

M

Profibus 1-2

Profibus 2

радио

линия

A5

радиолиния

канал

А

канал

B

канал

C

канал

D

канал

А

канал

B

канал

C

канал

D

M

ТЛФ

ВЫХ

±24В

M

ММД

A4

24В

~220 В

M

РЛ

M

RS-485

A2

Модем

Рис 3.  Базовый  блок  СИКОН  166.К1.

Исполнение с модулем матрицы датчиков.

Схема  структурная.

Пульт

оператора

интерфейсный модуль

5.1.2. Модуль СИКОН 166.30N.

Конструктивно модуль выполнен в виде платы размером  240 х 130  мм. На ней расположен микроконтроллер SABC167 и другие компоненты, необходимые для выполнения интеллектуальных и связных функций контроллера.

На рис. 4 приведена структурная схема СИКОН 166.30N. Ядром модуля является быстродействующий 16-разрядный  однокристальный  микроконтроллер SABC167 фирмы Siemens. Основные характеристики SABC167:

1) максимальное быстродействие - 20 млн. операций в секунду;

2) объем адресного пространства - 16 Мбайт;

3) встроенные таймеры (5 - общего назначения и 1 - сторожевой);

4) один встроенный USART;

5) 16-разрядный блок обработки частотных сигналов и формирования сигналов широтно-импульсной модуляции;

6) гибкая организация работ с внешней шиной.

Микроконтроллер связан практически со всеми функциональными узлами модуля,  организуя  их  работу и обрабатывая полученную информацию.

Ниже приводится описание этих узлов.

5.1.2.1. Узел внешней памяти.

Внешняя память подключена к 16-ти  разрядной  не мультиплексированной системной шине микроконтроллера.  На печатной плате модуля предусмотрены 20 мест для установки микросхем памяти (18 для  памяти типа RAM и 2 типа FLASH). В стандартной конфигурации устанавливаются  ИМС со следующими параметрами:

1) RAM  - 512 Кбайт, время выборки 55 нс;

2) FLASH - 256 Кбайт, время выборки 55 нс.

5.1.2.2. Узел часов реального времени.

Часы, обеспечивающие  непрерывный  счет астрономического времени, реализованы на ИМС RTC 72423. Выполненная по КМОП-технологии микросхема часов содержит следующие функциональные узлы:

1) 16 регистров (4-х разрядных);

2) интерфейсный узел;

3) узел прерывания;

4) специализированный часовой кварцевый генератор.

Большая часть из 16 регистров используется для хранения временных параметров (год,  месяц,  неделя,  день, часы,   минуты,  секунды и т.д.). Остальные служат для целей управления и формирования состояний. Подключение часов  к микроконтроллеру производится через дополнительную байтную шину,  отделенную от системной  шины двунаправленным приемопередатчиком.

5.1.2.3. Узел формирования сигналов управления ММД и МПВД и дискретного ввода/вывода.

Узел выполняет следующие функции:

- вырабатывает 8 сигналов «строб» и прием 8 сигналов «возврат» для обработки информации от формирователей 64-х электросчетчиков через модули ММД или МПВД;

- вырабатывает 4 сигнала управления (сигнализации) по алгоритму заданному пользователем;

- принимает сигнал «блокировка записи»;

- принимает 3 сигнала дискретного ввода от датчиков типа «сухой контакт».

5.1.2.4. Узел последовательных интерфейсов.

Узел служит для организации 4 каналов последовательной связи. Он реализован на микросхемах 16С554, МАХ 249 .

Подключение узла к микроконтроллеру производится через дополнительную байтную шину,  отделенную от системной  шины двунаправленным приемопередатчиком.

Сигналы Rx, Tx и DTR портов A, B, C, D буфферизованы и в уровнях ТТЛ выведены в БКС. Кроме того порты А и В  UART 16С554 через формирователь МАХ 249 выведены на два 25-ти контактных разъема в стандарте RS-232 (разъемы RS-232 А  и RS-232 В в БКС).

Формирование физических уровней последовательных каналов связи осуществляется набором и установкой модулей внешних интерфейсов в БКС, согласно модификации контроллера СИКОН и карте заказа.

Внимание: не допускается одновременное подключение внешних устройств к разъемам 
«RS-232 А»  и «RS-232 В» и разъемам ХТ3 и ХТ4  в БКС (см. Приложение 11 и 12).

5.1.2.5. Прием сигналов точного времени.

Прием сигналов  точного  времени из бытовой радиосети (15-30) В производится через  оптронную  развязку,   выполненную   на   оптопаре АОТ101АС. Модуль радиолинии (РЛ) устанавливается в разъем ХР10 платы «КРОСС 2» в БКС (см. Приложение 11). Принятый сигнал поступает на вход прерывания микроконтроллера SABC167. Выделение сигналов точного времени и подстройка часов производится программными средствами.

БКС

+24V

RAM/FLASH

SAB

P0

P1

INTR

UART 0

RES/PF  CONTR

MAX 791

DCDC

BAT

3 V

RES

P2

RTC

MAX 249

BUS

BUFF

16С554

INT0

INT1

INT2

INT3

буфер

формирования

3VR

(RAM, RTC)

5V

0 - 15

стробы

возвраты

1

1

NMI

RxD0

TxD0

RS-232

RS-232

Буфер формирования

АП6

буфер

формирования

формирователь сигналов точного времени

Profibus (ТТЛ)

Каналы  А, В, С, D (ТТЛ)

А

В

БКС

Рис. 4.  Структурная схема модуля СИКОН 166.30

буфер

буфер

8

8

5.1.2.7. Организация выхода в локальную сеть Profibus.

Аппаратная поддержка  интерфейса  Profibus содержит следующие элементы:

1) USART, встроенный в микроконтроллер SABC167;

2) схему коммутации основного и резервного каналов;

3) 2 модуля формирователей интерфейсов ТТЛ/RS-485, устанавливаемых в разъемы ХР3,  ХР4 платы КРОСС 2 в БКС (см. Приложение 11).

Формирователи рассчитаны на  работу с физической средой, соответствующей стандарту  EIA  RS-485. Дополнительная информация о принципах организации  и технических характеристиках локальной сети Profibus приведена в Приложении 2.

5.1.2.8. Система электропитания.

На вход  модуля СИКОН 166.30 от первичного источника питания поступает нестабилизированное напряжение 24 В.  Для получения  напряжения системного питания  +5В, в модуле установлен преобразователь DC  DC с гальванической развязкой. Преобразователь позволяет получить на выходе напряжение +5 В со следующими параметрами:

1) максимальный ток нагрузки: 2000 мА;

2) отклонение от номинала для всего диапазона нагрузки:  ± 1%;

3) отклонение от номинала для всего диапазона входного напряжения: (18-36) В ± 1 %;

Вторым элементом  системы  питания  является  литиевая батарейка, имеющая следующие параметры:

1) выходное напряжение: 3В;

2) емкость: 170 мА*часов.

Литиевая батарейка  используется для питания микросхем памяти RAM и часов реального времени RTC в случае пропадания  системного  питания +5В.

5.1.2.9. Супервизор.

В качестве  супервизора используется микросхема MAX 791.  Она выполняет следующие функции:

1) формирует  сигнал системного сброса RESET при включении и выключении питания;

2) следит за уровнем напряжения системного питания;

В случае падения уровня напряжения супервизор производит  следующие действия:

1) при падении до 4,8В - формирует сигнал немаскируемого  прерывания, поступающий  на соответствующий вход микроконтроллера SABC167 и запускающий программу сохранения важнейших параметров;

2) при падении до 4,65В - формирует сигнал RESET;

3) при падении до напряжения батарейки подключает  микросхемы памяти и часов к батарейному питанию.

В режиме батарейного питания обращение к часам и памяти невозможно, однако память хранит записанную в неё информацию, а часы продолжают отсчет астрономического времени.

5.1.3. Модем.

Модем является отдельной конструктивной единицей  базового  блока СИКОН 166.К1  и  выполнен  в  виде печатной  платы (исполнение без корпуса).  В  контроллере  применён  модем  «AnCom» фирмы «Аналитик-Телеком Системы» (г. Москва). Питание модем получает от блока питания, расположенного в базовом блоке контроллера. Подключение модема  производится через разъем  «RS-232  А».

Модем обеспечивает работу по телефонному коммутируемому каналу  в спектре частот  от  0,3  до 2,3 кГц (усечённый спектр) со скоростью 1800 Бод, с  функцией управления  «диспетчерским  телефоном» оператора. Модем  сертифицирован (Сертификат Госкомсвязи  РФ).

Подробная  информация  о  технических  характеристиках  модема AnCom приведена в  инструкции  по  эксплуатации.

5.1.4. Модуль  матрицы  датчиков  ММД.

Конструктивно ММД  выполнен в виде печатной  платы размером  130х220 мм.  ММД  состоит  из  следующих  функциональных  узлов:

- восьми модулей  дискретного ввода-вывода, предназначенных для ввода в контроллер СИКОН С1 импульсных дискретных сигналов от датчиков, соединенных по матричной схеме (см. Приложение 6) и  организации  питания  матрицы датчиков импульсных дискретных сигналов;

- модуля  электропитания,  предназначенного для формирования сигналов (стробов) матрицы, а также импульсного питания датчиков типа Е870 и аналогичных.

5.1.5. Модуль прямого включения датчиков  МПВД.

Модуль МПВД рассчитан на «прямое» подключение до 32-х каналов учета электросчетчиков.  Для ввода   64-х счетчиков устанавливают 2 модуля МПВД по 32 канала, причем для МПВД 1–32 устанавливают переключатели J1 в положение 1, а для МПВД 33-64 -  в положение 2 (см. рис. 5).

Конструктивно МПВД   выполнен в виде печатной  платы размером  240 х 130 мм  и состоит  из  следующих  функциональных  узлов (см. рис. 6):

- тридцати двух модулей оптической развязки сигналов дискретного ввода (входные стабилизаторы тока на 10±1мА, оптические развязки и формирователи ТТЛ уровня), которые предназначены для ввода сигналов с датчиков;

- четырех  регистров. Сигналы через  4 регистра, управляемые сигналами стробов с модуля СИКОН 166.30, осуществляют  ввод по 8 линиям возвратов сигналов о состоянии счетчиков. Для ввода 1-32 счетчика используются 1-4 стробы (положение переключателей 1), для ввода 33-64 счетчика используются 4-8 стробы (положение переключателей 2);

- четырех мультиплексоров, которые обеспечивают коммутацию с выходов 32 сигналов дискретного ввода на 16 индикаторов работы датчиков, причем в первом положении на индикаторы выводятся состояния 1-16 счетчиков, во втором положении на индикаторы выводятся состояния 17-32 счетчиков. Переключатель выведен на переднюю панель;

- модуля электропитания, предназначенного для питания датчиков импульсных дискретных сигналов, схемы регистров, мультиплексоров и индикаторов. Модуль   электропитания состоит из двух DC/DC конверторов: 24В в 15В для питания датчиков и конвертора 24В в 5В для питания остальной схемы.

Рис. 5.

### J1

+ счетчиков

Регистр

ввода

1 - 8

Модуль ввода

(Стабилизатор тока)

А1

…

А8

Регистр

Ввода

9 - 16

Модуль ввода

(Стабилизатор тока)

А9

…

А16

Регистр

ввода

17 - 24

Модуль ввода

(Стабилизатор тока)

А17

…

А24

Мультиплексор

индикации

Регистр

ввода

25 - 32

Модуль ввода

(Стабилизатор тока)

А25

…

А32

- счетчика

- счетчика

- счетчика

- счетчика

индикация

Управление

1 - 16 /  17 – 32

каналы

+U

Линии возвратов

Линии стробов

Переключатели

1 - 32  /  33 – 64  каналы

DC / DC конвертор 24В / 15В (Импульсный стабилизатор напряжения)

DC / DC конвертор 24В / 5В (Импульсный стабилизатор напряжения)

Питание схемы

J1

Рис. 6. Структурная схема модуля прямого включения датчиков (МПВД)

5.1.6. Блок коммутации и связи БКС.

БКC  расположен в нижней части базового блока контроллера и предназначен для подключения различных внешних устройств.

Внешний вид и варианты конфигурации БКС приведены в Приложениях 11 и 12.

На плате «КРОСС 2»  размещены клеммные зажимы WAGO для подключения кабелей от устройств, подключаемых к контроллеру через последовательные интерфейсы (см. раздел 4.6), а также линий сети  Profibus (раздел 4.8) и радиолинии (раздел 4.9).

Конфигурация последовательных интерфейсов (каналов А, В, С, D) осуществляется путем установки на плату «КРОСС 2» соответствующих модулей.

На  несущей  планке, расположенной выше платы «КРОСС 2»,  установлены  два разъёма 
RS-232  для  подключения внешних устройств (см.  Приложение12, лист 3).

В левой верхней части платы располагается микропереключатель SW1, с помощью которого осуществляется доступ (или запрет) записи информации в контроллер с ЭВМ или внешнего пульта оператора. После записи необходимой информации микропереключатель переводится в положение «запрет записи», а корпус БКС пломбируется.

Примечание.

Для модификаций контроллера на 16 импульсных каналов учета (ВЛСТ 235.00.000-17 и 18) конфигурация БКС приведена в Приложении 11 лист 2 и Приложении 12 лист 2. В этой модификации применяется плата «КРОСС 3». В этих модификациях интерфейсные модули могут формировать только 2  канала последовательной связи (С и D). Также на плате «КРОСС 3» размещены клеммные зажимы WAGO для «прямого» подключения 16 числоимпульсных каналов учета электросчетчиков (отдельный блок кроссовый в этих модификациях контроллера отсутствует).

5.2. Блок кроссовый БКР1.

5.2.1. Назначение.

Блок кроссовый  БКР1  предназначен для подключения кабелей,  соединяющих контроллер с  электросчётчиками  (датчиками) с числоимпульсным выходом.

5.2.2. Состав и конструкция.

БКР1 поставляется в двух основных исполнениях:

1) Исполнение для «матричного» включения счетчиков - ВЛСТ 166.02.000 (см. Приложение 9 лист 1);

2) Исполнение для «прямого» включения счетчиков - ВЛСТ 166.02.000-10 (см. Приложение 9 лист 2).

Исполнение БКР1 для «матричного» включения счетчиков (ВЛСТ 166.02.000) выполнено в виде сборной конструкции, предназначенной  для навесного монтажа, и состоящей из корпуса и крышки.  Внутри корпуса закреплена металлическая несущая DIN рейка, на которую устанавливаются зажимы WAGO. К ним подключаются цепи стробов и возвратов электросчетчиков.

Для подключения БКР1  к базовому блоку СИКОН 166.К1 предусмотрен разъем Х1, который  через жгут 10 соединяется с модулем матрицы датчиков (ММД). Состав и количество зажимов WAGO в БКР1 может меняться в зависимости от модификации контроллера, характера объекта и требований заказчика.

Рис. 6.

Исполнение БКР1 для «прямого» включения счетчиков - ВЛСТ 166.02.000-10 (см. Приложение 9 лист 2) выполнено в таком же корпусе, как и исполнение для матричного включения. Вместо DIN рейки установлены две платы «КРОСС 1» с клеммами WAGO для «прямого» включения 64 каналов учета счетчиков. Для прямого включения 32-х каналов (исполнение БКР1  ВЛСТ 166.02.000-11) в корпусе устанавливается только одна плата «КРОСС 1».

5.2.3. Масса блока БКР1,  не более: 3 кг.

5.2.4. Габаритные размеры блока БКР1,  не более: 350х250х100 мм.

5.3. Встроенный пульт оператора.

Контроллер в некоторых модификациях комплектуется встроенным модулем пульта оператора. МПО содержит:

- жидкокристаллический индикатор (2 строки по 16 знакомест);

- клавиатуру на 16 клавиш (в зависимости от режима работы можно использовать 10 цифровых и 6 функциональных).

МПО позволяет производить настройку контроллера и вывод на индикатор настраиваемых параметров и параметров энергопотребления, как самого контроллера, так и других контроллеров сети.

Подробные сведения о работе с пультом оператора приведены в Приложении 3.

5.4.  Модуль  сигнализации и управления (МСУ).

В контроллере предусмотрено подключение внешнего модуля  сигнализации и управления (МСУ), выполненного в виде отдельного конструктивно законченного блока, предназначенного для контроля дискретных входов, а также сигнализации и управления нагрузкой. Например, для сигнализации превышения допустимых значений мощности в определенных временных зонах по каналам (группам) учета, с выдачей  сообщений о наступлении превышения на внешнее устройство сигнализации.

Модуль осуществляет ввод/вывод  дискретных сигналов со следующими параметрами:

1) ввод дискретных сигналов постоянного тока (типа «сухой контакт»)

- количество каналов: 3;

- напряжение: до 24 В;

2) вывод дискретных сигналов

- количество каналов: 4;

- коммутируемое напряжение: 220 В (переменное или постоянное - по заказу);

- коммутируемый ток, не более: 150 мA.

Модуль сигнализации и управления поставляется по  спец. заказу.

6. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Состав программного обеспечения.

Программное обеспечение (далее по тексту - ПО) состоит из системного и прикладного.

Системное ПО содержит:

- операционная система реального времени ОС167;

- библиотека функций арифметики с плавающей точкой;

- задача поддержки сети Profibus;

- тесты начального пуска и фоновые тесты;

- задача доступа к базе данных контроллера;

- библиотека функций работы с данными базы данных.

Прикладное ПО состоит из прикладных задач (в терминах ОС167) и присоединенных к задачам библиотек, и имеет следующий состав:

- задача инициализации контроллера;

- задача счета числоимпульсных  сигналов  от  датчиков электросчетчиков,    подключенных к контроллеру;

- задача сбора данных от устройства сбора данных (УСД);

- задача пересчета количества импульсов  в  энергию  и  мощность, сверки с лимитами и планами ограничений для датчиков и групп по всем требуемым интервалам времени;

- задача сбора данных с контроллеров сети Profibus для вычисления мощности и энергии по группам;

- библиотека функций пересчета данных по запросу к задаче доступа  к базе данных;

- задача работы контроллера с пультом;

- задача связи типа «выделенный канал»;

- задача модемной связи;

- задача единого астрономического времени в сети Profibus и коррекции системных часов по радиосигналам точного  времени;

- задача ввода данных от электросчётчиков с цифровым интерфейсом.

6.2. Распределение памяти программ,  динамической памяти и размещение базы данных.

6.2.1. Динамическая память.

Все динамические  буфера, необходимые операционной системе и задачам, расположены в нулевом сегменте.

6.2.2. Режимы тестирования контроллера.

Контроллер имеет четыре режима тестирования:

- Начальные  тесты  «холодного»  пуска - запускаются при команде «холодного» перезапуска контроллера, при этом  все  накопленные данные  в контроллере теряются;

- Начальные тесты «горячего» пуска - запускаются  при  включении сетевого  питания  контроллера, при команде «горячего» перезапуска или при аварийном перезапуске контроллера, при этом накопленные данные в контроллере не теряются;

- Принудительные  тесты - запускаются при подготовке контроллера к работе;

- Фоновые тесты - работают в фоновом режиме при выполнении контроллером рабочих задач. При отрицательном прохождении фоновых  тестов, на индикаторе пульта появляется аварийное сообщение, а событие регистрируется в базе данных контроллера.

6.2.3. Прикладное программное обеспечение, поставляемое пользователю.

В комплект обязательной поставки контроллера входит «Базовый пакет» СИКОН С1», состоящий из модулей «Конфигурация» и «Оперативный сбор данных».

С помощью «Базового пакета» пользователь (оператор) имеет возможность настроить систему на конкретный объект  (см. Приложение 5) и обеспечить сбор, хранение и обработку основной информации об энергопотреблении. Описание работы с базовым пакетом приведено в Руководстве оператора  ВЛСТ 166. 00. 000 РО.

Для решения более сложных задач по сбору, обработке и хранению информации об энергопотреблении по отдельному заказу пользователя, может поставляться программный пакет «Пирамида 2000» ВЛСТ 150.00.000 РО.

Порядок работы с программными пакетами приведен в соответствующих руководствах пользователя.

7. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

7.1. Распаковать  контроллер  СИКОН С1 в сухом помещении. После транспортирования контроллера  при  температуре  более   низкой,   чем минус 10°С выдержать его в упаковке в рабочих условиях эксплуатации в течение 12 часов.

7.2. Проверить  комплектность  поставки  согласно разделу  4  формуляра.

7.3. Провести  внешний осмотр составных частей контроллера и убедиться в отсутствии механических повреждений.

- Общие технические требования к установке и подключению - согласно требований СНиП III-34-74  «Правила производства и приёмки работ. Системы автоматизации», требований «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) и требований проектной документации на конкретный объект.

При  проведении  работ  должны  выполняться  «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» ПОТ Р М-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00).

7.5. Установить базовый блок СИКОН 166.К1 и кроссовый  блок  БКР1 на  заранее подготовленные места согласно Приложения 4 настоящего РЭ и  требований проектной документации объекта.

7.6. Соединить все составные части контроллера кабелями из комплекта поставки, согласно схемы  электрической соединений (Приложение 7).

7.7. Перед подключением контроллера необходимо заземлить корпус базового блока 
СИКОН 166.К1,  используя клемму «     », расположенную на разъёме «~220В» (см. Приложение 12). Цепи  заземления  выполнить медным проводом с сечением не менее 0,75 мм2.

7.8. Подключить к разъёму «~220В» базового блока СИКОН 166.К1 сетевой кабель основной цепи питания  и, если это оговорено проектом, к соответствующим контактам разъёма кабель резервной цепи питания (см. Приложение 12).

8. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

8.1. Произвести внешний осмотр контроллера,  убедиться в отсутствии повреждений в цепи заземления корпуса.

8.2. Провести тестирование контроллера в следующем порядке.

8.2.1. Включить питание основной сети. Спорадическое (быстрое) мигание светодиода «РАБ» означает прохождение инициализации узлов и прохождение теста. Дождаться завершения прохождения теста. Светодиод «РАБ» на лицевой панели контроллера начнет мигать с частотой около 1 Гц. Потушенный или горящий светодиод «РАБ» более 5 секунд означает ошибку теста  или неисправность. При использовании модификации контроллера с пультом, на индикаторе появится сообщение «СИКОН С1  Фирма  СТ». Все дальнейшие команды выполняются с пульта.  Порядок  ввода  команд  описан  в  Приложении 8.

8.2.2. При сбое (появлении  на  индикаторе пульта сообщения  «ОШИБКА  ТЕСТА» или неправильном свечением светодиода «РАБ»)  перезапустить контроллер, при этом запустятся  начальные  тесты.

Примечание. При  повторном  появлении  на  индикаторе пульта  сообщения  «ОШИБКА  ТЕСТА» или  неправильное свечение светодиода «РАБ» контроллер  считается  не  готовым  к  работе  и  необходимо  проведение  ремонтных  работ.

8.3. После  положительных  результатов  тестирования  выключить питание контроллера.

8.4. Подключить рабочие кабели и линии связи в соответствии со схемой внешних подключений, приведенной в Приложении 9 и требований проектной документации данного объекта. При включении контроллера в сеть Profibus следует руководствоваться  Приложением 2.

9. ПОРЯДОК  РАБОТЫ

9.1. Порядок работы с контроллером.

9.1.1. Убедиться  в  правильности  подключения заземления и рабочих  кабелей.

9.1.2. Включить  питание  контроллера.

9.1.3. Произвести  установку текущего  времени  и настройку  параметров  контроллера  в  соответствии  с рабочим проектом конкретного  объекта,  согласно  приложениям   настоящего  руководства.

9.2.  Ввод  в  эксплуатацию.

9.2.1. Ввод в эксплуатацию контроллера подразумевает:

- Ввод  в опытную эксплуатацию;

- Ввод  в промышленную эксплуатацию (на коммерческий или технический учет).

9.2.2. Ввод  в опытную эксплуатацию следует начать с создания, на основании приказа или распоряжения по предприятию,  комиссии  по вводу в опытную эксплуатацию. При использовании системы для технического учета комиссия создается из представителей заказчика и подрядчика. При использовании системы для  коммерческого учета - из представителей заказчика, энергоснабжающей организации, подрядчика и других заинтересованных сторон.

Проверить техническую документацию на соответствие  проекту, если проект предварительно не согласовывался, на соответствие выданным техническим условиям. Проверить  соответствие выполненных работ проекту. Проверить пломбировку клеммных соединений, счетчиков, контроллера. Счетчики и  контроллер должны быть поверены. На контроллере  должна присутствовать пломба ЦСМ, а в формуляре  контроллера должна присутствовать отметка ЦСМ о поверке.

Во время опытной эксплуатации проводится проверка работы системы. Продолжительность опытной эксплуатации и объем проверок определяется комиссией. Фиксировать результаты  промежуточных проверок можно на бумажном и  на магнитном  носителе.

В конце опытной эксплуатации необходимо определить относительную погрешность накопления информации контроллером за сутки согласно п.п.5.5 Методики поверки 
(ВЛСТ 166. 00.000 И1).

9.2.3. По окончании срока опытной эксплуатации комиссия принимает решение о вводе системы в промышленную эксплуатацию, которое оформляется актом.

10. ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

10.1. При включении,  после устранения  неисправностей и  ремонта,  проверить техническое  состояние  контроллера.

10.2. Перечень основных проверок технического состояния приведен в табл. 10.1.

Таблица 10.1.

| Содержание проверки | Средства измерений, инструмент, принадлежности | Методика проверки | Технические требования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Внешний осмотр |  | Убедиться, что составные части контроллера не покрыты пылью, грязью, надежно закреплены |  |
| 2. Проверка работоспособности контроллера начальными тестами |  | Выключить и включить сетевое питание контроллера | После завершения начальных тестов проанализировать результаты тестирования по п. 8.2. |

10.3. Возможные неисправности и методы их устранения.

Перечень возможных неисправностей и методы их устранения  приведены в таблице 10.2.

Таблица 10.2.

| Внешнее проявление неисправности | Дополнительные признаки | Вероятная причина | Метод поиска и устранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Не светится индикатор «РАБОТА» |  | Сгорел предохранитель FU2 цепи ~220В | Заменить предохранитель | Во время замены контроллер должен быть отключен от сети ~220В! |

11. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

11.1. Виды работ по техническому обслуживанию  контроллера  СИКОН С1 и периодичность их проведения указаны в таблице 11.1.

Таблица 11.1.

| Вид работ | Содержание работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. Внешний осмотр | 1. Проверка свечения индикатора «РАБОТА». 2. Проверка наличия соединений кабельных частей разъемов кабелей, подходящих к блокам СИКОН 166.К1 и БКР1. 3. Проверка целостности пломб на блоках контроллера. | Ежемесячно |
| 2. Удаление пыли | 1. Протирка ветошью внешних поверхностей контроллера. | Ежемесячно |

12. УКАЗАНИЕ  МЕР  БЕЗОПАСНОСТИ

12.1. При  проведении  работ  должны  выполняться  «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» 
ПОТ Р М-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00).

Перед включением контроллера необходимо заземлить корпус базового блока СИКОН 166.К1,  используя клемму «      »  в питающем разъеме ~220В блока питания (см Приложение 7). Цепи  заземления  выполнить проводом с сечением не менее 0,75 мм2.

12.2. При замене сетевого предохранителя, установленного в блоке  питания  СИКОН 166.К1  и  перед вскрытием блока, необходимо отключить контроллер от сети.

12.3. При  ремонте контроллера СИКОН С1 необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

1) все  работы по монтажу и демонтажу должны выполняться при отключенных питающих и входных напряжениях;

2) электропаяльник должен быть с напряжением питания 12В и подключен к сети переменного тока через трансформатор с  заземленной  вторичной обмоткой;

3) остерегаться прикосновения к токоведущим цепям  с  напряжением 220В,  расположенным в зоне первичного источника электропитания блока СИКОН 166.К1;

4) остальные требования безопасности - по ГОСТ 12.2.007.7 - 75.