ПРИЛОЖЕНИЕ 9.

Лист 4.

Требования к кабельным линиям связи от числоимпульсных выходов электросчетчиков до контроллера

1. Линии связи необходимо выполнять  изолированным экранированным кабелем типа ТПП,  КВВГЭ  или другим аналогичным кабелем. Предпочтительнее применение экранированных кабелей с витыми парами проводов. Сечение жил должно быть в пределах 0,2…1,5 мм2.

2. Кабели линий связи от числоимпульсных выходов электросчетчиков до контроллера и силовые кабели рекомендуется прокладывать по разным трассам. При прокладке их по одной трассе расстояние между ними должно быть не менее:

0, 45 м – для кабелей с цепями 220 В

0,60 м – для кабелей с цепями 380 В

1, 20 м– для кабелей с цепями 6-10 кВ

3. Если линии связи от счетчиков выполнены воздушными линиями, то их необходимо выполнять только экранированным кабелем с витыми парами проводов. Экраны кабелей должны быть заземлены со стороны установки контроллера.

4. В случаях, когда на объекте ненадежная система грозозащиты, необходимо на концах воздушных линий связи между счетчиками и контроллером устанавливать модули защиты линий связи от грозовых разрядов (ВЛСТ 210.00.000) или аналогичные устройства других производителей.

5. Остальные требования к кабельным линиям связи определяются в Рабочем проекте АСКУЭ.