Схема расположения модулей интерфейсов в БКС

# ПРИЛОЖЕНИЕ 11.

Лист 1.

Места установки модулей интерфейсов (каналы А ... D)

Клеммные зажимы WAGO для подключения сети, внешних устройств и радиолинии

Переключатель запрета  записи информации в контроллер

и таблица сигналов интерфейсов

XP2

XP3

XP4

XP6

XP7

XP8

XP9

XP10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ХТ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХТ3 |  |  |  |  | ХТ4 |  |  |  |  | ХТ5 |  |  |  |  | ХТ6 |  |  |  |  | ХТ7 |  |

Profibus

(основная и резервная линии)

Profibus 1

Profibus 2

радио

радио

канал

А

канал

B

канал

C

канал

D

канал

А

канал

B

канал

C

канал

D

## ХР11

## ХР1

КРОСС 2

SW1

# Таблица  внешних цепей  интерфейсов, выведенных на клеммные зажимы WAGO  (ХТ1 ... ХТ7)

| № контакта клемм WAGO (ХТ1 ...ХТ7) | Сеть Profibus XT1 | Каналы A ... D (ХТ3 ... ХТ6) |  |  |  |  | ### Радиолиния ХТ7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВК | RS-232 (0-модем) | RS-485 | МС (ИРПС) | СПИ |  |
| 1 | Аосн. | Rx | Rx | - | +ПРМ | -ПРМ | РЛ |
| 2 | Восн. | Tx | Tx | - | -ПРМ | OUT | ОШ |
| 3 | Сосн. | Общий | Общий | С | - | ОШ | - |
| 4 | Ар | - | - | А | +ПРД | +ПРМ | - |
| 5 | Вр | - | - | В | -ПРД |  | - |
| 6 | Ср | - | - | - | - |  | - |

ВНИМАНИЕ!

Одновременное подключение внешних устройств к разъемам RS-232 А , RS-232 B и интерфейсных модулей к каналам А и В (к разъемам ХР6 и ХР7) не допускается.