1

2

3

4

5

6

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

лист 3.

Схема подключения контроллеров СИКОН C1 по сети Profibus

(для модификации контроллеров ВЛСТ 166.00.000-17, ВЛСТ 166.00.000-18)

1. Общие технические требования к монтажу сети - по EIA - RS-485.

2. Максимальное удаление абонентов  сети 1,2 км.

3. В модулях, установленных в концевых точках сети, смонтировать резисторы Rt*, номиналом равным волновому сопротивлению используемого кабеля.

основная линия

МСВ

Rt*

МСВ

МСВ

XP2

XP2

XP2

XP1

XP1

XP1

Rt*

A0

B0

C0

Контроллер 1

Контроллер 2

Контроллер N

КРОСС 3

КРОСС 3

КРОСС 3