стробы

Счётчик 1

(датчик)

Счётчик 64

(датчик)

1. Технические требования к подключению счетчиков по матричной схеме.

1.1. Общие технические требования к выполнению линий связи от датчиков к БКР1- согласно СНиП III-34-74 и требований документации на электросчетчики. Связь  каждого  датчика  с  БКР  двухпроводная.  Оба  провода  должны  относится  к одному кабелю. Суммарное  сопротивление  обоих  проводов,  соединяющих  датчик  с  БКР,  не  более  570 Ом.

1.2. При подключении счетчиков матричным способом руководствоваться приложением 6 настоящего РЭ. Сопротивление линии строба при этом  должно равняться  570 Ом / (n+1),  где  n - кол-во счётчиков данного строба.

1.3. К  зажимам  «Возвратов»,  к  которым  подключены  датчики  Е870, Ж7АП1  не  допускается  подключать  датчики (счётчики)  других  типов.

2. Максимальное сечение проводов, подключаемых к зажимам WAGO - 1,5 мм2.

3. Количество каналов учета (от счётчиков с импульсным выходом), подключённых к контроллеру, не более 64.

Схема внешних подключений cчетчиков к

СИКОН С1 матричным способом

возвраты

|  |  | С1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| стр2 |  | С2 |  |  |  |
| стр3 |  | С3 |  |  |  |
| стр4 |  | С4 |  |  |  |
| стр5 |  | С5 |  |  |  |
| стр6 |  | С6 |  |  |  |
| стр7 |  | С7 |  |  |  |
| стр8 |  | С8 |  |  |  |
|  |  |  | В1 |  |  |
| воз2 |  |  | В2 |  |  |
| воз3 |  |  | В3 |  |  |
| воз4 |  |  | В4 |  |  |
| воз5 |  |  | В5 |  |  |
| воз6 |  |  | В6 |  |  |
| воз7 |  |  | В7 |  |  |
| воз8 |  |  | В8 |  |  |

1+ ... 8+

57+ ... 64+

1-,  9-

17-, 25-

33-, 41-

49-, 57-

8-,  16-

24-, 32-

40-, 48-

56-, 64-

Блок  кроссовый  БКР1   ВЛСТ 166.02.000

64-+

1-

64++

1+

# ПРИЛОЖЕНИЕ  9.

Лист 1.

X1