Счётчик 1

(датчик)

Счётчик 16

(датчик)

16-+

1-

16++

1+

1+

1-

16-

16+

XP2

XP3

XP8

XP9

XP10

123451234512ХТ5ХТ6ХТ7

Profibus 1

радио

радио

канал

C

канал

D

канал

C

канал

D

ХР1

ХР11

КРОСС 3

SW1

ХР12

1234567891011121314151612345678910111213141516

XТ8





# ПРИЛОЖЕНИЕ  9.

Лист 3.

1. Технические требования к подключению счетчиков.

Общие технические требования к выполнению линий связи от датчиков к БКР1- согласно СНиП III-34-74 и требований документации на электросчетчики. Связь  каждого  датчика  с  БКР  двухпроводная.  Оба  провода  должны  относится  к одному кабелю. Суммарное  сопротивление  обоих  проводов,  соединяющих  датчик  с  БКР,  не  более  570 Ом.

2. Максимальное сечение проводов, подключаемых к зажимам WAGO - 1,5 мм2.

3. Кколичество каналов учета (от счётчиков с импульсным выходом)), подключённых к контроллеру по схеме прямого включения, не должно превышать 16. Возможно подключение счетчиков с помощью УСД типа Е441М, Е443М2 и аналогичных.

Схема «прямого» подключения cчетчиков

к СИКОН С1

(модификации  ВЛСТ 235.00.000-17 и 18)