## Приложение 5.

## Особенности записи конфигурационных установок в СИКОН С1

1. Введение.

В комплект обязательной поставки контроллера входит программное обеспечение «Базовый пакет», состоящий из модулей «Конфигурация» и «Оперативный сбор» перед началом работы с пакетом пользователь должен ознакомиться с Руководством оператора ВЛСТ 235.000 РО.

В контроллере заводом-изготовителем устанавливаются начальные значения конфигурируемых параметров (см. табл.1).  После изменения этих параметров их можно вернуть в начальное значение, выполнив «холодный» перезапуск контроллера.

Таблица 1.

| № п/п | Наименование настройки | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | «Дата» | устанавливается заводом-изготовителем | не изменяется |
|  | «Коэффициенты счетчиков» | 1 | Для всех каналов |
|  | «Коэффициенты датчиков» | 0 | Для всех каналов |
|  | «Показания счетчиков» | 0 | Для всех каналов |
|  | «Тип устройств» | МПВД | Для всех каналов |
|  | «Время фиксации показаний счетчиков» | 00:00:00 |  |
|  | «Законы группирования» | Нет | Для всех групп |
|  | «Времена тарифных зон» | Нет |  |
|  | «Лимиты мощности» | 1,7⋅1038 | по всем объектам |
|  | «Строка инициализации HS-модема» | ATQ1E&D2\N2&KS0=1M0&B0S37=0%L10%R48&W,#13 | Для модема AnCom |
|  | «Коды операторов» | администратор – 1, гость – 255 |  |
|  | «Пароль» | 1234 |  |
|  | «Сетевой номер» | 0 |  |
|  | «Скорости каналов» | 9600 протокол 8Е2 | A, B, C, D |
|  | «Привязка клиентов к портам» | выделенный канал (ВК) | A, B, C, D |

# 2. Подготовка к работе.

2.1. Подключить ЭВМ к одному из последовательных портов, согласно руководству по эксплуатации СИКОН С1  ВЛСТ 235.00.000 РЭ (см. Приложение 12).

2.2. В программе «Конфигурация» следует описать конфигурацию: наименование, тип станции, ее сетевой номер, номера и наименования каналов учета, групп, типы и атрибуты маршрутов.

2.3. Запустить программу  «Оперативный сбор».

2.4. Ввести пароль и код оператора.

2.5. В меню «Настройки» выбрать пункт «COM-порт» и настроить соединение вашей ЭВМ с контроллером. Для настройки порта необходимо в появившемся окне указать номер порта ЭВМ, по которому осуществляется связь, скорость и протокол обмена. Существует возможность подключения ЭВМ через HS-модем. Для этого следует выбрать закладку «Модем» и внести данные используемого модема. Если используется модем типа AnCom, то нет необходимости менять установленную по умолчанию строку инициализации модема. При использовании других модемов необходимо задавать строку инициализации, указанную в документации на конкретный модем.

2.6. Проверить чтение параметров, например, время контроллера.

## 3. Установка даты и времени.

3.1. Откорректировать время в следующем порядке: установить на ЭВМ системное время по сигналам точного времени. Произвести чтение даты и времени в контроллере, при расхождении времени установить новое время на контроллере (изменение времени производится правой кнопкой мыши).

3.2. При расхождении времени более чем на сутки рекомендуется после коррекции времени произвести холодный перезапуск контроллера.

ВНИМАНИЕ. После холодного перезапуска  контроллер  вернет заводские установки (см. таблицу 1).

## 4. Проверка и настройка сети Profibus.

4.1. Сетевой номер контроллера должен соответствовать номеру согласно конфигурации системы. В сети не должно быть контролеров с одинаковыми сетевыми номерами.

4.2. После смены сетевого номера следует внести в конфигурацию (программа «Конфигурация») изменение сетевого номера.

4.3. Соединить контроллеры в сеть.

4.4. Проверить съем информации с контроллеров сети.

Примечание: данную проверку производить только при  наличии сети Profibus.

## 5. Настройка последовательных каналов связи.

5.1. Каждый  из 4 каналов A, B, C, D  может быть настроен  на любого клиента (внешнее устройство). В таблице 2 приведены коды клиентов, на которые могут настраиваться каналы последовательной связи.

Пример возможного использования каналов:

Канал А – HS-модем;

Канал В – ЭВМ;

Каналы C, D – RS-485.

Например, можно перенастроить каналы: А – модем; В – модем,  C, D – ЭВМ.

Таблица 2.

| Код клиента | Тип интерфейса | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | - | Нет клиента (применяется для обозначения свободных элементов и для исключения клиентов из таблицы). |
|  | RS-232 | Выделенный канал «Протокол ПИРАМИДА» |
|  | RS-232 | Коммутируемый канал «Протокол ПИРАМИДА» (модем) |
|  | RS-485 | СЭТ4ТМ.02 |
|  | RS-485 | СЭБ или ПСЧ |
|  | RS-485 | ABB (Альфа и ЕвроАльфа) |
|  | RS-232 | ИВЧ-1 (Устройство точного времени, радиоприемник, производства «Децима») |
|  | CAN | Меркурий 200 |
|  | RS-485 | СТС5605 |
|  | RS-232 | ABB (Альфа и ЕвроАльфа) |
|  | RS-232 | ABB (Альфа и ЕвроАльфа) через УСЭУ - RS232 модем для Альфы по каналам ТУ/ТС |
|  | RS-485 | ЦЭ68xx |
|  | RS-232 | ТУ/ТС по «Протоколу ПИРАМИДА» |
|  | RS-232 | LASSEN SK II (Устройство точного времени GPS приемник) |
|  | ИРПС | УСД типа Е441 |
|  | RS-485 | ВК |
|  | RS-485 | НТС-7040 модем для передачи по силовой сети |
|  | RS-232 | Модем Гонец |
|  | CAN | Меркурий-230 |

5.2. Если закупка интерфейсных модулей производилась отдельно, установить их в БКС согласно руководства эксплуатации ВЛСТ 235.00.000 РЭ и рабочего проекта АСКУЭ.

5.3. Произвести настройку:

- клиентов к портам для каналов A, B, C, D;

- протоколов и скоростей каналов A, B, C, D (см. таблицу 3);

- строки инициализации модема.

Настройки каналов для различных устройств приведены в таблице 3. После записи  установок, чтобы ввести их в действие, необходимо дать команду горячего перезапуска, или выключить и включить питание контроллера.

#### Таблица 3.

| ##### Устройство | ##### Клиент | ##### Протокол | ##### Скорость | ##### Количество каналов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### ЭВМ, маршрутизатор | ВК | 8Е2 | 9600* | 4 |
| HS-Модем | Модем | 8N1 | 9600* | 2 (А и В) |
| УСД | УСД | 8E2 | 100 | 4 |
| ### Пустой | - | Х | Х |  |

* Скорости устанавливаются в зависимости от длины линии связи, качества канала связи и типа подключаемого к каналу устройства.

ВНИМАНИЕ.

Для удобства подключения каналы  «А» и «В» выведены на лицевую планку БКС в уровнях полного RS-232 на разъемы типа 25 pin с маркировкой «RS-232 А» и «RS-232 В». При необходимости использования каналов «А» и «В» с другими физическими интерфейсами необходимо отключить от  разъема канала «RS-232 А»  (или «RS-232 В») подключенное устройство, а в блоке БКС установить необходимые интерфейсные модули на соответствующие места каналов.

5.4. Интерфейсные модули рассчитаны на разные  скорости:

###### МС – до 9600 Бод;

###### ВК – до 9600 Бод;

###### RS-232 – до 115 200 Бод;

###### RS-485 – до 115 200 Бод .

Примечание:

- Установки замены типов модулей вступают в силу только после горячего перезапуска контроллера.

- Диапазон возможных скоростей приведен в таблице 4.

- При настройке канала на модем, сам модем необходимо подключать к каналам А или В (к разъемам «RS-232 А» или «RS-232 В» соответственно). Включение через интерфейсные модули организует только 0-модемное соединение.

#### Таблица 4.

| Каналы | Скорость (бит/c) |
| --- | --- |
| А, B, C, D | 50, 75, 100, 110, 150, 300, 600, 1200, 1800, 2000, 2400, 3600, 4800, 7200, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 |

## Настройка календаря.

## Сформировать календарь, в котором надо задать категории дней (выходные, праздничные, прочие и т.д.). Для этого в меню «Управление» выбрать пункт «Календарь». В появившемся окне необходимо в каждом месяце задать категорию дня (рабочий, выходной, прочие дни). Далее необходимо нажать кнопку «Обновить» для ввода новых параметров

## 7.  Настройка параметров зон.

- 7.1. Перед настройкой параметров каналов учета (датчиков), необходимо следует произвести установку параметров тарифных зон. Для этого необходимо выбрать в меню «Управление» пункт «Тарифные зоны». В окне «Тарифные зоны» в столбце «Список интервалов времени» следует задать время в формате: чч:мм - чч:мм. Существует возможность задавать зоны, переходящие через 00 чч 00 мм. Например, 1-я зона: 23:00-00:00 и 00:00-07:00. Остальные зоны задаются следующим образом: например, 2-я зона: 07:00-12:00. Далее для зоны задается категория дней, в которые она действует, затем следует нажать кнопку «Обновить». Затем выбрать другую зону и повторить ввод интервалов времени для соответствующих категорий дней. После завершения ввода данных для каждой зоны следует нажать кнопку «Обновить».

- 7.2. Для корректной работы установите время сезонного перевода часов с зимнего на летнее  и наоборот.

8.  Настройка параметров групп учета.

Перед настройкой параметров каналов учета (датчиков),  необходимо ввести законы группирования, в противном случае энергия и мощность по записанным группам (по первой группе есть в заводских установках) в текущий момент может зафиксироваться не по нужному вам закону. Запись законов группирования производится с ЭВМ (см. руководство оператора). Установки вступают в силу с момента записи закона группирования.

9. Настройка типа включения счетчиков.

9.1. В пункте меню программы «Конфигурация» «Каналы учета» задается список каналов учета контроллера. Для каждого канала учета задаются его номер, название и метка (установленная метка означает, что данный канал учета будет опрашиваться программой «Оперативный сбор»).

9.2. В пункте меню программы «Оперативный сбор» «Конфигурация СИКОН» указывается тип устройств, подключаемых  к контроллеру.

9.3. В пункте меню программы «Оперативный сбор» «Конфигурация каналов учета» производится привязка подключенных к контроллеру устройств к каналам учета.

## 10. Настройка параметров каналов учета (датчиков).

10.1. Для расчета показаний счетчика необходимо в контроллер записать коэффициенты счетчиков, а  только потом  - показания счетчиков. Это связано с тем, что показания счетчиков рассчитываются только в моменты запросов показаний счетчиков и в моменты времени фиксации показаний счетчиков (в остальное время идет подсчет импульсов).

Установка коэффициентов счётчиков.

Для счетчиков обычного типа с импульсным выходом необходимо:

В меню программы «Оперативный сбор» «Управление» выбрать пункт «Коэффициенты счетчиков». Затем задать соответствующие значения: № (номер счетчика), название (счетчика), Value (значение коэффициентов).

** Коэффициент  счётчика  Кс=П.

где:  П - передаточное число счётчика («постоянная счётчика»);

Для многофункциональных счетчиков коэффициенты счетчиков не задаются.

Примечание: Исключение составляют многофункциональные счетчики типа 
СЭТ-4ТМ.02. для них необходимо задать значения коэффициентов счетчиков.

** Коэффициент  счётчика  Кс=П.

где:  П - передаточное число счётчика («постоянная счётчика»);

По умолчанию для счетчиков СЭТ-4ТМ.02. Кс = 5000.

10.2. Введите время фиксации показаний счетчиков. В контроллере хранятся зафиксированные показания за прошедшие 32 суток, поэтому при первом включении контроллера в базе будут содержаться не все 32 значения зафиксированных показаний. Полное заполнение базы произойдет по истечении 32 суток.

Примечания.

- Коэффициенты счетчиков необходимы для расчета показаний счетчиков, и не влияют на показания мощности и энергии. Для расчета энергии и мощности вводится коэффициент датчика, в расчете которого участвует передаточное число счетчика.

Установка коэффициентов датчиков.

Для счетчиков обычного типа с импульсным выходом необходимо в меню программы «Оперативный сбор» «Управление» выбрать пункт «Коэффициенты датчиков» и внести номер, название и значения коэффициента датчика. По умолчанию в контроллере задан коэффициент датчика Кд =0.

*Коэффициент  датчика  ,

где:   КТТ  - коэффициент трансформации по току;

КТН - коэффициент трансформации по напряжению;

П - передаточное число («постоянная») счётчика.

Для многофункциональных счетчиков

*Коэффициент датчика KД=КТТ×КТН.

где:   КТТ  - коэффициент трансформации по току;

КТН - коэффициент трансформации по напряжению.

- Показания начинают изменяться непосредственно после записи и не требуют горячего перезапуска.

10.3. Ввод начальных показаний счетчиков.

Эту процедуру следует производить во время наименьшей нагрузки по каналам учета. Для счетчиков электроэнергии снять показания на момент наступления очередного полного часа (например, на 20ч 00 мин.).

По  всем  подключенным  каналам  учёта ввести  показания  со  счётчиков  электроэнергии Si  в  контроллер  следующим  образом:

- представитель эксплуатационной организации считывает  показания  со счётчиков  электроэнергии  и  передаёт  их  оператору,  который  вводит  эти  показания  в  контроллер;  передача  информации  осуществляется  голосом  или  по  телефону  (либо другими  средствами  связи),  если  счётчики  удалены  от  контроллера  на  значительное  расстояние.

Примечание.

1. Показания  с электросчётчиков с числоимпульсным выходом  считываются  и  вводятся  в  контроллер  с  точностью  не  менее  двух  знаков  после  запятой. Для счетчиков с ЖКИ показания считываются и вводятся в контроллер с тем количеством знаков после запятой, которое отображается на ЖКИ счетчика.

2. При  считывании  показаний  счётных  механизмов  счётчиков с числоимпульсным выходом ошибка  не  должна  превышать:

0,01 -  для  счётчиков  классов  точности  1,0;  1,5;  2,0;

0,005  -  для счётчиков  классов  точности  0,5.

Для внесения показаний счетчиков необходимо в меню «Управление» выбрать пункт «Показания счетчиков». Заполнение данных аналогично заполнению коэффициентов счетчиков, но в данной таблице присутствует столбец «Момент», заполнять который не требуется.

Запись показаний счетчиков возможна только для счетчиков обычного типа с импульсным выходом.

11. Настройка регистрации превышения лимитов.

11.1. Для регистрации превышения лимитов мощности в базе данных контроллера необходимо ввести в контроллер лимиты мощности по необходимым каналам, группам и по выбранным  зонам.

12. Защита информации от несанкционированного доступа.

12.1. Смените коды операторов системы. Смену кодов оператора и пароля может производить только администратор.

Заводские установки:

Пароль: 1234;

Код  администратора: 1;

Код «гость»: 255.

12.2. Смените пароль.  Каждому пользователю, обладающему правом коррекции, сообщите пароль и индивидуальный код оператора (отличающийся от других). При коррекции данных контроллер зафиксирует код пользователя, производившего коррекцию.

12.3. При необходимости, можно заблокировать коррекцию баз данных в БКС на плате «Кросс2» переключателем,  с  последующим пломбированием верхней крышки БКС.