# ПРИЛОЖЕНИЕ  3.

## КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВСТРОЕННОГО ПУЛЬТА ОПЕРАТОРА

1. Порядок работы с контроллером, с использованием встроенного пульта оператора.

Общий вид пульта оператора представлен на рис. 1.

Рис. 1. Пульт оператора контролера СИКОН С1.

С И К О Н  С 1

ф и р м а “C T”

Pos 1

7

SHIFT

Enter

8

РАБ.

Bild

9

4

2

ESC

5

6

ENDE

1

2

Bild

3

6

4

15

13

11

9

–

+

F414

12

10

8

.

0

ической

энергии и мощности

16

CE



F1

F13

11

9

7

5

3

2

/

F2

6

4

15

С пульта можно выполнять следующие действия:

- ввод параметров настройки;

- просмотр параметров настройки и параметров энергопотребления;

- установка часов реального времени контроллера;

Для доступа к клавиатуре пульта оператора необходимо открыть крышку на передней панели контроллера. Крышка открывается с помощью защелки, расположенной с правой стороны крышки. Защелка открывается путем ее отгибания вправо и поступательным перемещением к себе.

Просмотр и установка параметров возможна только при предварительном вводе следующих пунктов меню «Доступ»: номера контроллера в сети, кода оператора и пароля оператора (имеющего санкцию на просмотр и установку параметров данного типа).

Для установки следующих параметров контроллера необходимо снятие «Блокировки записи»: установка даты и времени, коэффициенты датчиков, коэффициенты счетчиков, показания счетчиков, время фиксации показаний счетчиков, расписание зон суток на 12 месяцев.

После «холодного» перезапуска контроллера пульт находится в отключенном состоянии (при этом его экран очищен). Включение пульта можно произвести, работая с контроллером с помощью ЭВМ. Если на контроллере пульт физически отсутствует, то включать его не следует.

2. Общая организация интерфейса пульта.

2.1. Регистры.

На клавишах черным цветом отмечен нижний регистр, а красным - верхний регистр. Смена регистра осуществляется клавишей «SHIFT». Активный  регистр определяется на индикаторе пульта с помощью курсора (символ «» означает, что активным является верхний регистр, утолщенный символ «» - активный нижний регистр).

2.2. Главное меню пульта оператора.

Дерево всех меню пульта оператора приведено на рис. 2.

При включении  контроллера на индикаторе пульта появляется надпись представленная на рис. 3. Через 1 сек. появляется список пунктов главного меню (в начальный момент времени на индикаторе отображается только две первые строки меню представленные на рис. 4). Список меню приведен в таблице 2.1.

Таблица. 2.1.

Главное меню пульта оператора

| Наименование пунктов главного меню на индикаторе | Примечание |
| --- | --- |
| Дата | В поле выводится текущая дата |
| Время | В поле выводится текущее время |
| >Доступ | Номер контроллера в сети, код и пароль оператора |
| >Графики | Значения графиков |
| >Счетч. импульс | Значения количества импульсов по каналу учета |
| >Показ. счетчик | Показания счетчика по каналу учета |
| >Текущие/предыдущ | Текущие (предыдущие) параметры энергопотребления |
| >Коэффициенты | Значение коэффициентов датчика и счетчика |
| >Лимиты | Значение лимитов по каналам, группам и лимиты небалансов |
| >Календарь | Расписание типов дней в календаре |
| >Порты | Информация о портах контроллера |
| >О фирме | Информация о фирме изготовителе |

Примечание. Символ «>» означает, что данный раздел главного меню включает в себя несколько меню.

Текущая строка отмечена курсором (символом «»). Для перемещения по странице необходимо использовать клавиши «» и «», делающие текущей следующую и предыдущую строки соответственно. Для перехода к первой и последней строке меню можно использовать клавиши «Pos 1» и «ENDE». Для перехода в подменю (строки, начинающиеся с символа «>»), необходимо навести курсор на требуемую строку, и нажать клавишу «». Для выхода из подменю необходимо нажать клавишу «ESC». Для возврата из любого меню в главное меню можно воспользоваться комбинацией клавиш ESC+CE, при этом пульт вернется в начальное состояние (для продолжения работы необходимо ввести номер контроллера в сети, код и пароль оператора).

Поля «Дата» и «Время» можно изменить. Для этого необходимо снять «Блокировку записи» и ввести код и пароль оператора с правами на изменение параметров контроллера. Изменение полей производится в режиме редактирования.

Для перехода в  режим редактирования необходимо нажать клавишу «», предварительно наведя курсор на нужную строку. В случае ошибочного ввода данных, чтобы выйти из режима редактирования без сохранения введенных данных нужно нажать клавишу «ESC». Чтобы выйти из режима редактирования с сохранением введенных данных, нужно нажать клавишу «Enter».

Рис. 2. Дерево меню пульта оператора СИКОН С1.

Дата  Время>Доступ>Графики>Счетч. импульс>Показ. счетчик>Текущие/ предыдущ>Коэффициенты>Лимиты>Календарь>Порты>О фирме

Контроллер # ***Оператор: ***Пароль: ***

Мощность , кВтЭнергия, кВт*чНебаланс, %Мах. мощн, кВтМах. небал, %ЗафиксированныеПоказ-я, кВт*ч

За 03 мин.За 30 мин.За суткиЗа месяцЗа квартал

Канал: **Группа: - - - Зона: - - -

Канал 01: ******…Канал: 16: ******

Канал 01: ******…Канал: 16: ******

ДатчикаСчетчика

>По каналам>По группам>Небалансов

Зона: - - -Канал 01: ******…Канал: 16: ******

За 30 мин.За сутки

Канал 01: ******…Канал: 16: ******

Канал 01: ******…Канал: 16: ******

>Мощность (датчиков)>Мощность (группы)>Энергия (датчики)>Энергия (группы)>Небаланс>Мах. м. (датчики)>Мах. м. (группы)

Датчики: мощность, кВт>за: 3 мин>текущие14:00  13.02.0301: +0.01е+00…16: +0.03е+00

Группы: мах. мощн, кВт>за: сутки>текущиезона: 00114:00  13.02.0301: +0.01е+00…16: +0.03е+00

Зона: - - -Канал 01: ******…Канал: 16: ******

Месяц: январь01: выходной…31: рабочий

Порт 0 (А)Выделенный каналСтатус: ОКБод: 9600Бит данных: 8Четность: ЕСтоп-бит: 2

Во время редактирования используются клавиши «» и «» для перемещения по полю редактирования. Для удаления символов используется клавишей «СЕ», когда курсор находится в конце строки данных. Редактирование осуществляется с помощью цифр и символов на клавиатуре пульта оператора.

Внимание: большинство цифр и символов находятся в нижнем регистре, поэтому необходимо следить за тем, какой регистр выбран в настоящий момент. Значение номера зоны, канала учета (датчика), группы, контроллера можно также увеличивать и уменьшать на «1» клавишами «Bild»и «Bild» соответственно.

Для ввода логарифмических чисел (например, значений показаний счетчиков, коэффициентов датчиков, счетчиков и т.д.) необходимо использование символа «е», значение которого на клавиатуре пульта оператора эквивалентно клавише «F2».

СИКОН С 1

Фирма “СТ”

Рис. 3. Заставка при включении пульта оператора

Дата:          15.01.02

Время:       08:30:00

Рис. 4. Начальный вид пульта оператора

2.3. Меню «Доступ».

Меню «Доступ» содержит меню, приведенные в таблице 2.2.

Таблица. 2.2.

Меню «Доступ»

| Меню «Доступ» на индикаторе | Примечание |
| --- | --- |
| ###### Контроллер # 1 | Номер контроллера в сети |
| Оператор: 1 | Код оператора |
| Пароль: ****** | Пароль оператора |

В меню «Контроллер #» производится выбор номера контроллера в сети. При включении или перезагрузке пульта в подменю «Контроллер #» автоматически отображается собственный сетевой номер контроллера. При вводе номера другого контроллера, включенного в сеть, все операции будут производиться с контроллером, чей номер был введен.

Изменение значения параметра текущей строки происходит в режиме редактирования, который описан выше.

При использовании нескольких контроллеров в сети возможно программирование и просмотр параметров всех контроллеров с одного пульта (сетевой номер контроллера вводится в  меню «Доступ»). При этом нужно ввести имя пользователя и пароль пользователя того контроллера, с которым реально производится работа.

Существует четыре типа операторов:

- «Гость»;

- «Инспектор»;

- «Оператор системы»;

- «Администратор».

Типы операторов различаются уровнем доступа к параметрам контроллера. Причем действия, которые доступны оператору типа «Гость» доступны и всем другим типам операторов, а действия разрешенные «Администратору» не могут быть выполнены другими типами операторов. Установка приоритета, кода и пароля оператора приведена в приложении 5.

Если на месте просматриваемого параметра отображаются символы «?», значит данные подменю «Доступ» набраны неверно или данный оператор не имеет прав на просмотр данного параметра. Если на месте параметра отображаются символы «–», значит выбранный в меню «Доступ» контроллер не отвечает.

В меню «Оператор» производится ввод кода оператора.

В меню «Пароль» производится ввод пароля оператора.

Код и пароль оператора определяют уровень доступа к изменению настраиваемых параметров контроллера.

Контроллер  # 0

Оператор:    1

Рис. 5. Вид меню «Доступ»

Если в течении 20 мин. на пульте не будет нажата ни одна клавиша, контроллер автоматически сбросит пароль в «0», код оператора в «1»  и запишет собственный сетевой номер в поле «Контроллер #» из меню «Доступ». Для продолжения работы с пультом необходимо повторить процедуру ввода  пароля и кода  оператора.

Пример меню «Доступ» представлен на рис. 5.

2.4. Меню «Графики».

Меню «Графики» содержит подменю приведенные в таблице 2.3.

Таблица. 2.3.

Меню «Графики»

| Меню «Графики» на индикаторе | Примечание |
| --- | --- |
| ###### Мощность, кВт | ##### Параметры энергопотребления |
| Энергия, кВт*ч |  |
| ###### Небаланс, % |  |
| Max. мощность, кВт |  |
| Зафиксированные показания, кВт |  |
| За 03 мин. | ##### Интервалы времени |
| За 30 мин. |  |
| За сутки |  |
| За месяц |  |
| За квартал |  |
| Канал | Номер канала учета |
| Группа | Номер группы учета |
| Зона | Номер зоны учета |

Мощность, кВт

за 03 мин.

Рис. 6. Вид меню «Графики»

Поле выбора параметра энергопотребления

Поле выбора интервала времени

Пример меню «Графики» представлен на рис. 6.

Для получения данных (графиков) необходимо задать: параметр энергопотребления и интервал времени за который выводятся данные (возможные значения, которые могут принимать перечисленные параметры, приведены в таблице 2.3), номер канала, группы и зоны учета.

Для просмотра меню параметра энергопотребления необходимо сделать данное поле текущим (переместить курсор «» напротив подменю, как показано на рис. 6) и клавишами «» и «» выбрать новое значение. Для изменения значения меню интервала времени необходимо выполнить те же операции.

Значения меню «канал», «группа» и «зона» задаются в режиме редактирования, которое было описано выше.

После введения всех необходимых параметров для построения графика, значения графика можно посмотреть, нажав клавишу «Enter».

2.5. Меню «Счетчик импульсов».

Данное меню позволяет посмотреть значения количества импульсов для каждого канала учета.

В меню «Счетчик импульсов» на индикаторе пульта выводится заголовок и значения счетчика импульсов для каждого из каналов. Пример меню «Счетчик импульсов» представлен на рис. 7. На рисунке показано начальное окно при входе в меню, в окне отображены заголовок и значение счетчика импульсов для первого канала учета. Для просмотра значений других каналов учета необходимо использовать клавиши «» и «».

Счет. импульсов

01:  0000000010

Рис. 7. Вид меню «Счетчик импульсов»

01:  0000000010

02:  нет данных

РЕД.

16

14

12

Рис. 8. Вид меню «Счетчик импульсов»

Если к каналу учета подключен цифровой многофункциональный счетчик, в котором нет параметра «Количество импульсов», тогда на индикаторе пульта значение этого канала учета будет заменено сообщением «Нет данных» (пример такого сообщения приведен на рис. 8).

2.6. Меню «Показания счетчика».

Данное меню позволяет посмотреть текущее показание (эквивалент счетного механизма) счетчика для каждого канала учета.

Показ. счетчик

01:  2.5647*е+02

.система учёта электрической

энергии и мощности

РЕГ.

Рис. 9. Вид меню «Показания счетчика»

В меню «Показания счетчика» на индикаторе пульта оператора выводятся заголовок, и показания счета каждого канала. Пример меню представлен на рис. 9. Работа с меню «Показания счетчика» аналогична с работой меню «Счетчик импульсов».

Величина энергии имеет размерность: кВт*ч. Значения счетчика выводятся в десятичном (обыкновенном) логарифмическом виде, основание десятичного логарифма равно 10. Значение «е» представляется как 10 в степени соответствующего целого. На примере (рис. 9) показано значение 2,5647е+02 для первого канала учета, которое можно представить как: 2,5647*102=256,47 кВт*ч.

2.7. Меню «Текущие/Предыдущие».

Данное меню позволяет просмотреть следующие данные об энергопотреблении: мощность по датчикам, мощность по  группам учета, энергию по датчикам, энергию по группам, небаланс, максимальную мощность по датчикам, максимальную мощность по  группам.

Элементы данного меню включают подменю. При входе в подменю, следует указать следующие параметры:

- Период, за который требуется вывести данные (3 мин., 30 мин., сутки, месяц, квартал). Период выбирается из заданного ряда, в соответствующем подменю;

- Интервал, за который требуется вывести данные (за текущий или предыдущий);

- Для некоторых данных энергопотребления потребуется ввести номер зоны.

После выбора этих параметров ниже будут выведены данные энергопотребления.

2.8. Меню «Коэффициенты».

Данное меню позволяет задать (просмотреть) «коэффициент счетчика» и «коэффициент датчика» для каждого канала учета. Данные величины должны быть вычислены заранее (до момента ввода их в контроллер) по ниже следующим выражениям:

Коэффициент  датчика  K=æÒÒ´æÒíï,

где:   КТТ  - коэффициент трансформации по току;

КТН - коэффициент трансформации по напряжению;

П - передаточное число («постоянная») счётчика.

Коэффициент  счётчика  Кс=П×М.

где: П - передаточное число счётчика («постоянная счётчика»);

М - коэффициент (множитель), который занесен в память многофункционального счетчика (типа Альфа, СЭТ-4ТМ.02 и др.) Для счетчиков обычного типа с импульсным выходом (не имеющих памяти) М=1, т.е.  Кс= П.

Коэффициенты:

счетчика

Рис. 10. Вид меню «Коэффициенты»

Заголовок меню

Поле выбора вида

коэффициента

Пример меню «Коэффициенты» представлен на рис. 10.

В поле выбора вида коэффициента необходимо выбрать вводимый (просматриваемый)  коэффициент. Данное поле может принимать значения: счетчика или датчика. Для изменения значения необходимо сделать данное поле текущим (переместить курсор «» напротив меню, как показано на рис. 5) и клавишами «» и «» выбрать новое значение.

Ниже представлены 16 каналов учета, значения которых подлежат редактированию (просмотру) для выбранного вида коэффициента (переход между заголовком, поля выбора вида коэффициента и каналами учета осуществляется с помощью клавиш «» и «»). Изменение значений происходит в режиме редактирования, который описан ниже.

По умолчанию значение всех коэффициентов равно 1.

 01:  1.0*е+00

02:  1.0*е+00

.система учёта электрической

энергии и мощности

РЕГ.

F12

10

8

6

Рис. 11. Вид меню «Коэффициенты»

14

Все значения представляются в десятичном (обычном) логарифмическом виде (представление чисел в логарифмическом виде подробнее рассмотрено выше). Пример подменю с начальными значениями коэффициентов представлен на рис. 11.

Вывод сообщения «Overflow» вместо значения коэффициента означает, что нет привязке к каналу.

2.9. Меню «Лимиты».

Меню «Лимиты» содержит меню, приведенные в таблице 2.4.

Таблица. 2.4.

Меню «Лимиты»

| Меню «Лимиты» на индикаторе | Примечание |
| --- | --- |
| >по каналам | Значения лимитов по каналам учета |
| >по группам | Значения лимитов по группам учета |
| >небалансов | Значения лимитов небалансов |

Вид меню лимитов «по каналам» представлен на рис. 12.

 Лим. по каналам

зона:  – – –

.система учёта электрической

энергии и мощности

РЕГ.

F12

10

8

6

электрической

энергии и мощности

16

Рис. 12. Вид меню «по каналам»

14

В меню «по каналам» выводится заголовок и поле ввода номера тарифной зоны учета. Изменение номера тарифной зоны производится в режиме редактирования. Ниже на странице находятся значения лимитов по каналам учета.

Работа в подменю «по группам» аналогична. Лимиты редактируются (просматриваются) для 8-ми групп учета.

В меню «небалансы» (см. рис. 13) вместо поля тарифной зоны учета появляется поле выбора интервала времени (30 мин. или сутки), за который необходимо задать лимиты небалансов. Выбор осуществляется клавишами «» и «». Значения небалансов представляются в десятичном (обычном) логарифмическом виде (представление чисел в логарифмическом виде подробнее рассмотрено выше), а ввод значения лимита небаланса можно производить как в логарифмическом, так и в обычном виде.

 Лим. небалансов

за: 30 мин.

.система учёта электрической

энергии и мощности

РЕГ.

F12

10

8

6

электрической

энергии и мощности

16

Рис. 13. Вид меню «небалансов»

Ниже на странице расположены 8 групп учета, для которых задаются лимиты небалансов.

2.10. Меню «Календарь».

 Месяц: январь

01: выходной

.система учёта электрической

энергии и мощности

РЕГ.

F12

10

8

6

электрической

энергии и мощности

16

Рис. 14. Вид меню «Календарь»

Данное меню предоставляет информацию о типах дня. Настройка типов дня производится только с ЭВМ. При работе с данным меню необходимо выбрать месяц, за который требуется вывести типы дней. После этого ниже будут отображены все дни выбранного месяца и для каждого дня будет выведена информация о типе дня. Вид меню  «Календарь» представлен на рис. 14.

Для работы с календарем необходимо ознакомится с руководством  оператора на контроллер СИКОН С1 ВЛСТ 166.00.000 РО.

2.11. Меню «Порты».

Данное меню предоставляет служебную информацию о портах контроллера СИКОН С1. Параметры, отображаемые в данном меню представлены в табл. 2.5.

2.12. Меню «О фирме».

В меню «О фирме» находится информация о предприятии разработчике контроллера.

Таблица 2.5.

Меню «Порты»

| Позиция | Примечание |
| --- | --- |
| Порт 0 (А) | Данная позиция указывает на порт, о котором выводится информация. |
| Выделенный канал | Вид связи на данном порте. |
| Статус: ОК | Информация о статусе порта. Возможные значения: ОК – порт работает без ошибок; R! – не проинициализированный клиент; W! – не проинициализированный порт. |
| Бод: 9600 | Скорость канала связи. |
| Бит данных: 8 | Количество битов данных |
| Четность: Е | Информация о контроле четности. Возможные значения: Е – четная; О– нечетная; N – отсутствует; M – сброшена (всегда 0); S – установлена (всегда 1). |
| Стоп-бит: 2 | Информация о количестве стоп-битов в посылке. Может принимать значения «1» или «2». |

3.1. Р – параметры пульта.

В пульте оператора существуют Р–параметры, которые необходимы для быстрого доступа к данным. Использование Р–параметра позволяет сразу перейти к необходимому пункту меню без использования системы меню и подменю, которое описано выше.

►►►Параметр Р

.система учёта электрической

энергии и мощности

РЕГ.

F12

10

8

6

электрической

энергии и мощности

16

Рис. 15. Вид окна запроса Р–параметра

Для осуществления набора Р–параметра необходимо нажать клавишу F2, после чего на пульте появится запрос на ввод Р–параметра, вид этого окна представлен на рис. 15.

После чего необходимо набрать номер Р–параметра, причем нижний регистр для набора цифр включается автоматически). Список номеров Р–параметров представлен ниже.

Р–параметры пульта оператора:

1 – дата;

3 – время;

6 - коэффициенты датчиков;

7 - коэффициенты счетчиков;

8 - меню лимитов (по каналам/по группам/небалансов);

11 – пароль;

20 - мощность за текущие 30 минут (датчика);

21 - мощность за предыдущие 30 минут (датчика);

23 - максимальная мощность за предыдущие сутки (датчика);

24 - максимальная мощность за предыдущие сутки по зоне 4 (датчика);

25 - максимальная мощность за предыдущие сутки по зоне 5 (датчика);

26 - максимальная мощность за текущие сутки (датчика);

27 - максимальная мощность за текущие сутки по зоне 4 (датчика);

28 - максимальная мощность за текущие сутки по зоне 5 (датчика);

29 - максимальная мощность за предыдущий месяц (датчика);

30 - максимальная мощность за предыдущий месяц по зоне 4 (датчика);

31 - максимальная мощность за предыдущий месяц по зоне 5 (датчика);

32 - максимальная мощность за текущий месяц (датчика);

33 - максимальная мощность за текущий месяц по зоне 4 (датчика);

34 - максимальная мощность за текущий месяц по зоне 5 (датчика);

50 - энергия за предыдущие сутки (датчика);

51 - энергия за предыдущие сутки по зоне 1 (датчика);

52 - энергия за предыдущие сутки по зоне 2 (датчика);

53 - энергия за предыдущие сутки по зоне 3 (датчика);

54 - энергия за текущие сутки (датчика);

55 - энергия за текущие сутки по зоне 1 (датчика);

56 - энергия за текущие сутки по зоне 2 (датчика);

57 - энергия за текущие сутки по зоне 3 (датчика);

58 - энергия за предыдущий месяц (датчика);

59 - энергия за предыдущий месяц по зоне 1 (датчика);

60 - энергия за предыдущий месяц по зоне 2 (датчика);

61 - энергия за предыдущий месяц по зоне 3 (датчика);

62 - энергия за текущий месяц (датчика);

63 - энергия за текущий месяц по зоне 1 (датчика);

64 - энергия за текущий месяц по зоне 2 (датчика);

65 - энергия за текущий месяц по зоне 3 (датчика);

200 - мощность за текущие 30 минут (группы);

210 - мощность за предыдущие 30 минут (группы);

230 - максимальная мощность за предыдущие сутки (группы);

240 - максимальная мощность за предыдущие сутки по зоне 4 (группы);

250 - максимальная мощность за предыдущие сутки по зоне 5 (группы);

260 - максимальная мощность за текущие сутки (группы);

270 - максимальная мощность за текущие сутки по зоне 4 (группы);

280 - максимальная мощность за текущие сутки по зоне 5 (группы);

290 - максимальная мощность за предыдущий месяц (группы);

300 - максимальная мощность за предыдущий месяц по зоне 4 (группы);

310 - максимальная мощность за предыдущий месяц по зоне 5 (группы);

320 - максимальная мощность за текущий месяц (группы);

330 - максимальная мощность за текущий месяц по зоне 4 (группы);

340 - максимальная мощность за текущий месяц по зоне 5 (группы);

500- энергия за предыдущие сутки (группы);

510 - энергия за предыдущие сутки по зоне 1 (группы);

520 - энергия за предыдущие сутки по зоне 2 (группы);

530 - энергия за предыдущие сутки по зоне 3 (группы);

540 - энергия за текущие сутки (группы);

550 - энергия за текущие сутки по зоне 1 (группы);

560 - энергия за текущие сутки по зоне 2 (группы);

570 - энергия за текущие сутки по зоне 3 (группы);

580 - энергия за предыдущий месяц (группы);

590 - энергия за предыдущий месяц по зоне 1 (группы);

600 - энергия за предыдущий месяц по зоне 2 (группы);

610 - энергия за предыдущий месяц по зоне 3 (группы);

620 - энергия за текущий месяц (группы);

630 - энергия за текущий месяц по зоне 1 (группы);

640 - энергия за текущий месяц по зоне 2 (группы);

650 - энергия за текущий месяц по зоне 3 (группы);

После ввода Р–параметра необходимо нажать клавишу «Enter», после чего пульт оператора перейдет к соответствующему пункту меню. В дальнейшем работа с пультом оператора  аналогична описанному выше.

Для выхода из режима ввода Р–параметра необходимо нажать клавишу «Shift».